## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 40кА
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2014 года
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС Святогор (МЭС Западная Сибирь)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Тюменская область ХМАО — Югра Нефтеюганский район
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 11
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Схема РУ 110-9 "Одна рабочая секционированная выключателем система шин" тип выключателя- элегазовый колонковый I откл. (кА)/I ном (А) - 40/2500
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 20540.53
6.1 | строительно-монтажные работы | 4342.47
6.2 | оборудование и инвентарь | 13049.06
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 3149
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2014 года
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 20540.53
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 1867.3209
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости. Исключены доп. затраты, связанные с усложненными условиями выполнения смр (стесненность, работа вблизи объектов под высоким напряжением)
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 40кА
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2014 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Схема РУ 110-9 "Одна рабочая секционированная выключателем система шин" тип выключателя- элегазовый колонковый I откл. (кА)/I ном (А) - 40/2500 | 02-01-02 ОРУ 110кВ 02-01-01ОРУ 110кВ 02-01-01ОРУ 110кВ | Электротехнические решения; Конструктивно-строительные решения; КСР. с метал | 4342.4748 |  | 13049.0586 | 3148.9951 | 20540.5285
Всего по объекту: |  |  |  | 4342.4748 |  | 13049.0586 | 3148.9951 | 20540.5285
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2014г: |  |  |  | 4342.4748 |  | 13049.0586 | 3148.9951 | 20540.5285
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 40кА
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 15558.3138 |  | 153847.42
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 7854.8877 | 9.62 | 75564.0194
2 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) | чел.-ч | 2857.4284 | 10.94 | 31260.2672
3 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 1512.8334 | 10.06 | 15219.1042
4 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 1388.0163 | 9.51 | 13200.0345
5 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 883.065 | 9.76 | 8618.7146
6 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 410.2538 | 9.4 | 3856.3855
7 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 322.2789 | 9.92 | 3197.0065
8 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 250.2567 | 9.18 | 2297.3563
9 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 60.0984 | 7.5 | 450.738
10 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 10.8321 | 10.65 | 115.362
11 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 5.8441 | 7.8 | 45.5838
12 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 2.5191 | 9.07 | 22.848
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 345.2496
13 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.5502 |  | 345.2496
Машины и механизмы | [6 empty] | 624691.28
14 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1006.32 | 111.99 | 112697.78
15 |  | 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.-ч | 514.08 | 200.67 | 103160.43
16 |  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 991.63 | 87.6 | 86866.79
17 |  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 941.85 | 74.24 | 69922.94
18 |  | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 748.23 | 92.94 | 69540.5
19 |  | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 514.08 | 70.67 | 36330.03
20 |  | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.-ч | 136.08 | 175.35 | 23861.63
21 |  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 129.37 | 147.43 | 19073.02
22 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 588.89 | 29.6 | 17431.14
23 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 138.45 | 120.04 | 16619.54
24 |  | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 57.68 | 287.99 | 16611.26
25 |  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 158.45 | 87.17 | 13812.09
26 |  | 31004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.час | 40.71 | 243.49 | 9912.48
27 |  | 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 57.68 | 131.44 | 7581.46
28 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 72.45 | 65.71 | 4760.69
29 |  | 03-21-02-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км II класс груза | 1 т груза | 214.5 | 20.38 | 4371.51
30 |  | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 229.39 | 14 | 3211.46
31 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 24.15 | 89.99 | 2173.26
32 |  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 255.7 | 8.1 | 2071.17
33 |  | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 15.12 | 127.82 | 1932.64
34 |  | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 13.3 | 96.89 | 1288.64
35 |  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 47.75 | 12.31 | 587.8
36 |  | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 257.88 | 0.9 | 232.09
37 |  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 1.91 | 107.3 | 204.94
38 |  | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 15.12 | 12 | 181.44
39 |  | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.67 | 120.52 | 80.75
40 |  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.54 | 86.4 | 46.66
41 |  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 14.91 | 2.08 | 31.01
42 |  | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.36 | 79.07 | 28.47
43 |  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 2.89 | 6.82 | 19.71
44 |  | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 2.36 | 6.7 | 15.81
45 |  | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 11.21 | 1.2 | 13.45
46 |  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 1.99 | 5.13 | 10.21
47 |  | 30402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.19 | 3.28 | 3.9
48 |  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.03 | 89.99 | 2.7
49 |  | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.01 | 111 | 1.11
50 |  | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 1.44 | 0.5 | 0.72
51 |  | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.03 | 1.7 | 0.05
Оборудование | [6 empty] | 58872271.8
52 |  | Прайс из СД ОП | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заз ножей РГНП.2-110/2500 ном. ток отключения 40 кА | шт | 14 | 1086945 | 15217230
53 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор тока 110кВ, СА-123 УХЛ1, ном. ток 2500 А, ном. ток отключения 40 кА | шт | 33 | 419850 | 13855050
54 |  | Прайс из СД ОП | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, ВГТ-110 ном. ток 2500 А, ном. ток отключения 40 кА | компл. | 8 | 1726050 | 13808400
55 |  | Прайс из СД ОП | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заз ножей РГНП.1-110/2500, ном. ток отключения 40 кА | шт | 8 | 830370 | 6642960
56 |  | Прайс из СД ОП | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, ВГТ-110 Iном 2500, ном. ток отключения 40 кА | компл | 3 | 1726050 | 5178150
57 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор напряжения 110кВ | шт | 6 | 545805 | 3274830
58 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель напряжения ОПН-110 | шт. | 12 | 71887.65 | 862651.8
59 |  | Прайс из СД ОП | Разъединитель РВО-10/400, Iном 2500, ном. ток отключения 40 кА | шт | 8 | 4125 | 33000
Материалы | [6 empty] | 5434048.57
60 |  | 05.1.05.16-0040 | Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) | м3 | 509 | 5337.26 | 2716665.34
61 |  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 55.5453 | 12500 | 694316.25
62 |  | 04.1.02.05-0063 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) | м3 | 509 | 700 | 356300
63 |  | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 23.92 | 12500 | 299000
64 |  | 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт | 36 | 5240.6 | 188661.6
65 |  | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 4.9072 | 32758.86 | 160754.93
66 |  | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 254.89 | 597 | 152169.33
67 |  | 110-0178 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 13 | 8200 | 106600
68 |  | 20.2.04.04-0052 | Короб электротехнический стальной: КП-0,1/0,2-2У1 | шт | 330 | 317.02 | 104616.6
69 |  | 201-0599 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 6.5227 | 11879.77 | 77487.95
70 |  | 509-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 192 | 389.85 | 74851.2
71 |  | 111-0179 | Изоляторы | шт. | 1325 | 51.5 | 68237.5
72 |  | 110-0256 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 5.67 | 9800 | 55566
73 |  | 101-1723 | Звено соединительное 28 мм | шт. | 192 | 248.78 | 47765.76
74 |  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 1.473 | 30090 | 44322.57
75 |  | 509-0417 | Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329) | шт. | 476 | 66.68 | 31739.68
76 |  | 20.1.01.02-0066 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2 | 100 шт. | 3.96 | 6080 | 24076.8
77 |  | 502-0323 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2 | т | 0.31227 | 67803.98 | 21173.35
78 |  | 113-0442 | Краска "Цинол" | кг | 82 | 238.48 | 19555.36
79 |  | 509-0127 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 87 | 194.37 | 16910.19
80 |  | 201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.545 | 10508 | 16234.86
81 |  | 509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 221 | 66.82 | 14767.22
82 |  | 509-0244 | Распорка 125-1 | шт. | 320 | 36.61 | 11715.2
83 |  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.937 | 11500 | 10775.5
84 |  | 101-3721 | сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 1.3779 | 7396.23 | 10191.12
85 |  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.298 | 7712 | 10010.18
86 |  | 401-0049 | Надбавка на W8 для М350 3% 617,83х0,03 | м3 | 509 | 18.53 | 9431.77
87 |  | 509-1060 | Узел крепления фиксатора окрашенный | шт. | 127 | 56.95 | 7232.65
88 |  | 509-0221 | Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 87 | 81 | 7047
89 |  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.6714 | 10315 | 6925.49
90 |  | 101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 420 | 13.56 | 5695.2
91 |  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 553.079 | 9.04 | 4999.83
92 |  | 101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 96 | 50 | 4800
93 |  | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.61378 | 7571 | 4646.91
94 |  | 101-1755 | сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.9073 | 5000 | 4536.5
95 |  | 101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 150 | 24.79 | 3718.5
96 |  | 502-0505 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.1836 | 19363.45 | 3555.13
97 |  | 101-2143 | Краска | кг | 117.27 | 28.6 | 3353.92
98 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.483 | 6667 | 3220.16
99 |  | 503-0544 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) | шт. | 30 | 92.25 | 2767.5
100 |  | 113-0561 | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 39 | 54.99 | 2144.61
101 |  | 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 1.512 | 1410 | 2131.92
102 |  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 198.5164 | 10.57 | 2098.32
103 |  | 401-0064 | БЕТОН тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 3.06 | 542.24 | 1659.25
104 |  | 401-0061 | БЕТОН тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 3.06 | 520 | 1591.2
105 |  | 509-0237 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 127 | 11.39 | 1446.53
106 |  | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 17.4 | 79.1 | 1376.34
107 |  | 109-0145 | Коронки буровые типа К-100В | шт. | 7.426 | 176.51 | 1310.76
108 |  | 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0334 | 38890 | 1298.93
109 |  | 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.071 | 17500 | 1242.5
110 |  | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1494 | 8060 | 1204.16
111 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 1199.9356 | 1 | 1199.94
112 |  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.131 | 9040 | 1184.24
113 |  | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 4.2 | 277.5 | 1165.5
114 |  | 503-0543 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120) | шт. | 11 | 85.46 | 940.06
115 |  | 101-1755 | сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.157 | 5000 | 785
116 |  | 509-0129 | Ушко однолапчатое 012 | шт. | 18 | 38.79 | 698.22
117 |  | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 8.4 | 64.8 | 544.32
118 |  | 113-0226 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.019 | 22050 | 418.95
119 |  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0261 | 15620 | 407.68
120 |  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0302 | 11255 | 339.9
121 |  | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0275 | 10749 | 295.6
122 |  | 502-0639 | Муфта | шт. | 58 | 5 | 290
123 |  | 506-0641 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм | т | 0.0033 | 62000 | 204.6
124 |  | 101-1627 | сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0281 | 5763 | 161.94
125 |  | 102-0154 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.088 | 1784 | 156.99
126 |  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0101 | 15119 | 152.7
127 |  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.768 | 86 | 152.05
128 |  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0102 | 11978 | 122.18
129 |  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0122 | 9420 | 114.92
130 |  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0092 | 12430 | 114.36
131 |  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 13.8129 | 6.09 | 84.12
132 |  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 21 | 3.9 | 81.9
133 |  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 7.5 | 10.2 | 76.5
134 |  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12.0383 | 6.22 | 74.88
135 |  | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0133 | 4920 | 65.44
136 |  | 509-0032 | Зажимы | 100 шт. | 0.03 | 1776 | 53.28
137 |  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0069 | 7712 | 53.21
138 |  | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0044 | 8475 | 37.29
139 |  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.004 | 7640 | 30.56
140 |  | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 42 | 0.71 | 29.82
141 |  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0007 | 37900 | 26.53
142 |  | 101-1728 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0.1256 | 110 | 13.82
143 |  | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0.0283 | 480 | 13.58
144 |  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0071 | 1700 | 12.07
145 |  | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 42 | 0.27 | 11.34
146 |  | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.1404 | 68.05 | 9.55
147 |  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.1282 | 50.23 | 6.44
148 |  | 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0.0002 | 23500 | 4.7
149 |  | 101-4621 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм | шт. | 176.8 | 0.02 | 3.54
150 |  | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0004 | 7826.9 | 3.13
151 |  | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0132 | 120 | 1.58
152 |  | 101-2357 | Бумага шлифовальная | лист | 0.4 | 3.75 | 1.5
153 |  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.0236 | 59.99 | 1.42
154 |  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.11 | 11.5 | 1.27
155 |  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0001 | 12430 | 1.24
156 |  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0002 | 4455.2 | 0.89
157 |  | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0022 | 108.4 | 0.24
158 |  | 411-0001 | Вода | м3 | 0.006 | 2.44 | 0.01
| Примечание: | Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 40кА
Единица измерения — 1 ячейка
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 7097830.37 | 9.127% | 2.699%
Эксплуатация машин основных | 7258762.69 | 9.334% | 2.76%
Эксплуатация машин прочих | 1155821.59 | 1.486% | 0.4395%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 8414584.28 | 10.82% | 3.2%
в том числе зарплата машинистов | 15291.19 | 0.01966% | 0.005814%
Материалы основные | 37566771.15 | 48.31% | 14.28%
Материалы прочие | 6122973.58 | 7.873% | 2.328%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 43689744.73 | 56.18% | 16.61%
ИТОГО | 59202159.38
Сметная прибыль, руб. | 7041990.34 | 9.055% | 2.678%
Сметная прибыль, % | 99%
Накладные расходы, руб. | 11523256.93 | 14.82% | 4.382%
Накладные расходы, % | 162%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 77767406.65 | 100% | 29.57%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 155638958.16 |  | 59.18%
стоимость оборудования технологического | 155638958.16 |  | 59.18%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 233406364.81 |  | 88.75%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 3032928.86 |  | 1.153%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 1696807.05 |  | 0.6452%
Пусконаладочные работы | 11361499.54 |  | 4.32%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 5339248.65 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 498995.2 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 255335844.11 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 7660075.32 |  | 3%
ВСЕГО: | 262995919.43 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 2364336.2348
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 40кА
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 15508.8125 | 9.92 | 153847.42 | 100% | 457.6643 | 7097830.37
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 15508.8125 |  | 153847.42 | 100% |  | 7097830.37
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 27.5502 | 12.5317 | 345.2496 | 100% | 555.03 | 15291.19
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1006.32 | 111.99 | 112697.7768 | 18.04% | 1508.51 | 1518043.78
4 | 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.-ч | 514.08 | 200.67 | 103160.4336 | 16.51% | 2703.02 | 1389568.52
5 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 991.63 | 87.6 | 86866.788 | 13.91% | 1179.97 | 1170093.65
6 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 941.85 | 74.24 | 69922.944 | 11.19% | 1000.01 | 941859.42
7 | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 748.23 | 92.94 | 69540.4962 | 11.13% | 1251.9 | 936709.14
8 | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 514.08 | 70.67 | 36330.0336 | 5.816% | 951.92 | 489363.03
9 | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.-ч | 136.08 | 175.35 | 23861.628 | 3.82% | 2361.96 | 321415.52
10 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 129.37 | 147.43 | 19073.0191 | 3.053% | 1985.88 | 256913.3
11 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 588.89 | 29.6 | 17431.144 | 2.79% | 398.71 | 234796.33
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 538884.2633 | 86.26% |  | 7258762.69
12 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 138.45 | 120.04 | 16619.538 | 2.66% | 1616.94 | 223865.34
13 | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 57.68 | 287.99 | 16611.2632 | 2.659% | 3879.23 | 223753.99
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 158.45 | 87.17 | 13812.0865 | 2.211% | 1174.18 | 186048.82
15 | 31004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.час | 40.71 | 243.49 | 9912.4779 | 1.587% | 3279.81 | 133521.07
16 | 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 57.68 | 131.44 | 7581.4592 | 1.214% | 1770.5 | 102122.44
17 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 72.45 | 65.71 | 4760.6895 | 0.7621% | 885.11 | 64126.22
18 | 03-21-02-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км II класс груза | 1 т груза | 214.5 | 20.38 | 4371.51 | 0.6998% | 274.52 | 58884.54
19 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 229.39 | 14 | 3211.46 | 0.5141% | 188.58 | 43258.37
20 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 24.15 | 89.99 | 2173.2585 | 0.3479% | 1212.17 | 29273.91
21 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 255.7 | 8.1 | 2071.17 | 0.3316% | 109.11 | 27899.43
22 | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 15.12 | 127.82 | 1932.6384 | 0.3094% | 1721.74 | 26032.71
23 | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 13.3 | 96.89 | 1288.637 | 0.2063% | 1305.11 | 17357.96
24 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 47.75 | 12.31 | 587.8025 | 0.09409% | 165.82 | 7917.91
25 | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 257.88 | 0.9 | 232.092 | 0.03715% | 12.12 | 3125.51
26 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 1.91 | 107.3 | 204.943 | 0.03281% | 1445.33 | 2760.58
27 | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 15.12 | 12 | 181.44 | 0.02904% | 161.64 | 2444
28 | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.67 | 120.52 | 80.7484 | 0.01293% | 1623.4 | 1087.68
29 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.54 | 86.4 | 46.656 | 0.007469% | 1163.81 | 628.46
30 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 14.91 | 2.08 | 31.0128 | 0.004965% | 28.02 | 417.78
31 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.36 | 79.07 | 28.4652 | 0.004557% | 1065.07 | 383.43
32 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 2.89 | 6.82 | 19.7098 | 0.003155% | 91.87 | 265.5
33 | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 2.36 | 6.7 | 15.812 | 0.002531% | 90.25 | 212.99
34 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 11.21 | 1.2 | 13.452 | 0.002153% | 16.16 | 181.15
35 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 1.99 | 5.13 | 10.2087 | 0.001634% | 69.1 | 137.51
36 | 30402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.19 | 3.28 | 3.9032 | 0.0006248% | 44.18 | 52.57
37 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.03 | 89.99 | 2.6997 | 0.0004322% | 1212.17 | 36.37
38 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.01 | 111 | 1.11 | 0.0001777% | 1495.17 | 14.95
39 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 1.44 | 0.5 | 0.72 | 0.0001153% | 6.74 | 9.71
40 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.03 | 1.7 | 0.051 | 8.164e-06% | 22.9 | 0.69
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 85807.0145 | 13.74% |  | 1155821.59
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 624691.2778 | 100% |  | 8414584.28
Оборудование
Основное оборудование
41 | БЦ.61.708 | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заз ножей 110 кВ, 2500 А ном, 40 кА. | шт | 14 | 450479.23 | 6306709.22 | 25.37% | 2820000 | 39480000
42 | БЦ.14.239 | Трансформатор тока 110кВ, 2500 А, 40 кА | шт | 33 | 168972.84 | 5576103.72 | 22.43% | 1057770 | 34906410
43 | БЦ.1.114 | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, 2500 А, 40 кА | компл. | 8 | 788052.32 | 6304418.56 | 25.36% | 4933207.55 | 39465660.4
44 | БЦ.63.708 | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заз ножей 110 кВ, 2500 А ном, 40 кА. | шт | 8 | 405750.8 | 3246006.4 | 13.06% | 2540000 | 20320000
45 | БЦ.1.114 | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, 110 кВ, 2500 А, 40 кА | компл | 3 | 788052.32 | 2364156.96 | 9.509% | 4933207.55 | 14799622.65
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 23797394.86 | 95.72% |  | 148971693.05
46 | БЦ.16.115 | Трансформатор напряжения однофазный 110кВ, 960 ВА | шт | 6 | 143749.36 | 862496.16 | 3.469% | 899871 | 5399226
47 | БЦ.60.48 | Ограничитель напряжения ОПН-110 | шт. | 12 | 7346.65 | 88159.8 | 0.3546% | 45990 | 551880
48 | БЦ.64.94 | Разъединитель одноплюсный с одним комплектом заземляющих ножей 10кВ, 2500 А, 40 кА | шт | 8 | 14300.32 | 114402.56 | 0.4601% | 89520 | 716160
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 1065058.52 | 4.284% |  | 6667266
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 24862453.38 | 100% |  | 155638959.05
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 24862453.38 | 100% |  | 155638958.16
Материалы
Основные материалы
49 | 05.1.05.16-0040 | Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) | м3 | 509 | 5337.26 | 2716665.34 | 49.99% | 42911.57 | 21841989.13
50 | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 55.5453 | 12500 | 694316.25 | 12.78% | 100500 | 5582302.65
51 | 04.1.02.05-0063 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) | м3 | 509 | 700 | 356300 | 6.557% | 5628 | 2864652
52 | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 23.92 | 12500 | 299000 | 5.502% | 100500 | 2403960
53 | 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт | 36 | 5240.6 | 188661.6 | 3.472% | 42134.42 | 1516839.12
54 | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 4.9072 | 32758.86 | 160754.933 | 2.958% | 263381.23 | 1292469.64
55 | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 254.89 | 597 | 152169.33 | 2.8% | 4799.88 | 1223441.41
56 | 20.2.04.04-0052 | Короб электротехнический стальной: КП-0,1/0,2-2У1 | шт | 330 | 317.02 | 104616.6 | 1.925% | 2548.84 | 841117.2
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 4672484.053 | 85.99% |  | 37566771.15
57 | 110-0178 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 13 | 8200 | 106600 | 1.962% | 65928 | 857064
58 | 201-0599 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 6.5227 | 11879.77 | 77487.9501 | 1.426% | 95513.35 | 623003.11
59 | 509-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 192 | 389.85 | 74851.2 | 1.377% | 3134.39 | 601802.88
60 | 111-0179 | Изоляторы | шт. | 1325 | 51.5 | 68237.5 | 1.256% | 414.06 | 548629.5
61 | 110-0256 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 5.67 | 9800 | 55566 | 1.023% | 78792 | 446750.64
62 | 101-1723 | Звено соединительное 28 мм | шт. | 192 | 248.78 | 47765.76 | 0.879% | 2000.19 | 384036.48
63 | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 1.473 | 30090 | 44322.57 | 0.8156% | 241923.6 | 356353.46
64 | 509-0417 | Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329) | шт. | 476 | 66.68 | 31739.68 | 0.5841% | 536.11 | 255188.36
65 | 20.1.01.02-0066 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2 | 100 шт. | 3.96 | 6080 | 24076.8 | 0.4431% | 48883.2 | 193577.47
66 | 502-0323 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2 | т | 0.31227 | 67803.98 | 21173.3522 | 0.3896% | 545144 | 170233.75
67 | 113-0442 | Краска "Цинол" | кг | 82 | 238.48 | 19555.36 | 0.3599% | 1917.38 | 157225.16
68 | 509-0127 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 87 | 194.37 | 16910.19 | 0.3112% | 1562.73 | 135957.51
69 | 201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.545 | 10508 | 16234.86 | 0.2988% | 84484.32 | 130528.27
70 | 509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 221 | 66.82 | 14767.22 | 0.2718% | 537.23 | 118727.83
71 | 509-0244 | Распорка 125-1 | шт. | 320 | 36.61 | 11715.2 | 0.2156% | 294.34 | 94188.8
72 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.937 | 11500 | 10775.5 | 0.1983% | 92460 | 86635.02
73 | 101-3721 | сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 1.3779 | 7396.23 | 10191.1174 | 0.1875% | 59465.69 | 81936.58
74 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.298 | 7712 | 10010.176 | 0.1842% | 62004.48 | 80481.82
75 | 401-0049 | Надбавка на W8 для М350 3% 617,83х0,03 | м3 | 509 | 18.53 | 9431.77 | 0.1736% | 148.98 | 75830.82
76 | 509-1060 | Узел крепления фиксатора окрашенный | шт. | 127 | 56.95 | 7232.65 | 0.1331% | 457.88 | 58150.76
77 | 509-0221 | Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 87 | 81 | 7047 | 0.1297% | 651.24 | 56657.88
78 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.6714 | 10315 | 6925.491 | 0.1274% | 82932.6 | 55680.95
79 | 101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 420 | 13.56 | 5695.2 | 0.1048% | 109.02 | 45788.4
80 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 553.079 | 9.04 | 4999.8342 | 0.09201% | 72.68 | 40197.78
81 | 101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 96 | 50 | 4800 | 0.08833% | 402 | 38592
82 | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.61378 | 7571 | 4646.9057 | 0.08551% | 60870.84 | 37361.12
83 | 101-1755 | сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.9073 | 5000 | 4536.5 | 0.08348% | 40200 | 36473.46
84 | 101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 150 | 24.79 | 3718.5 | 0.06843% | 199.31 | 29896.5
85 | 502-0505 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.1836 | 19363.45 | 3555.1294 | 0.06542% | 155682.14 | 28583.24
86 | 101-2143 | Краска | кг | 117.27 | 28.6 | 3353.922 | 0.06172% | 229.94 | 26965.06
87 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.483 | 6667 | 3220.161 | 0.05926% | 53602.68 | 25890.09
88 | 503-0544 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) | шт. | 30 | 92.25 | 2767.5 | 0.05093% | 741.69 | 22250.7
89 | 113-0561 | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 39 | 54.99 | 2144.61 | 0.03947% | 442.12 | 17242.68
90 | 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 1.512 | 1410 | 2131.92 | 0.03923% | 11336.4 | 17140.64
91 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 198.5164 | 10.57 | 2098.3183 | 0.03861% | 84.98 | 16869.92
92 | 401-0064 | БЕТОН тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 3.06 | 542.24 | 1659.2544 | 0.03053% | 4359.61 | 13340.41
93 | 401-0061 | БЕТОН тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 3.06 | 520 | 1591.2 | 0.02928% | 4180.8 | 12793.25
94 | 509-0237 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 127 | 11.39 | 1446.53 | 0.02662% | 91.58 | 11630.66
95 | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 17.4 | 79.1 | 1376.34 | 0.02533% | 635.96 | 11065.7
96 | 109-0145 | Коронки буровые типа К-100В | шт. | 7.426 | 176.51 | 1310.7633 | 0.02412% | 1419.14 | 10538.53
97 | 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0334 | 38890 | 1298.926 | 0.0239% | 312675.6 | 10443.37
98 | 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.071 | 17500 | 1242.5 | 0.02287% | 140700 | 9989.7
99 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1494 | 8060 | 1204.164 | 0.02216% | 64802.4 | 9681.48
100 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 1199.9356 | 1 | 1199.9356 | 0.02208% | 8.04 | 9647.48
101 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.131 | 9040 | 1184.24 | 0.02179% | 72681.6 | 9521.29
102 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 4.2 | 277.5 | 1165.5 | 0.02145% | 2231.1 | 9370.62
103 | 503-0543 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120) | шт. | 11 | 85.46 | 940.06 | 0.0173% | 687.1 | 7558.1
104 | 101-1755 | сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.157 | 5000 | 785 | 0.01445% | 40200 | 6311.4
105 | 509-0129 | Ушко однолапчатое 012 | шт. | 18 | 38.79 | 698.22 | 0.01285% | 311.87 | 5613.66
106 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 8.4 | 64.8 | 544.32 | 0.01002% | 520.99 | 4376.32
107 | 113-0226 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.019 | 22050 | 418.95 | 0.00771% | 177282 | 3368.36
108 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0261 | 15620 | 407.682 | 0.007502% | 125584.8 | 3277.76
109 | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0302 | 11255 | 339.901 | 0.006255% | 90490.2 | 2732.8
110 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0275 | 10749 | 295.5975 | 0.00544% | 86421.96 | 2376.6
111 | 502-0639 | Муфта | шт. | 58 | 5 | 290 | 0.005337% | 40.2 | 2331.6
112 | 506-0641 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм | т | 0.0033 | 62000 | 204.6 | 0.003765% | 498480 | 1644.98
113 | 101-1627 | сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0281 | 5763 | 161.9403 | 0.00298% | 46334.52 | 1302
114 | 102-0154 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.088 | 1784 | 156.992 | 0.002889% | 14343.36 | 1262.22
115 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0101 | 15119 | 152.7019 | 0.00281% | 121556.76 | 1227.72
116 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.768 | 86 | 152.048 | 0.002798% | 691.44 | 1222.47
117 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0102 | 11978 | 122.1756 | 0.002248% | 96303.12 | 982.29
118 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0122 | 9420 | 114.924 | 0.002115% | 75736.8 | 923.99
119 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0092 | 12430 | 114.356 | 0.002104% | 99937.2 | 919.42
120 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 13.8129 | 6.09 | 84.1206 | 0.001548% | 48.96 | 676.28
121 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 21 | 3.9 | 81.9 | 0.001507% | 31.36 | 658.56
122 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 7.5 | 10.2 | 76.5 | 0.001408% | 82.01 | 615.08
123 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12.0383 | 6.22 | 74.8782 | 0.001378% | 50.01 | 602.04
124 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0133 | 4920 | 65.436 | 0.001204% | 39556.8 | 526.11
125 | 509-0032 | Зажимы | 100 шт. | 0.03 | 1776 | 53.28 | 0.0009805% | 14279.04 | 428.37
126 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0069 | 7712 | 53.2128 | 0.0009792% | 62004.48 | 427.83
127 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0044 | 8475 | 37.29 | 0.0006862% | 68139 | 299.81
128 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.004 | 7640 | 30.56 | 0.0005624% | 61425.6 | 245.7
129 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 42 | 0.71 | 29.82 | 0.0005488% | 5.71 | 239.82
130 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0007 | 37900 | 26.53 | 0.0004882% | 304716 | 213.3
131 | 101-1728 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0.1256 | 110 | 13.816 | 0.0002542% | 884.4 | 111.08
132 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0.0283 | 480 | 13.584 | 0.00025% | 3859.2 | 109.22
133 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0071 | 1700 | 12.07 | 0.0002221% | 13668 | 97.04
134 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 42 | 0.27 | 11.34 | 0.0002087% | 2.17 | 91.14
135 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.1404 | 68.05 | 9.5542 | 0.0001758% | 547.12 | 76.82
136 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.1282 | 50.23 | 6.4395 | 0.0001185% | 403.85 | 51.77
137 | 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0.0002 | 23500 | 4.7 | 8.649e-05% | 188940 | 37.79
138 | 101-4621 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм | шт. | 176.8 | 0.02 | 3.536 | 6.507e-05% | 0.16 | 28.29
139 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0004 | 7826.9 | 3.1308 | 5.761e-05% | 62928.28 | 25.17
140 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0132 | 120 | 1.584 | 2.915e-05% | 964.8 | 12.74
141 | 101-2357 | Бумага шлифовальная | лист | 0.4 | 3.75 | 1.5 | 2.76e-05% | 30.15 | 12.06
142 | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.0236 | 59.99 | 1.4158 | 2.605e-05% | 482.32 | 11.38
143 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.11 | 11.5 | 1.265 | 2.328e-05% | 92.46 | 10.17
144 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0001 | 12430 | 1.243 | 2.287e-05% | 99937.2 | 9.99
145 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0002 | 4455.2 | 0.89104 | 1.64e-05% | 35819.81 | 7.16
146 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0022 | 108.4 | 0.23848 | 4.389e-06% | 871.54 | 1.92
147 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.006 | 2.44 | 0.01464 | 2.694e-07% | 19.62 | 0.12
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 761564.5188 | 14.01% |  | 6122973.58
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 5434048.5718 | 100% |  | 43689744.73
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 6212587.2696 |  |  | 59202159.38
|  | Накладные расходы | % | 162% |  | 249819.34 |  |  | 11523256.93
|  | Сметная прибыль | % | 99% |  | 152614.76 |  |  | 7041990.34
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 6615021.3696 |  |  | 77767406.65
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 31477474.7496 |  |  | 233406365.7
|  | ИТОГО ПОКАЗАТvjhgЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 111.2346 |  | 282982.8474 |  |  | 2098325818.3806
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 40кА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.61.708 | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заз ножей 110 кВ, 2500 А ном, 40 кА. | шт | 14 | 450479.23 | 6306709.22
2 | БЦ.14.239 | Трансформатор тока 110кВ, 2500 А, 40 кА | шт | 33 | 168972.84 | 5576103.72
3 | БЦ.1.114 | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, 2500 А, 40 кА | компл. | 8 | 788052.32 | 6304418.56
4 | БЦ.63.708 | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заз ножей 110 кВ, 2500 А ном, 40 кА. | шт | 8 | 405750.8 | 3246006.4
5 | БЦ.1.114 | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, 110 кВ, 2500 А, 40 кА | компл | 3 | 788052.32 | 2364156.96
6 | БЦ.16.115 | Трансформатор напряжения однофазный 110кВ, 960 ВА | шт | 6 | 143749.36 | 862496.16
7 | БЦ.60.48 | Ограничитель напряжения ОПН-110 | шт. | 12 | 7346.65 | 88159.8
8 | БЦ.64.94 | Разъединитель одноплюсный с одним комплектом заземляющих ножей 10кВ, 2500 А, 40 кА | шт | 8 | 14300.32 | 114402.56
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 24862453.38
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 24862453.38
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 40кА
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
В1-01-1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 -750 кВ | Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 40кА | 2364.3362
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.(Приказ ПАО "Россети" от 03.10.2022 № 473)
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.38 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 457.6643 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31