## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Сопоставимый уровень цен:
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 35/110 кв Джангар с двумя трансформаторами мощностью не менее 62.9 МВА каждый
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Калмыкия
3 | Климатический район и подрайон | IVГ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Система АСУТП - 1 комплект
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 кв. 2020г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2020г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Система АСУТП - 1 комплект | 02-10 | Приобретение и монтаж оборудования АСУ ТП |  | 10834.46 | 76363.8
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2020 г. :
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3625.104
1 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 1839.2 | 9.18
2 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 1567.75 | 9.4
3 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 151.41 | 8.86
4 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 66.744 | 9.76
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 57.78
5 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57.78 |  | 726.94
Машины и механизмы
6 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 29.1 | 115.4
7 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 28.68 | 65.71
8 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 181 | 3.28
9 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 181 | 0.9
10 |  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 19.32 | 2.36
11 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 4.2 | 8.1
Оборудование
12 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф с преобразователями дискретных сигналов (количество контролируемых КА с пофазным приводом – 6) | шт | 15 | 428434.51
13 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф серверного оборудования 2 тип | шт | 1 | 2482190.66
14 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф серверного оборудования 1 тип | шт | 1 | 2385145.93
15 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами СОЕВ | шт | 3 | 1164536.74
16 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф измерительных преобразователей с кол-вом ИП: 16 шт | шт | 1 | 718849.84
17 |  | Прайс из СД ОП | Ноутбук | шт | 1 | 33004.52
18 |  | 61.3.05.02-0001 | Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w | шт | 2 | 6695.11
Материалы
19 |  | 21.1.01.01-0001 | Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/32 | 1000 м | 12.1 | 45920.85
20 |  | 21.1.08.03-0597 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 27х1,5 | 1000 м | 3.06 | 108386.87
21 |  | 21.1.08.03-0594 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5 | 1000 м | 3.06 | 83256.13
22 |  | 21.1.08.03-0579 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 | 1000 м | 6.12 | 38348.22
23 |  | 24.3.01.02-0002 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 12342 | 3.43
24 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0612 | 68050
25 |  | 08.3.06.01-0003 | Прокат ромбического рифления, горячекатаный, в листах с обрезными кромками, марка стали С235, ширина от 1 до 1,9 м, толщина 4 мм | т | 0.294 | 6834.81
26 |  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 211.75 | 8
27 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 126 | 12.6
28 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 39.92 | 30.4
29 |  | 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 6.05 | 143
30 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 100.9 | 6.9
31 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 672.002 | 1
32 |  | 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 1.4762 | 176.21
33 |  | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 2.4 | 100.8
34 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.12705 | 1820
35 |  | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 7.2 | 30.74
36 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0204 | 7826.9
37 |  | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 4.9938 | 25.76
38 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.42 | 28.6
39 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.000576 | 114220
40 |  | 25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт | 210 | 0.27
41 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00504 | 10315.01
42 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0022 | 12430
43 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.00042 | 28300.4
44 |  | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.288 | 35.7
45 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.0012 | 8105.71
46 |  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.2088 | 38.89
47 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.1368 | 27.74
48 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00021 | 15620
49 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.21 | 9.42
50 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.21 | 6.67
51 |  | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 0.000144 | 4934.48
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 5553172.74
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы - 3%
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Создание/модернизация АСУТП (2 архитектуры) на ПС 35-110 кВ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4-15
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,7) | чел.-ч. |  | 9.29
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 29.1 | 115.4
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 28.68 | 65.71
Итого основные машины и механизмы
5 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 181 | 3.28
6 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 181 | 0.9
7 | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 19.32 | 2.36
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 4.2 | 8.1
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
9 | БЦ.34.22 | Шкаф с преобразователями дискретных сигналов (количество контролируемых КА с пофазным приводом – 6) | шт | 15 |  |  |  | 2980000
10 | БЦ.33.12 | Шкаф серверного оборудования 2 тип | шт | 1 |  |  |  | 17265015
11 | БЦ.33.11 | Шкаф серверного оборудования 1 тип | шт | 1 |  |  |  | 16590015
12 | БЦ.33.13 | Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами и двумя серверами СОЕВ | шт | 3 |  |  |  | 8100000
Итого основное оборудование
13 | БЦ.33.20 | Шкаф измерительных преобразователей с кол-вом ИП: 16 шт | шт | 1 |  |  |  | 5000000
14 | БЦ.33.26 | Ноутбук | шт | 1 |  |  |  | 229564.8
15 | 61.3.05.02-0001 | Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w | шт | 2 | 6695.11
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
16 |  |  | 1000 м
| 21.1.08.03-0597 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 27х1,5 | 1000 м | 3.06 | 108386.87
| 21.1.08.03-0594 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5 | 1000 м | 3.06 | 83256.13
| 21.1.08.03-0579 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 | 1000 м | 6.12 | 38348.22
17 | 21.1.01.01-0001 | Кабель волоконно-оптический самонесущий биэлектрический ДСт-49-6z-6/32 | 1000 м | 12.1 | 45920.85
Итого основные материалы
18 | 24.3.01.02-0002 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 12342 | 3.43
19 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0612 | 68050
20 | 08.3.06.01-0003 | Прокат ромбического рифления, горячекатаный, в листах с обрезными кромками, марка стали С235, ширина от 1 до 1,9 м, толщина 4 мм | т | 0.294 | 6834.81
21 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 211.75 | 8
22 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 126 | 12.6
23 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 39.92 | 30.4
24 | 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 6.05 | 143
25 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 100.9 | 6.9
26 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 672.002 | 1
27 | 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 1.4762 | 176.21
28 | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 2.4 | 100.8
29 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.12705 | 1820
30 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 7.2 | 30.74
31 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0204 | 7826.9
32 | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 4.9938 | 25.76
33 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.42 | 28.6
34 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.000576 | 114220
35 | 25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт | 210 | 0.27
36 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00504 | 10315.01
37 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0022 | 12430
38 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.00042 | 28300.4
39 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.288 | 35.7
40 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.0012 | 8105.71
41 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.2088 | 38.89
42 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.1368 | 27.74
43 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00021 | 15620
44 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.21 | 9.42
45 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.21 | 6.67
46 | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 0.000144 | 4934.48
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % |  |  | 33167.44
|  | Сметная прибыль | % |  |  | 17411.63
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 1
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
А3-04-2 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.7 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.293 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31