## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 50кА
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2014 года
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС Святогор (МЭС Западная Сибирь)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Тюменская область ХМАО — Югра Нефтеюганский район
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 11
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Схема РУ 110-9 "Одна рабочая секционированная выключателем система шин" тип выключателя- элегазовый колонковый I откл. (кА)/I ном (А) - 50/2500
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 4342.47
6.2 | оборудование и инвентарь | 13049.06
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 3149
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2014 года
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости. Исключены доп. затраты, связанные с усложненными условиями выполнения смр (стесненность, работа вблизи объектов под высоким напряжением)
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2014 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Схема РУ 110-9 "Одна рабочая секционированная выключателем система шин" тип выключателя- элегазовый колонковый I откл. (кА)/I ном (А) - 40/2500 | 02-01-02 ОРУ 110кВ 02-01-01ОРУ 110кВ 02-01-01ОРУ 110кВ | Электротехнические решения; Конструктивно-строительные решения; КСР. с метал
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2014г:
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч |  | 9.62 | 75564.0194
|  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) | чел.-ч |  | 10.94 | 31260.2672
|  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч |  | 10.06 | 15219.1042
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч |  | 9.51 | 13200.0345
|  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч |  | 9.76 | 8618.7146
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч |  | 9.4 | 3856.3855
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч |  | 9.92 | 3197.0065
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч |  | 9.18 | 2297.3563
|  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч |  | 7.5 | 450.738
|  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч |  | 10.65 | 115.362
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч |  | 7.8 | 45.5838
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч |  | 9.07 | 22.848
Затраты труда машинистов
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.5502 |  | 345.2496
Машины и механизмы
|  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1006.32 | 111.99
|  | 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.-ч | 514.08 | 200.67
|  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 991.63 | 87.6
|  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 941.85 | 74.24
|  | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 748.23 | 92.94
|  | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 514.08 | 70.67
|  | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.-ч | 136.08 | 175.35
|  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 129.37 | 147.43
|  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 588.89 | 29.6
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 138.45 | 120.04
|  | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 57.68 | 287.99
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 158.45 | 87.17
|  | 31004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.час | 40.71 | 243.49
|  | 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 57.68 | 131.44
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 72.45 | 65.71
|  | 03-21-02-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км II класс груза | 1 т груза | 214.5 | 20.38
|  | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 229.39 | 14
|  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 24.15 | 89.99
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 255.7 | 8.1
|  | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 15.12 | 127.82
|  | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 13.3 | 96.89
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 47.75 | 12.31
|  | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 257.88 | 0.9
|  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 1.91 | 107.3
|  | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 15.12 | 12
|  | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.67 | 120.52
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.54 | 86.4
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 14.91 | 2.08
|  | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.36 | 79.07
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 2.89 | 6.82
|  | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 2.36 | 6.7
|  | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 11.21 | 1.2
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 1.99 | 5.13
|  | 30402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.19 | 3.28
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.03 | 89.99
|  | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.01 | 111
|  | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 1.44 | 0.5
|  | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.03 | 1.7
Оборудование
|  | Прайс из СД ОП | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заз ножей РГНП.2-110/2500 ном. ток отключения 50 кА | шт | 14 | 1086945
|  | Прайс из СД ОП | Трансформатор тока 110кВ, СА-123 УХЛ1, ном. ток 2500 А, ном. ток отключения 50 кА | шт | 33 | 419850
|  | Прайс из СД ОП | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, ВГТ-110, ном. ток 2500 А, ном. ток отключения 50 кА | компл. | 8 | 1726050
|  | Прайс из СД ОП | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заз ножей РГНП.1-110/2500, ном. ток отключения 50 кА | шт | 8 | 830370
|  | Прайс из СД ОП | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, ВГТ-110, Iном 2500, ном. ток отключения 50 кА | компл | 3 | 1726050
|  | Прайс из СД ОП | Трансформатор напряжения 110кВ | шт | 6 | 545805
|  | Прайс из СД ОП | Ограничитель напряжения ОПН-110 | шт. | 12 | 71887.65
|  | Прайс из СД ОП | Разъединитель РВО-10/400 | шт | 8 | 4125
Материалы
|  | 05.1.05.16-0040 | Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) | м3 | 509 | 5337.26
|  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 55.5453 | 12500
|  | 04.1.02.05-0063 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) | м3 | 509 | 700
|  | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 23.92 | 12500
|  | 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт | 36 | 5240.6
|  | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 4.9072 | 32758.86
|  | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 254.89 | 597
|  | 110-0178 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 13 | 8200
|  | 201-0599 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 6.5227 | 11879.77
|  | 509-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 192 | 389.85
|  | 111-0179 | Изоляторы | шт. | 1325 | 51.5
|  | 110-0256 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 5.67 | 9800
|  | 101-1723 | Звено соединительное 28 мм | шт. | 192 | 248.78
|  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 1.473 | 30090
|  | 509-0417 | Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329) | шт. | 476 | 66.68
|  | 502-0323 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2 | т | 0.31227 | 67803.98
|  | 113-0442 | Краска "Цинол" | кг | 82 | 238.48
|  | 509-0127 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 87 | 194.37
|  | 201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.545 | 10508
|  | 509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 221 | 66.82
|  | 509-0244 | Распорка 125-1 | шт. | 320 | 36.61
|  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.937 | 11500
|  | 101-3721 | сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 1.3779 | 7396.23
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.298 | 7712
|  | 401-0049 | Надбавка на W8 для М350 3% 617,83х0,03 | м3 | 509 | 18.53
|  | 509-1060 | Узел крепления фиксатора окрашенный | шт. | 127 | 56.95
|  | 509-0221 | Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 87 | 81
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.6714 | 10315
|  | 101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 420 | 13.56
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 553.079 | 9.04
|  | 101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 96 | 50
|  | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.61378 | 7571
|  | 101-1755 | сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.9073 | 5000
|  | 101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 150 | 24.79
|  | 502-0505 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.1836 | 19363.45
|  | 101-2143 | Краска | кг | 117.27 | 28.6
|  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.483 | 6667
|  | 503-0544 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) | шт. | 30 | 92.25
|  | 113-0561 | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 39 | 54.99
|  | 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 1.512 | 1410
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 198.5164 | 10.57
|  | 401-0064 | БЕТОН тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 3.06 | 542.24
|  | 401-0061 | БЕТОН тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 3.06 | 520
|  | 509-0237 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 127 | 11.39
|  | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 17.4 | 79.1
|  | 109-0145 | Коронки буровые типа К-100В | шт. | 7.426 | 176.51
|  | 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0334 | 38890
|  | 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.071 | 17500
|  | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1494 | 8060
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 1199.9356 | 1
|  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.131 | 9040
|  | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 4.2 | 277.5
|  | 503-0543 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120) | шт. | 11 | 85.46
|  | 101-1755 | сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.157 | 5000
|  | 509-0129 | Ушко однолапчатое 012 | шт. | 18 | 38.79
|  | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 8.4 | 64.8
|  | 113-0226 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.019 | 22050
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0261 | 15620
|  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0302 | 11255
|  | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0275 | 10749
|  | 502-0639 | Муфта | шт. | 58 | 5
|  | 506-0641 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм | т | 0.0033 | 62000
|  | 101-1627 | сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0281 | 5763
|  | 102-0154 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.088 | 1784
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0101 | 15119
|  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.768 | 86
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0102 | 11978
|  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0122 | 9420
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0092 | 12430
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 13.8129 | 6.09
|  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 21 | 3.9
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 7.5 | 10.2
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12.0383 | 6.22
|  | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0133 | 4920
|  | 509-0032 | Зажимы | 100 шт. | 0.03 | 1776
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0069 | 7712
|  | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0044 | 8475
|  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.004 | 7640
|  | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 42 | 0.71
|  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0007 | 37900
|  | 101-1728 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0.1256 | 110
|  | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0.0283 | 480
|  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0071 | 1700
|  | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 42 | 0.27
|  | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.1404 | 68.05
|  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.1282 | 50.23
|  | 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0.0002 | 23500
|  | 101-4621 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм | шт. | 176.8 | 0.02
|  | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0004 | 7826.9
|  | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0132 | 120
|  | 101-2357 | Бумага шлифовальная | лист | 0.4 | 3.75
|  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.0236 | 59.99
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.11 | 11.5
|  | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0001 | 12430
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0002 | 4455.2
|  | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0022 | 108.4
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0.006 | 2.44
| Примечание: | Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 11361499.54
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ячейка выключателя НУ 110кВ, ном.ток 2500А, ном.ток отключения 50кА
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 15508.8125 |  | 153847.42
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 1
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 27.5502 |  | 345.2496 | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1006.32 | 111.99
4 | 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.-ч | 514.08 | 200.67
5 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 991.63 | 87.6
6 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 941.85 | 74.24
7 | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 748.23 | 92.94
8 | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 514.08 | 70.67
9 | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.-ч | 136.08 | 175.35
10 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 129.37 | 147.43
11 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 588.89 | 29.6
Итого основные машины и механизмы
12 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 138.45 | 120.04
13 | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 57.68 | 287.99
14 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 158.45 | 87.17
15 | 31004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.час | 40.71 | 243.49
16 | 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 57.68 | 131.44
17 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 72.45 | 65.71
18 | 03-21-02-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км II класс груза | 1 т груза | 214.5 | 20.38
19 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 229.39 | 14
20 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 24.15 | 89.99
21 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 255.7 | 8.1
22 | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 15.12 | 127.82
23 | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 13.3 | 96.89
24 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 47.75 | 12.31
25 | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 257.88 | 0.9
26 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 1.91 | 107.3
27 | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 15.12 | 12
28 | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.67 | 120.52
29 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.54 | 86.4
30 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 14.91 | 2.08
31 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.36 | 79.07
32 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 2.89 | 6.82
33 | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 2.36 | 6.7
34 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 11.21 | 1.2
35 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 1.99 | 5.13
36 | 30402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.19 | 3.28
37 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.03 | 89.99
38 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.01 | 111
39 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 1.44 | 0.5
40 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.03 | 1.7
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 1
Оборудование
Основное оборудование
41 | БЦ.61.717 | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заз ножей 110 кВ, 2500 А, 50 кА | шт | 14 |  |  |  | 2820000
42 | БЦ.14.261 | Трансформатор тока 110кВ, 2500 А, 50 кА | шт | 33 |  |  |  | 1148217
43 | БЦ.1.125 | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, 2500 А, 50 кА | компл. | 8 |  |  |  | 6820000
44 | БЦ.63.717 | Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заз ножей 110 кВ, 2500 А, 50 кА | шт | 8 |  |  |  | 2540000
45 | БЦ.1.125 | Выключатель элегазовый трёхполюсный , колонковый 110 кВ, 2500 А, 50 кА | компл | 3 |  |  |  | 6820000
Итого основное оборудование
46 | БЦ.16.115 | Трансформатор напряжения однофазный 110кВ, 960 ВА | шт | 6 |  |  |  | 899871
47 | БЦ.60.48 | Ограничитель напряжения 110 кВ | шт. | 12 |  |  |  | 45990
48 | БЦ.64.94 | Разъединитель одноплюсный с одним комплектом заземляющих ножей 10кВ, 2500 А, 50 кА | шт | 8 |  |  |  | 89520
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
49 | 05.1.05.16-0040 | Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) | м3 | 509 | 5337.26
50 | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 55.5453 | 12500
51 | 04.1.02.05-0063 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) | м3 | 509 | 700
52 | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 23.92 | 12500
53 | 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт | 36 | 5240.6
54 | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 4.9072 | 32758.86
55 | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 254.89 | 597
56 | 20.2.04.04-0052 | Короб электротехнический стальной: КП-0,1/0,2-2У1 | шт | 330 | 317.02
Итого основные материалы
57 | 110-0178 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 13 | 8200
58 | 201-0599 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 6.5227 | 11879.77
59 | 509-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 192 | 389.85
60 | 111-0179 | Изоляторы | шт. | 1325 | 51.5
61 | 110-0256 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 5.67 | 9800
62 | 101-1723 | Звено соединительное 28 мм | шт. | 192 | 248.78
63 | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 1.473 | 30090
64 | 509-0417 | Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329) | шт. | 476 | 66.68
65 | 20.1.01.02-0066 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2 | 100 шт. | 3.96 | 6080
66 | 502-0323 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2 | т | 0.31227 | 67803.98
67 | 113-0442 | Краска "Цинол" | кг | 82 | 238.48
68 | 509-0127 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 87 | 194.37
69 | 201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.545 | 10508
70 | 509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 221 | 66.82
71 | 509-0244 | Распорка 125-1 | шт. | 320 | 36.61
72 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.937 | 11500
73 | 101-3721 | сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 1.3779 | 7396.23
74 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.298 | 7712
75 | 401-0049 | Надбавка на W8 для М350 3% 617,83х0,03 | м3 | 509 | 18.53
76 | 509-1060 | Узел крепления фиксатора окрашенный | шт. | 127 | 56.95
77 | 509-0221 | Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 87 | 81
78 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.6714 | 10315
79 | 101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 420 | 13.56
80 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 553.079 | 9.04
81 | 101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 96 | 50
82 | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.61378 | 7571
83 | 101-1755 | сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.9073 | 5000
84 | 101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 150 | 24.79
85 | 502-0505 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 | 1000 м | 0.1836 | 19363.45
86 | 101-2143 | Краска | кг | 117.27 | 28.6
87 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.483 | 6667
88 | 503-0544 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) | шт. | 30 | 92.25
89 | 113-0561 | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 39 | 54.99
90 | 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 1.512 | 1410
91 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 198.5164 | 10.57
92 | 401-0064 | БЕТОН тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 3.06 | 542.24
93 | 401-0061 | БЕТОН тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 3.06 | 520
94 | 509-0237 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 127 | 11.39
95 | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 17.4 | 79.1
96 | 109-0145 | Коронки буровые типа К-100В | шт. | 7.426 | 176.51
97 | 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0334 | 38890
98 | 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.071 | 17500
99 | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1494 | 8060
100 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 1199.9356 | 1
101 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.131 | 9040
102 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 4.2 | 277.5
103 | 503-0543 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120) | шт. | 11 | 85.46
104 | 101-1755 | сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.157 | 5000
105 | 509-0129 | Ушко однолапчатое 012 | шт. | 18 | 38.79
106 | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 8.4 | 64.8
107 | 113-0226 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.019 | 22050
108 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0261 | 15620
109 | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0302 | 11255
110 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0275 | 10749
111 | 502-0639 | Муфта | шт. | 58 | 5
112 | 506-0641 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм | т | 0.0033 | 62000
113 | 101-1627 | сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0281 | 5763
114 | 102-0154 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.088 | 1784
115 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0101 | 15119
116 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.768 | 86
117 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0102 | 11978
118 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0122 | 9420
119 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0092 | 12430
120 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 13.8129 | 6.09
121 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 21 | 3.9
122 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 7.5 | 10.2
123 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12.0383 | 6.22
124 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0133 | 4920
125 | 509-0032 | Зажимы | 100 шт. | 0.03 | 1776
126 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0069 | 7712
127 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0044 | 8475
128 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.004 | 7640
129 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 42 | 0.71
130 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0007 | 37900
131 | 101-1728 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0.1256 | 110
132 | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0.0283 | 480
133 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0071 | 1700
134 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 42 | 0.27
135 | 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.1404 | 68.05
136 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.1282 | 50.23
137 | 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0.0002 | 23500
138 | 101-4621 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм | шт. | 176.8 | 0.02
139 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0004 | 7826.9
140 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0132 | 120
141 | 101-2357 | Бумага шлифовальная | лист | 0.4 | 3.75
142 | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.0236 | 59.99
143 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.11 | 11.5
144 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0001 | 12430
145 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0002 | 4455.2
146 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0022 | 108.4
147 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.006 | 2.44
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 1
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % |  |  | 249819.34
|  | Сметная прибыль | % |  |  | 152614.76
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 11
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
БЦ.16.115
БЦ.60.48
БЦ.64.94
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
В1-01-2 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 -750 кВ
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Р.Р. Шагеева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.(Приказ ПАО "Россети" от 03.10.2022 № 473)
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.38 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31