## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка выключателя НУ 220(150)кВ, ном.ток вне зависимости, ном.ток отключения 50кА
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2014 года
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС Святогор (МЭС Западная Сибирь)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Нефтеюганский район
3 | Климатический район и подрайон | I
4 | Мощность объекта | Кол-во выключателей - 8
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Схема РУ 220-16 "Трансформатор-шины с полуторным присоединением" тип выключателя- элегазовый колонковый I откл. (кА)/I ном (А) - 40/1000 кол-во фаз - 3 кол-во выключателей - 8
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 19905.25
6.2 | оборудование и инвентарь | 28244.98
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 7467.02
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв 2014
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка выключателя НУ 220 кВ 40 кА
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2014 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Схема РУ 220-16 "Трансформатор-шины с полуторным присоединением" тип выключателя- элегазовый колонковый I откл. (кА)/I ном (А) - 40/1000 кол-во фаз - 3 кол-во выключателей - 8 | ОСР 01-03 | 01-03 Подготовительные работы
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2014 г:
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителя в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка выключателя НУ 220 кВ 40 кА
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.-ч. | 42507 |  | 422523.73
Затраты труда машинистов
2 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20831.0575 |  | 327212.48
Машины и механизмы
|  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 5615.9031 | 74.24
|  | 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.час | 1965 | 200.67
|  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 2430 | 111.99
|  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.час | 2442 | 87.6
|  | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.час | 2146.889 | 92.94
|  | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.час | 1965 | 70.67
|  | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.час | 520 | 175.35
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 635.9544 | 87.17
|  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 251 | 287.99
|  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 241 | 243.49
|  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 1516 | 29.6
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 251 | 131.44
|  | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 127.8225 | 87.49
|  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 70.9275 | 147.43
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 75.435 | 120.04
|  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 583.53 | 14
|  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 43.35 | 127.82
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 60.0812 | 89.99
|  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 29.88 | 96.89
|  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 283.1475 | 8.1
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 851.5425 | 0.9
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 5.7975 | 107.3
|  | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 43.35 | 12
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 32.4225 | 6.82
|  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 17.88 | 12.31
|  | 91.21.22-703 | Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм | маш.-ч | 16.3725 | 8.09
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.125 | 79.07
|  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.255 | 120.24
|  | 91.17.03-021 | Печи нагревательные | маш.-ч | 0.885 | 25.3
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.2225 | 1.2
|  | 91.09.12-103 | Станки сверлильно-шлифовальные (сверлошлифовалки) | маш.-ч | 0.75 | 6.4
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 0.645 | 3.28
|  | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.0225 | 89.54
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.3375 | 1.7
Оборудование
|  | Прайс из СД ОП | Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-220-2500/40 | компл. | 8 | 990938.38
|  | Прайс из СД ОП | Трансформатор тока СА-245 | шт | 48 | 129904.08
|  | Прайс из СД ОП | Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей РГН.2-220/1000 | компл | 18 | 205619.71
|  | Прайс из СД ОП | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 24 | 114491.74
|  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 220кВ ОПН-220 | шт | 24 | 36891.78
Материалы
38 |  | 05.1.05.16-0040 | Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) | м3 | 1946 | 5337.26
|  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 267.54 | 12500
|  | Прайс из СД ОП | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26 | т | 17.417 | 54179.98
|  | Прайс из СД ОП | Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1 | шт | 48 | 16231.17
|  | 22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 61.05 | 8200
|  | 25.2.01.07-0001 | Изоляторы | шт | 6378 | 51.5
|  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая, марка АМЦ, диаметр 1,4-1,8 мм | т | 9.0213 | 30090
|  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 920.04 | 238.48
|  | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 315.024 | 597
|  | 20.5.04.04-0061 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 382.5 | 389.85
|  | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 11.07 | 12500
|  | 07.2.07.12-0012 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 13.02 | 10508
|  | 08.1.02.20-0001 | Звено соединительное, диаметр 28 мм | шт | 402 | 248.78
|  | 20.1.02.22-0003 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 258 | 194.37
|  | 22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 5.082 | 9800
|  | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 1.0738 | 32758.86
|  | 04.1.02.05-0062 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300) (Надбавка W8) | м3 | 1459.5 | 20.74
|  | 07.2.07.13-0161 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 2.503 | 11879.77
|  | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 433.5 | 66.82
|  | 25.2.01.06-0101 | Зажим фиксирующий (КС-049-5) (КС-329) | шт | 407.25 | 66.68
|  | 14.2.01.05-0001 | Композиция на основе термопластичных полимеров | кг | 437.58 | 54.99
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2987.1825 | 6.67
|  | 20.2.11.04-0011 | Распорки 125-1 | шт | 525 | 36.61
|  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 1.7476 | 10315.01
|  | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2.2045 | 7712
|  | 20.1.02.21-0071 | Узел крепления фиксатора окрашенный | шт. | 258 | 56.95
|  | 08.3.07.01-0051 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм | т | 1.911 | 7396.23
|  | 01.7.15.03-0036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 487.5 | 24.79
|  | 25.2.01.10-0003 | Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 144 | 81
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.5625 | 11500
|  | 11.1.03.05-0041 | Доски необрезные, дубовые, II сорт | м3 | 4.335 | 1410
|  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 1.0305 | 5000
|  | 24.3.03.06-0041 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные, диаметр 50 мм, тип 1 | м | 423 | 10.65
|  | 01.7.15.10-0041 | Скобы | 10 шт. | 57.6 | 64.8
|  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 126.09 | 28.6
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 378.8813 | 9.04
|  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 60 | 50
|  | 20.1.02.14-0002 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 258 | 11.39
|  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 243.4595 | 10.57
|  | 21.2.03.05-0055 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 25-450 | 1000 м | 0.09945 | 19363.45
|  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.10103 | 17500
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 1715.3101 | 1
|  | 01.4.01.06-0014 | Коронки буровые типа К-100В | шт. | 8.4998 | 176.51
|  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.18725 | 7571
|  | 22.1.01.02-0002 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, размер 250х300х120 мм | шт | 15 | 85.46
|  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 12.744 | 79.1
|  | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0867 | 11255
|  | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 1.6575 | 528
|  | 22.1.01.02-0003 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, размер 250х350х120 мм | шт | 7.5 | 92.25
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 28.875 | 15.12
|  | 22.2.01.05-0051 | Изолятор опорный ИОР-10-375 УХЛ | шт | 9 | 41.1
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.028875 | 11978
|  | 24.3.05.07-0002 | Муфта | шт | 57.75 | 5.96
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 3.468 | 86
|  | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.039 | 5763
|  | 10.2.02.07-0109 | Проволока латунная, круглая, твердая, нормальной точности, марка Л68, диаметр 0,50 мм | т | 0.0024 | 62000
|  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.01035 | 10749
|  | 11.1.03.06-0022 | Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.096 | 1057.61
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 8.3429 | 6.22
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7.0601 | 6.09
|  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.0039 | 8475
|  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.005025 | 4920
|  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.846 | 25.8
|  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0015 | 9420
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.000825 | 15620
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.000225 | 37900
|  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 3.468 | 2
|  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.0612 | 110
|  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 0.0138 | 480
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 7.575e-05 | 68050
|  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.002625 | 1700
|  | 01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0.00015 | 23500
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.048375 | 50.24
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000225 | 7826.9
|  | 01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | лист | 0.3 | 3.75
|  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0072 | 120
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0192 | 38.89
|  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0069 | 108.4
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.06 | 11.5
|  | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0.011475 | 59.99
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 7.5e-05 | 4455.2
| Примечание: | Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителя в ценах на 01.01.2000
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемой расценки УНЦ — Ячейка выключателя НУ 220 кВ 40 кА
Единица измерения — 1 ячейка
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы (по данным расчетов ОП) | 10326662.52
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Е. М. Добровольская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
| Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  | Ячейка выключателя НУ 220(150)кВ, ном.ток вне зависимости, ном.ток отключения 50кА
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.-ч. | 42507 |  | 422523.73 |  | 470.9293
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 20831.0575 |  | 327212.48 | 100% | 695.7
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
| 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 5615.9031 | 74.24
| 91.02.02-003 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 1 м3 | маш.час | 1965 | 200.67
6 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 2430 | 111.99
7 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.час | 2442 | 87.6
8 | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.час | 2146.889 | 92.94
9 | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.час | 1965 | 70.67
10 | 91.10.05-001 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т | маш.час | 520 | 175.35
11 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 635.9544 | 87.17
Итого основные машины и механизмы
12 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 251 | 287.99
13 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 241 | 243.49
14 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 1516 | 29.6
15 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 251 | 131.44
16 | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 127.8225 | 87.49
17 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 70.9275 | 147.43
18 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 75.435 | 120.04
19 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 583.53 | 14
20 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 43.35 | 127.82
21 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 60.0812 | 89.99
22 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 29.88 | 96.89
23 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 283.1475 | 8.1
24 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 851.5425 | 0.9
25 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 5.7975 | 107.3
26 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 43.35 | 12
27 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 32.4225 | 6.82
28 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 17.88 | 12.31
29 | 91.21.22-703 | Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм | маш.-ч | 16.3725 | 8.09
30 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.125 | 79.07
31 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.255 | 120.24
32 | 91.17.03-021 | Печи нагревательные | маш.-ч | 0.885 | 25.3
33 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.2225 | 1.2
34 | 91.09.12-103 | Станки сверлильно-шлифовальные (сверлошлифовалки) | маш.-ч | 0.75 | 6.4
35 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 0.645 | 3.28
36 | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.0225 | 89.54
37 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.3375 | 1.7
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
38 | БЦ.1.323 | Выключатель наружной установки колонковый 220 кВ, 2500 А, 50 кА | компл. | 8 |  |  |  | 25456037.74
39 | БЦ.14.584 | Трансформатор тока 220 кВ 50 кА | шт | 48 |  |  |  | 2161530
Итого основное оборудование
42 | БЦ.61.1203 | Разъединитель с двумя заземляющими ножами горизонтально-поворотный 220 кВ, 2500 А, 50 кА | компл | 18 | 205619.71 |  |  | 5720000
43 | БЦ.16.117 | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 24 | 114491.74 |  |  | 1033242
44 | БЦ.60.57 | Ограничитель перенапряжения 220кВ | шт | 24 | 36891.78 |  |  | 139656.3
Итого прочее оборудование
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  |  | 100%
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
46 | 05.1.05.16-0040 | Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) | м3 | 1946 | 5337.26
| 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 267.54 | 12500
| БЦ.104.29 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500 | т | 17.417 |  |  |  | 435607.06
| БЦ.28.17 | Опора шинная 220 кВ | шт | 48 |  |  |  | 130498.58
Итого основные материалы
51 | 22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 61.05 | 8200
52 | 25.2.01.07-0001 | Изоляторы | шт | 6378 | 51.5
| 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая, марка АМЦ, диаметр 1,4-1,8 мм | т | 9.0213 | 30090
53 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 920.04 | 238.48
54 | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 315.024 | 597
55 | 20.5.04.04-0061 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 382.5 | 389.85
56 | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ | т | 11.07 | 12500
57 | 07.2.07.12-0012 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 13.02 | 10508
58 | 08.1.02.20-0001 | Звено соединительное, диаметр 28 мм | шт | 402 | 248.78
59 | 20.1.02.22-0003 | Ушко двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 258 | 194.37
60 | 22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 5.082 | 9800
61 | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 1.0738 | 32758.86
62 | 04.1.02.05-0062 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300) (Надбавка W8) | м3 | 1459.5 | 20.74
63 | 07.2.07.13-0161 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 2.503 | 11879.77
64 | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 433.5 | 66.82
65 | 25.2.01.06-0101 | Зажим фиксирующий (КС-049-5) (КС-329) | шт | 407.25 | 66.68
66 | 14.2.01.05-0001 | Композиция на основе термопластичных полимеров | кг | 437.58 | 54.99
67 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2987.1825 | 6.67
68 | 20.2.11.04-0011 | Распорки 125-1 | шт | 525 | 36.61
69 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 1.7476 | 10315.01
70 | 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2.2045 | 7712
71 | 20.1.02.21-0071 | Узел крепления фиксатора окрашенный | шт. | 258 | 56.95
72 | 08.3.07.01-0051 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм | т | 1.911 | 7396.23
73 | 01.7.15.03-0036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 487.5 | 24.79
74 | 25.2.01.10-0003 | Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 144 | 81
75 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.5625 | 11500
76 | 11.1.03.05-0041 | Доски необрезные, дубовые, II сорт | м3 | 4.335 | 1410
77 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 1.0305 | 5000
78 | 24.3.03.06-0041 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные, диаметр 50 мм, тип 1 | м | 423 | 10.65
79 | 01.7.15.10-0041 | Скобы | 10 шт. | 57.6 | 64.8
80 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 126.09 | 28.6
81 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 378.8813 | 9.04
82 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 60 | 50
83 | 20.1.02.14-0002 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 258 | 11.39
84 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 243.4595 | 10.57
85 | 21.2.03.05-0055 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 25-450 | 1000 м | 0.09945 | 19363.45
86 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.10103 | 17500
87 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 1715.3101 | 1
88 | 01.4.01.06-0014 | Коронки буровые типа К-100В | шт. | 8.4998 | 176.51
89 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.18725 | 7571
90 | 22.1.01.02-0002 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, размер 250х300х120 мм | шт | 15 | 85.46
91 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 12.744 | 79.1
92 | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0867 | 11255
93 | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 1.6575 | 528
94 | 22.1.01.02-0003 | Щит распределительный навесной ЩРН-9, размер 250х350х120 мм | шт | 7.5 | 92.25
95 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 28.875 | 15.12
96 | 22.2.01.05-0051 | Изолятор опорный ИОР-10-375 УХЛ | шт | 9 | 41.1
97 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.028875 | 11978
98 | 24.3.05.07-0002 | Муфта | шт | 57.75 | 5.96
99 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 3.468 | 86
100 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.039 | 5763
101 | 10.2.02.07-0109 | Проволока латунная, круглая, твердая, нормальной точности, марка Л68, диаметр 0,50 мм | т | 0.0024 | 62000
102 | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.01035 | 10749
103 | 11.1.03.06-0022 | Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.096 | 1057.61
104 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 8.3429 | 6.22
105 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7.0601 | 6.09
106 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.0039 | 8475
107 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.005025 | 4920
108 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.846 | 25.8
109 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0015 | 9420
110 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.000825 | 15620
111 | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.000225 | 37900
112 | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 3.468 | 2
113 | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.0612 | 110
114 | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) | т | 0.0138 | 480
115 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 7.575e-05 | 68050
116 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.002625 | 1700
117 | 01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0.00015 | 23500
118 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.048375 | 50.24
119 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000225 | 7826.9
120 | 01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | лист | 0.3 | 3.75
121 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0072 | 120
122 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0192 | 38.89
123 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0069 | 108.4
124 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.06 | 11.5
125 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0.011475 | 59.99
126 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 7.5e-05 | 4455.2
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 8
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка выключателя НУ 220 кВ 40 кА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
В1-03-2 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 -750 кВ
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - |  | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31