## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  | РЗиА ячейки выключателя 35 кВ
Сопоставимый уровень цен: 3 кв. 2016 г.
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | Комплексная реконструкция ПС № 2 «Красково»
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Московская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 5
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Дифференциальная защита шин (ошиновки) ДЗШ типа ШЭТ 140.01-0 - 1шт, Шкаф управления разъединителем ШУР-1 - 12шт, Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ типа ШЭТ 121.01-0 - 2шт, Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ типа ШЭТ 151.01-0 - 2шт, Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ типа ШЭТ 160.01-0 - 2шт, Шкаф организации ЦН двух ТН с резервированием от одного источника типа ШЭТ ЦН.1 - 1шт, Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ типа ШЭТ 151.02-0 - 1шт, Шкаф зажимов выключателя типа ШЗВ-120 1 шкаф на присоединение - 5шт, Шкаф ОМП волнового типа с одним устройством - 2шт, Шкаф отбора напряжения ШОН шкаф/на линию - 2шт, Шкаф ТН с тремя вторичными обмотками типа ШЭТ ТН.2 - 2шт, Шкаф ТТ наружной установки с цепями АИИС КУЭ типа ШЭТ ТТ.2 - 5шт
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв. 2016 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости. Исключены доп. затраты, связанные с усложненными условиями выполнения смр (стесненность, работа вблизи объектов под высоким напряжением)
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2016 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | 02-08-07 э | Релейная защита и автоматика ПС "Юбилейная" | 0 | 6729.69 | 19056.528
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2016г:
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | РЗиА ячейки выключателя 35 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 2475.11 | 9.4
2 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 1026.58 | 9.62
3 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 477.58 | 9.92
4 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 7.05 | 9.76
Затраты труда машинистов
5 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч
Машины и механизмы
6 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 654.71 | 29.6
7 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 82.04 | 111.99
8 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 82.04 | 65.71
9 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 584.97 | 8.1
10 |  | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 11.52 | 197.01
11 |  | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 3.65 | 16.44
12 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.02 | 3.28
13 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.02 | 0.9
Оборудование
14 |  | Прайс из СД ОП | Дифференциальная защита шин (ошиновки) ДЗШ типа ШЭТ 140.01-0 | шт | 1 | 508206.162
15 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф управления разъединителем ШУР-1 | шт | 12 | 35051.118
16 |  | Прайс из СД ОП | Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ типа ШЭТ 121.01-0 | шт | 2 | 157502.202
17 |  | Прайс из СД ОП | Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ типа ШЭТ 151.01-0 | шт | 2 | 157502.202
18 |  | Прайс из СД ОП | Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ типа ШЭТ 160.01-0 | шт | 2 | 157502.202
19 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф организации ЦН двух ТН с резервированием от одного источника типа ШЭТ ЦН.1 | шт | 1 | 211989.162
20 |  | Прайс из СД ОП | Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ типа ШЭТ 151.02-0 | шт | 1 | 157502.202
21 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф зажимов выключателя типа ШЗВ-120 1 шкаф на присоединение | шт | 5 | 19278.114
22 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф ОМП волнового типа с одним устройством | шт | 2 | 61821.084
23 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф отбора напряжения ШОН шкаф/на линию | шт | 2 | 38338.656
24 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф ТН с тремя вторичными обмотками типа ШЭТ ТН.2 | шт | 2 | 35051.118
25 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф ТТ наружной установки с цепями АИИС КУЭ типа ШЭТ ТТ.2 | шт | 5 | 12267.894
Материалы
26 |  | 20.2.04.04-0001 | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм, размер 2000х150х100 мм, 1-канальный | шт | 2187.5 | 157.3
27 |  | 21.1.06.09-0166 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х25-660 | 1000 м | 3.4174 | 88071.37
28 |  | 21.1.08.03-0587 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5 | 1000 м | 2.7344 | 67943.29
29 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 5.8542 | 11500
30 |  | 21.1.06.09-0111 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х6-660 | 1000 м | 2.7344 | 14867.6
31 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 219.2847 | 10.57
32 |  | 20.2.08.07-0033 | Скоба: У1078 | 100 шт | 3.0948 | 617
33 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 185.4858 | 9.04
34 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 11.2583 | 86
35 |  | 20.5.02.02-0001 | Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(1C10-1N-1PE- 1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66 | шт. | 0.34722 | 2639.24
36 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 24.9236 | 28.6
37 |  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 4.5 | 110
38 |  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 1.0128 | 480
39 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 260.9851 | 1
40 |  | 08.1.02.13-0005 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 31.25 | 8.28
41 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.023125 | 5000
42 |  | 21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.0010069 | 96440
43 |  | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 0.3125 | 277.5
44 |  | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 0.34722 | 238.48
45 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.9479 | 39
46 |  | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.8441 | 59.99
47 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.45229 | 68.05
48 |  | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.18056 | 100.8
49 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0027778 | 4488.4
50 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00069444 | 12430
51 |  | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.26389 | 30.74
52 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.19444 | 30.4
53 |  | 08.3.07.01-0037 | Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.00069444 | 6674.64
54 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.069444 | 63
55 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.52083 | 6.09
56 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.020313 | 114.22
57 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.00013889 | 8105.71
58 |  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0084028 | 120
59 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.003125 | 270
60 |  | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.010556 | 35.7
61 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.0069444 | 44.97
62 |  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0076389 | 38.89
63 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.0069444 | 35.63
64 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.005 | 27.74
65 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.00069444 | 133.05
66 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0013889 | 11.5
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 1580720.5
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
РЗиА ячейки выключателя 35 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,9) | чел.-ч. |  | 9.51 | 37948.13
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 830.31 |  | 8811.47 | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 654.71 | 29.6
4 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 82.04 | 111.99
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 82.04 | 65.71
6 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 584.97 | 8.1
Итого основные машины и механизмы
7 | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 11.52 | 197.01
8 | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 3.65 | 16.44
9 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.02 | 3.28
10 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.02 | 0.9
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
11 | БЦ.30_1.56 | Дифференциальная защита сборных шин 35 кВ | шт | 1 |  |  |  | 5002155
12 | БЦ.30_1.159 | Шкаф управления одпополюсным или трехполюсным разъединителем с 1 ЗН, или пофазного оперирования одним полюсом разъединителя с 1 ЗН | шт | 12 |  |  |  | 345000
13 | БЦ.30_1.50 | Комплект защит и автоматики ЛЭП 35 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1550257.5
14 | БЦ.30_1.49 | Комплект защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1550257.5
15 | БЦ.30_1.54 | Комплект защит трансформатора напряжения 35 кВ | шт | 2 |  |  |  | 1550257.5
16 | БЦ.30_1.66 | Шкаф организации ЦН двух ТН с резервированием от одного источника | шт | 1 |  |  |  | 2086560
17 | БЦ.30_1.53 | Комплект защит и автоматики секционного выключателя 35 кВ | шт | 1 |  |  |  | 1550257.5
18 | БЦ.30_1.151 | Шкаф зажимов выключателя типа ШЗВ-120 | шт | 5 |  |  |  | 189750
Итого основное оборудование
19 | БЦ.30_1.122 | Шкаф определения места повреждения по волновому методу для 1 присоединения | шт | 2 |  |  |  | 2887400
20 | БЦ.30_1.153 | Шкаф отбора напряжения типа ШОН-301 | шт | 2 |  |  |  | 400000
21 | БЦ.30_1.144 | Шкаф зажимов ТН типа ШЗН-1А | шт | 2 |  |  |  | 345000
22 | БЦ.30_1.75 | Шкаф ТТ наружной установки с цепями АИИС КУЭ | шт | 5 |  |  |  | 120750
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
23 | 20.2.04.04-0001 | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм, размер 2000х150х100 мм, 1-канальный | шт | 2187.5 | 157.3
24 | 21.1.06.09-0166 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х25-660 | 1000 м | 3.4174 | 88071.37
25 | 21.1.08.03-0587 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5 | 1000 м | 2.7344 | 67943.29
Итого основные материалы
26 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 5.8542 | 11500
27 | 21.1.06.09-0111 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х6-660 | 1000 м | 2.7344 | 14867.6
28 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 219.2847 | 10.57
29 | 20.2.08.07-0033 | Скоба: У1078 | 100 шт | 3.0948 | 617
30 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 185.4858 | 9.04
31 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 11.2583 | 86
32 | 20.5.02.02-0001 | Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(1C10-1N-1PE- 1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66 | шт. | 0.34722 | 2639.24
33 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 24.9236 | 28.6
34 | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 4.5 | 110
35 | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 1.0128 | 480
36 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 260.9851 | 1
37 | 08.1.02.13-0005 | Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х | м | 31.25 | 8.28
38 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.023125 | 5000
39 | 21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.0010069 | 96440
40 | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 0.3125 | 277.5
41 | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 0.34722 | 238.48
42 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.9479 | 39
43 | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.8441 | 59.99
44 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.45229 | 68.05
45 | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.18056 | 100.8
46 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0027778 | 4488.4
47 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00069444 | 12430
48 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.26389 | 30.74
49 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.19444 | 30.4
50 | 08.3.07.01-0037 | Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.00069444 | 6674.64
51 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.069444 | 63
52 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.52083 | 6.09
53 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.020313 | 114.22
54 | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.00013889 | 8105.71
55 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0084028 | 120
56 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.003125 | 270
57 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.010556 | 35.7
58 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.0069444 | 44.97
59 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0076389 | 38.89
60 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.0069444 | 35.63
61 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.005 | 27.74
62 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.00069444 | 133.05
63 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0013889 | 11.5
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % | 95%
|  | Сметная прибыль | % | 65%
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед.
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
В2 РМ 35 кВ РЗА | УНЦ ячейки выключателя
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.(Приказ ПАО "Россети" от 03.10.2022 № 473)
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.9 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.324 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31