## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка выключателя КРУ 20кВ, ном.ток 1250А, ном.ток отключения 25кА
Сопоставимый уровень цен: 2 квартал 2015 г.
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 220 кВ Орская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Оренбургская область
3 | Климатический район и подрайон | IВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Выключатель 6 кВ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 1294.92
6.2 | оборудование и инвентарь | 1910.81
6.3 | пусконаладочные работы | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 528.84
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 квартал 2015 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости. Исключены доп. затраты, связанные с усложненными условиями выполнения смр (стесненность, работа вблизи объектов под высоким напряжением)
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2015 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Выключатель 20 кВ | 02-05-05 | КРУ 10 кВ в здании ЗРУ 10 кВ № 2
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2015 г:
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 76.1808 | 9.4
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3.3936 | 9.92
Затраты труда машинистов
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21.9884
Машины и механизмы
|  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 15.5381 | 131.44
|  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 3.1253 | 111.99
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.0969 | 65.71
|  | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 3.5625 | 16.44
|  | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 0.9875 | 38.65
|  | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.-ч | 3.8875 | 6.28
|  | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 4.7125 | 3.82
|  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.-ч | 0.2475 | 0.9
|  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.0125 | 8.1
Оборудование
|  | Прайс из СД ОП | КРУ 20 кВ | шт. | 1 | 1623865.81
Материалы
|  | 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит, марка Г | т | 0.0255 | 161000
|  | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 121.5 | 17.86
|  | 21.1.08.03-0078 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х2,5 | 1000 м | 0.05 | 36884.36
|  | 01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | т | 0.0268 | 66860
|  | 01.7.11.04-0002 | Проволока наплавочная ПП-Нп-19СТ, диаметр 3 мм | т | 0.087 | 20300
|  | 25.1.01.04-0012 | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II | шт | 30 | 42.6
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 16.5 | 38.51
|  | 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.03 | 19800
|  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 15.2 | 28.6
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 478.05 | 1
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 18.75 | 23.09
|  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30 | 12.6
|  | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.3 | 684
|  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0225 | 8475
|  | 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.018 | 9360
|  | 21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.01 | 14498.24
|  | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 21 | 6.4
|  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 12 | 10.57
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 15.45 | 6.22
|  | 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0024 | 38890
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.29 | 9.04
|  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0003 | 17500
|  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 5000
|  | 01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.025 | 126
|  | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.03 | 73.65
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 160371.7
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ячейка выключателя КРУ 20кВ, ном.ток 1250А, ном.ток отключения 25кА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч. |  | 9.4 | 749.76
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 21.9884 | 11.85 |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 15.5381 | 131.44
4 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 3.1253 | 111.99
Итого основные машины и механизмы
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 3.0969 | 65.71
6 | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.час | 3.5625 | 16.44
7 | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 0.9875 | 38.65
8 | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 3.8875 | 6.28
9 | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 4.7125 | 3.82
10 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 0.2475 | 0.9
11 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.0125 | 8.1
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
12 | БЦ.76_1.971 | Ячейка выключателя КРУ 20кВ, ном.ток 1250А, ном.ток отключения 25кА | шт. | 1 |  |  |  | 9590000
Итого основное оборудование
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
13 | 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит, марка Г | т | 0.0255 | 161000
14 | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 121.5 | 17.86
15 | 21.1.08.03-0078 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х2,5 | 1000 м | 0.05 | 36884.36
16 | 01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | т | 0.0268 | 66860
17 | 01.7.11.04-0002 | Проволока наплавочная ПП-Нп-19СТ, диаметр 3 мм | т | 0.087 | 20300
18 | 25.1.01.04-0012 | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II | шт | 30 | 42.6
19 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 16.5 | 38.51
20 | 01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0.03 | 19800
21 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 15.2 | 28.6
Итого основные материалы
22 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы | руб. | 478.05 | 1
23 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 18.75 | 23.09
24 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30 | 12.6
25 | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.3 | 684
26 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0225 | 8475
27 | 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.018 | 9360
28 | 21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.01 | 14498.24
29 | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 21 | 6.4
30 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 12 | 10.57
31 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 15.45 | 6.22
32 | 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0024 | 38890
33 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.29 | 9.04
34 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0003 | 17500
35 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 5000
36 | 01.7.06.07-0003 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0.025 | 126
37 | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.03 | 73.65
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % | 104% |  | 37118
|  | Сметная прибыль | % | 71% |  | 24127
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 1
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.76_1.971 | Ячейка выключателя КРУ 20кВ, ном.ток 1250А, ном.ток отключения 25кА | шт. | 1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
В3-08-2 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-15 кВ
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.(Приказ ПАО "Россети" от 03.10.2022 № 473)
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31