## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2014 года
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | Установка вакуумного реклоузера Smart35 производства «Таврида Электрик» на ВЛ-35 кВ «Пономаревская»
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Архенгальская область
3 | Климатический район и подрайон | IIА
4 | Мощность объекта | 2
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Разъединитель 35 кВ, ОПН 35 кВ, Реклоузер напряжением 35 кВ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 1095.2
6.1 | строительно-монтажные работы | 137.26
6.2 | оборудование и инвентарь | 5074.12
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 1125.61
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2014 года
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 1095.2
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 365.0667
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2014 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Разъединитель 35 кВ, ОПН 35 кВ, Реклоузер напряжением 35 кВ | 2-1 | Монтаж реклоузеров
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2014 г:
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) | чел.час | 460.47 | 9.62
2 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9) | чел.час | 10.66 | 9.51
3 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.2) | чел.час | 8.15 | 9.92
Затраты труда машинистов
4 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39.79 |  | 532.2786
Машины и механизмы
5 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 35.7 | 111.99
6 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 7.74 | 65.71
7 |  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 1.11 | 243.49
8 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 1.68 | 131.44
9 |  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 26.26 | 8.1
10 |  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.66 | 90
11 |  | 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.64 | 83.1
12 |  | 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.час | 0.16 | 17.14
13 |  | 100602 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.66 | 2.99
Оборудование
14 |  | Прайс из СД ОП | Реклоузер 35 кВ, ток придельный 20, ток номинальный 630 А, с ПКУ и интеграцией в АСУТП | шт | 2 | 327102.8 | 654205.6
15 |  | Прайс из СД ОП | Разъединитель РГП-2-35/2000 УХЛ1 | шт | 3 | 24338.28 | 73014.84
16 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-07 У1 | шт | 3 | 52119.49 | 156358.47
17 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор тока ТОЛ35-III-II-0.5S/10P/10P-100/5/5/5 | шт | 6 | 35046.73 | 210280.38
18 |  | Прайс из СД ОП | Разъединитель РГП-1а-35/2000 УХЛ1 | шт | 2 | 22175.84 | 44351.68
19 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-35/42/10/680 УХЛ1 01 | шт | 6 | 4085.28 | 24511.68
20 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН | шт | 1 | 10280.37 | 10280.37
21 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-60 | шт | 2 | 3855.14 | 7710.28
Материалы | [6 empty] | 22005.79
22 |  | Прайс из СД ОП | Провод АС-120 | м | 600 | 16.12 | 9672
23 |  | 22.2.01.08-0001 | Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-БIV | шт | 6 | 475.31 | 2851.86
24 |  | 21.1.08.01-0105 | Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 2х2х0,75 | 1000 м | 0.3 | 6792.85 | 2037.86
25 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 28 | 50 | 1400
26 |  | 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт. | 224.4 | 3.5 | 785.4
27 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.1466 | 5000 | 733
28 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 76.91 | 9.04 | 695.27
29 |  | 20.1.01.10-0001 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 12 | 38.42 | 461.04
30 |  | 20.5.04.05-0013 | Зажим ответвительный ОА 120-2 | 100 шт | 0.12 | 3782 | 453.84
31 |  | 20.5.04.04-0002 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 | 73.4 | 440.4
32 |  | 20.1.01.02-0049 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-120-2 | 100 шт | 0.18 | 2306 | 415.08
33 |  | 21.2.03.05-0065 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 2-450 | 1000 м | 0.2 | 1988.98 | 397.8
34 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 13.17 | 28.6 | 376.66
35 |  | 20.1.01.02-0060 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-120-2 | 100 шт | 0.12 | 2551 | 306.12
36 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 25.12 | 10.57 | 265.52
37 |  | 20.1.02.22-0001 | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16 | шт | 6 | 34.73 | 208.38
38 |  | 21.2.03.05-0067 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 3-450 | 1000 м | 0.05 | 2812.15 | 140.61
39 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0069 | 17500 | 120.75
40 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) | руб | 89.8644 | 1 | 89.86
41 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.875 | 79.1 | 69.21
42 |  | 20.1.01.02-0041 | Зажим аппаратный прессуемый: А1А-120-2 | 100 шт | 0.03 | 1931 | 57.93
43 |  | 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт. | 0.272 | 88.14 | 23.97
44 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.07 | 28.22 | 1.98
45 |  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0001 | 6667 | 0.67
46 |  | 101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.04 | 14.4 | 0.58
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Единица измерения — 1 ед.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,0%
Пусконаладочные работы | 275376.42
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Д.А. Самуйленко
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Единица измерения — 1 ед.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч. | 479.28 | 9.62 | 4611.95
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч.
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 39.79 |  | 532.2786 | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 35.7 | 111.99
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 7.74 | 65.71
5 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 1.11 | 243.49
Итого основные машины и механизмы
6 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 1.68 | 131.44
7 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 26.26 | 8.1
8 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.66 | 90
9 | 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.64 | 83.1
10 | 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.час | 0.16 | 17.14
11 | 100602 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.66 | 2.99
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
12 | БЦ.115.28 | Реклоузер 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | шт | 2 |  |  |  | 3018867.92
13 | БЦ.61.66 | Разъединитель с одним комплектом заземляющих ножей 35 кВ | шт | 3 |  |  |  | 159704
14 | БЦ.16.114 | Трансформатор напряжения 35 кВ 960 ВА | шт | 3 |  |  |  | 342000
15 | БЦ.14.129 | Трансформатор тока 35 кВ, 800А, 40 кА | шт | 6 |  |  |  | 303600
Итого основное оборудование
16 | БЦ.63.66 | Разъединитель с одним комплектом заземляющих ножей 35 кВ | шт | 2 |  |  |  | 145514.4
17 | БЦ.60.41 | Ограничитель перенапряжений 35 кВ | шт | 6 |  |  |  | 34170
18 | БЦ.30_1.151 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН | шт | 1 |  |  |  | 189750
19 | БЦ.30_1.149 | Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-60 | шт | 2 |  |  |  | 138000
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
20 | БЦ.104.19 | Провод АС-120 | км | 0.6 |  |  |  | 194678
21 | 22.2.01.08-0001 | Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-БIV | шт | 6 | 475.31
22 | 21.1.08.01-0105 | Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 2х2х0,75 | 1000 м | 0.3 | 6792.85
23 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 28 | 50
24 | 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт. | 224.4 | 3.5
25 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.1466 | 5000
26 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 76.91 | 9.04
27 | 20.1.01.10-0001 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 12 | 38.42
28 | 20.5.04.05-0013 | Зажим ответвительный ОА 120-2 | 100 шт | 0.12 | 3782
Итого основные материалы
29 | 20.5.04.04-0002 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 | 73.4
30 | 20.1.01.02-0049 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-120-2 | 100 шт | 0.18 | 2306
31 | 21.2.03.05-0065 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 2-450 | 1000 м | 0.2 | 1988.98
32 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 13.17 | 28.6
33 | 20.1.01.02-0060 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-120-2 | 100 шт | 0.12 | 2551
34 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 25.12 | 10.57
35 | 20.1.02.22-0001 | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16 | шт | 6 | 34.73
36 | 21.2.03.05-0067 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 3-450 | 1000 м | 0.05 | 2812.15
37 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0069 | 17500
38 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) | руб | 89.8644 | 1
39 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.875 | 79.1
40 | 20.1.01.02-0041 | Зажим аппаратный прессуемый: А1А-120-2 | 100 шт | 0.03 | 1931
41 | 20.1.02.15-0011 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт. | 0.272 | 88.14
42 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.07 | 28.22
43 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0001 | 6667
44 | 101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.04 | 14.4
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 5158
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 3337
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 2
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
В7-03 | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6 - 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 46.83
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 11.96
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 9.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31