## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Система газового пожаротушения.
Сопоставимый уровень цен: 4 кв 2018
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 кВ. Корректировка. (ОПУ с КРУЭ и ЗРУ 10 кВ) | Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская–Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская –Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская (Здание СПЗ)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Новогородская область | Брянская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ | IIIВ
4 | Мощность объекта | 2 | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП - 6 шт Модуль 1 МП (60-100-50) - 12 шт Зарядка с хладоном 227еа ~ 4147 кг Баллон испытательный переносной БИП -125 - 6 шт Коллектор - 5 шт Трубы стальные - 383,05 м Пульт контроля С2000-М - 1 шт Блок контрольно-пусковой С2000КПБ - 6 шт Блок контроля и индикации С2000-БКИ - 3 шт Расширитель адресный - 31 шт Извещатели - 492 шт Оповещатели - 77 шт Кабель - 565 м | б/у разводки: АППКУП Посейдон-Н-Пт0-Е - 1 шт АКБ 12В, 17 А/ч -20 шт Пульт управления автоматики - 13 шт Оповещатель световой - 42 шт Извещатели -101 шт Оповещатели звуковые - 14 шт АРМ - 1 компл Модули газового пожаротушения (14/27/100 л) - 20 шт Хладон 125 ХП - 422,5 кг Реле давления сигнализации выпуска - 9 шт Коллектор - 2 шт Дыхательный аппарат - 2 шт Кабель- 4232 м Гибкие трубы ПВХ - 2495 м Трубы стальные - 139 м
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь |  | 10728.4943
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв 2018 | 4 кв 2018
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости и как наиболее часто применяющееся конструктивное решение. Рекомендуемая расчетная единица УНЦ - 1 ед
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Система газового пожаротушения.
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2017 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП - 6 шт Модуль 1 МП (60-100-50) - 12 шт Зарядка с хладоном 227еа ~ 4147 кг Баллон испытательный переносной БИП -125 - 6 шт Коллектор - 5 шт Трубы стальные - 383,05 м Пульт контроля С2000-М - 1 шт Блок контрольно-пусковой С2000КПБ - 6 шт Блок контроля и индикации С2000-БКИ - 3 шт Расширитель адресный - 31 шт Извещатели - 492 шт Оповещатели - 77 шт Кабель - 565 м | 05-05-02 | Монтаж системы газового пожаротушения. Здание ОПУ
|  | 05-06-03 | Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2017 г:
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | б/у разводки: АППКУП Посейдон-Н-Пт0-Е - 1 шт АКБ 12В, 17 А/ч -20 шт Пульт управления автоматики - 13 шт Оповещатель световой - 42 шт Извещатели -101 шт Оповещатели звуковые - 14 шт АРМ - 1 компл Модули газового пожаротушения (14/27/100 л) - 20 шт Хладон 125 ХП - 422,5 кг Реле давления сигнализации выпуска - 9 шт Коллектор - 2 шт Дыхательный аппарат - 2 шт Кабель- 4232 м Гибкие трубы ПВХ - 2495 м Трубы стальные - 139 м | 02-01-36 | Авт установка газового пожаротушения. ПС 500 кВ Белобережская
|  | 02-01-37 | Станция газового пожаротушения. Здание СПЗ
|  | 02-01-38 | Разводка пожаротушения
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018 г:
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Система газового пожаротушения.
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1736.6898 | 9.62
2 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 828.848 | 9.4
3 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 475.1 | 10.06
4 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 89.004 | 9.92
5 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 77.1771 | 9.07
6 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 25.29 | 8.74
7 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 3.4888 | 10.65
8 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 3.3 | 10.35
9 |  | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.-ч | 1.1988 | 11.27
Затраты труда машинистов
10 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 128.6303 | 0 | 1505.3
Машины и механизмы
11 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 72.5 | 131.44
12 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 11.6418 | 115.4
13 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 138.201 | 8.1
14 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 14.2008 | 65.71
15 |  | 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.час | 10.18 | 73.12
16 |  | 91.18.01-015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.час | 6.2742 | 100
17 |  | 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.час | 25.0968 | 18.68
18 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 6.036 | 70
19 |  | 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | маш.час | 6.036 | 56.24
20 |  | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 44.1 | 3.7
21 |  | 91.21.16-013 | Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 6.036 | 16.92
22 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 7.4939 | 6.66
23 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 7.1935 | 6.82
24 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 13.56 | 3.28
25 |  | 91.21.19-035 | Станки трубонарезные | маш.час | 1.2282 | 30.46
26 |  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 6.036 | 2.36
27 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 13.56 | 0.9
28 |  | 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.час | 0.52234 | 19.76
29 |  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 4.25 | 1.2
30 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.861 | 1.7
31 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.010997 | 89.99
Оборудование
32 |  | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-160-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 1 | 259933.87
33 |  | 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 3.74 | 68400
34 |  | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-160-50) запас | к-т | 8 | 26987.96
35 |  | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 3 | 51888.96
36 |  | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-100-50) запас | к-т | 6 | 19543.01
37 |  | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-60-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 2 | 42129.34
38 |  | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-60-50) запас | к-т | 4 | 17978.77
39 |  | 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 457 | 116.52
40 |  | 61.2.02.01-0095 | Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ | 10 шт | 6 | 3463.94
41 |  | 19.3.01.05-0033 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 800 мм | шт | 6 | 1958.38
42 |  | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт | 24 | 410.04
43 |  | Прайс из СД ОП | Коллектор на 8модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 1 | 9028.99
44 |  | 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт | 38 | 187
45 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1/2 В латунный с муфтой | к-т | 28 | 218.79
46 |  | 61.2.07.06-0006 | Расширитель адресный на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв | шт | 31 | 182.89
47 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 26 | 213.84
48 |  | 18.4.01.01-0023 | Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 40 л | шт | 6 | 809.71
49 |  | Прайс из СД ОП | Устройство для взведения | шт | 6 | 752.42
50 |  | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-100-50) | к-т | 2 | 2110.72
51 |  | 61.2.07.02-0050 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | 10 шт | 6 | 688.2
52 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 249.49
53 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 218.79
54 |  | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 2 | 1643.43
55 |  | 62.1.04.01-0003 | Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6 | шт | 7 | 422.41
56 |  | 23.8.02.01-0005 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм | шт | 17 | 168.8
57 |  | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-8/650) | к-т | 2 | 1073.18
58 |  | 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 6 | 243.85
59 |  | 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 38 | 38.38
60 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 6 | 213.84
61 |  | 61.2.07.02-0035 | Шкаф контрольно-пусковой для систем пожаротушения и дымоудаления, мощность управляемой нагрузки 10 кВт, номинальный коммутируемый ток 25 А | шт | 3 | 396.74
62 |  | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-2/650) | к-т | 3 | 279.19
63 |  | 61.2.04.10-0004 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором | шт | 1 | 627.51
64 |  | 01.3.02.11-0023 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт | 1 | 614.85
65 |  | 23.8.01.03-0002 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1/2" | 10 шт | 5.4 | 62.4
66 |  | 24.3.05.18-0001 | Штуцеры, длина 200 мм | шт | 7 | 44.3
67 |  | 23.8.01.03-0001 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1" | 10 шт | 1.6 | 175.3
68 |  | 23.8.01.03-0006 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размер 3/4" | 10 шт | 2.2 | 95.1
Материалы
69 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 38 | 266.67
70 |  | 23.8.04.12-0112 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм | шт | 50 | 101.46
71 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 380 | 12.6
72 |  | 23.8.04.08-0051 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 99 | 38.01
73 |  | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.545 | 5545.45
74 |  | 23.7.01.03-0004 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм | м | 88.47 | 30.72
75 |  | 08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т | 0.4536 | 5891.61
76 |  | 23.7.01.03-0005 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм | м | 54.4 | 35.84
77 |  | 23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | 63.02 | 25.28
78 |  | 23.7.01.03-0003 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 55.8 | 27.2
79 |  | 23.7.01.03-0006 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | 32.58 | 42.88
80 |  | 23.7.01.04-0004 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 22.2 | 61.76
81 |  | 23.7.01.04-0006 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 13.075 | 103.04
82 |  | 23.7.01.04-0003 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.145 | 53.12
83 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 14.375 | 83
84 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.09 | 11524
85 |  | 23.8.04.12-0113 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 9 | 111.84
86 |  | 08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.1515 | 5941.89
87 |  | 23.8.04.08-0053 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм | шт | 18 | 48.28
88 |  | 23.8.04.12-0111 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 48,3х3,6 мм | шт | 9 | 94.64
89 |  | 08.3.08.02-0091 | Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35х35 мм | м | 44.544 | 15.13
90 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.02286 | 28300.4
91 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 620.5514 | 1
92 |  | 23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7.52 | 79.36
93 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.057804 | 10315.01
94 |  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 38 | 15.14
95 |  | 23.7.01.04-0002 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13.385 | 41.28
96 |  | 23.8.04.08-0059 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм | шт | 8 | 58.12
97 |  | 23.8.04.08-0055 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт | 9 | 50.14
98 |  | 23.8.04.06-0309 | Отводы 90 °C радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм | шт | 66 | 6.65
99 |  | 23.8.04.12-0116 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм | шт | 3 | 141.68
100 |  | 23.8.04.06-0061 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | шт | 20 | 21.15
101 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.006196 | 65750
102 |  | 23.8.04.12-0125 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0 мм | шт | 2 | 185.81
103 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.022848 | 15620
104 |  | 23.8.04.12-0103 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 88,9х3,2 мм | шт | 4 | 88.14
105 |  | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.19 | 1819.3
106 |  | 23.8.04.12-0115 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм | шт | 3 | 110.07
107 |  | 23.8.04.12-0104 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм | шт | 2 | 155.94
108 |  | 23.7.01.04-0001 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.44 | 31.75
109 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 37.6231 | 6.22
110 |  | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 9.048 | 23.79
111 |  | 23.8.04.06-0063 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | шт | 8 | 25.06
112 |  | 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.020443 | 9765
113 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.002825 | 68050
114 |  | 23.3.03.02-0111 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.98 | 93.26
115 |  | 23.8.04.08-0165 | Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0-108х4,0 мм | шт | 4 | 45.75
116 |  | 23.8.04.08-0090 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм | шт | 2 | 87.12
117 |  | 23.8.04.08-0052 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм | шт | 3 | 44.49
118 |  | 21.1.08.01-0095 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,75 | 1000 м | 0.02 | 6663.65
119 |  | 23.8.04.06-0080 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 1 | 116.94
120 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 10.128 | 9.42
121 |  | 23.8.04.08-0084 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм | шт | 1 | 91.41
122 |  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 21.8187 | 3.15
123 |  | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.418 | 164
124 |  | 23.8.04.06-0066 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 2 | 33.76
125 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0045215 | 14312.87
126 |  | 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 2.418 | 26.32
127 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.57 | 91.29
128 |  | 01.7.15.07-0062 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3х58,5 мм | т | 0.0020348 | 25425
129 |  | 23.8.04.08-0058 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм | шт | 1 | 49.54
130 |  | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.191 | 253.8
131 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.0275 | 38.51
132 |  | 23.8.04.06-0067 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 1 | 36.69
133 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 6 | 6.09
134 |  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.9362 | 37.29
135 |  | 23.8.04.12-0031 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм | шт | 1 | 29.95
136 |  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.8724 | 15.12
137 |  | 18.5.08.18-0061 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | 1000 шт | 0.191 | 135.82
138 |  | 23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 1 | 22.44
139 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.708 | 28.22
140 |  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.00092 | 20775
141 |  | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.603 | 25.76
142 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.44 | 9.04
143 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.7113 | 6.67
144 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.3959 | 27.74
145 |  | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0.60457 | 17.92
146 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0008961 | 7640
147 |  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.24 | 26.6
148 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00553 | 729.98
149 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.5424 | 6.9
150 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.12 | 23.09
151 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000339 | 7826.9
152 |  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.036 | 32.6
153 |  | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.03 | 28.93
154 |  | 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.018 | 26.44
155 |  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 0.009 | 4.5
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ —Система газового пожаротушения.
Единица измерения — 1 ед
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 346520
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Система газового пожаротушения.
Единица измерения — 1 ед
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,0) | чел.-ч. | 3240.1737 | 9.62
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 128.6303 |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 73.2292 | 131.44
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 72.5 | 131.44
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 7.4939 | 6.66
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 13.56 | 3.28
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.861 | 1.7
4 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 11.6418 | 115.4
5 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 138.8305 | 8.1
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 138.201 | 8.1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 4.25 | 1.2
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 14.2008 | 65.71
7 | 91.18.01-015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.час | 7.9059 | 100
| 91.18.01-015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.час | 6.2742 | 100
| 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 44.1 | 3.7
Итого основные машины и механизмы
8 | 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.час | 10.18 | 73.12
9 | 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.час | 25.0968 | 18.68
10 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 6.036 | 70
11 | 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | маш.час | 6.036 | 56.24
12 | 91.21.16-013 | Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 6.036 | 16.92
13 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 7.1935 | 6.82
14 | 91.21.19-035 | Станки трубонарезные | маш.час | 1.2282 | 30.46
15 | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 6.036 | 2.36
16 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 13.56 | 0.9
17 | 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.час | 0.52234 | 19.76
18 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.010997 | 89.99
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
19 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-160-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 1 | 259933.87
20 | 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 3.749 | 68400
| 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 3.74 | 68400
| 01.3.02.11-0023 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт | 1 | 614.85
21 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-160-50) запас | к-т | 8 | 26987.96
22 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 3 | 51888.96
23 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-100-50) запас | к-т | 6 | 19543.01
24 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-60-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 2 | 42129.34
25 | 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 635.3685 | 116.52
| 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 457 | 116.52
| 61.2.02.01-0095 | Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ | 10 шт | 6 | 3463.94
Итого основное оборудование
26 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-60-50) запас | к-т | 4 | 17978.77
27 | 19.3.01.05-0033 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 800 мм | шт | 6 | 1958.38
28 | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт | 24 | 410.04
29 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 8модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 1 | 9028.99
30 | 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт | 38 | 187
31 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1/2 В латунный с муфтой | к-т | 28 | 218.79
32 | 61.2.07.06-0006 | Расширитель адресный на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв | шт | 31 | 182.89
33 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 26 | 213.84
34 | 18.4.01.01-0023 | Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 40 л | шт | 6 | 809.71
35 | Прайс из СД ОП | Устройство для взведения | шт | 6 | 752.42
36 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-100-50) | к-т | 2 | 2110.72
37 | 61.2.07.02-0050 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | 10 шт | 6 | 688.2
38 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 249.49
39 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 218.79
40 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 2 | 1643.43
41 | 62.1.04.01-0003 | Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6 | шт | 7 | 422.41
42 | 23.8.02.01-0005 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм | шт | 17 | 168.8
43 | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-8/650) | к-т | 2 | 1073.18
44 | 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 6 | 243.85
45 | 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 38 | 38.38
46 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 6 | 213.84
47 | 61.2.07.02-0035 | Шкаф контрольно-пусковой для систем пожаротушения и дымоудаления, мощность управляемой нагрузки 10 кВт, номинальный коммутируемый ток 25 А | шт | 3 | 396.74
48 | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-2/650) | к-т | 3 | 279.19
49 | 61.2.04.10-0004 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором | шт | 1 | 627.51
50 | 23.8.01.03-0002 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1/2" | 10 шт | 5.4 | 62.4
51 | 24.3.05.18-0001 | Штуцеры, длина 200 мм | шт | 7 | 44.3
52 | 23.8.01.03-0001 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1" | 10 шт | 1.6 | 175.3
53 | 23.8.01.03-0006 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размер 3/4" | 10 шт | 2.2 | 95.1
Итого прочее оборудование
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  |  | 100%
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
54 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 38 | 266.67
55 | 23.7.01.03-0005 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм | м |  | 35.84
| 23.7.01.03-0005 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм | м | 54.4 | 35.84
| 23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | 63.02 | 25.28
| 23.7.01.03-0003 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 55.8 | 27.2
| 23.7.01.03-0006 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | 32.58 | 42.88
| 23.7.01.03-0004 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм | м | 88.47 | 30.72
56 | 23.8.04.12-0112 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм | шт |  | 101.46
| 23.8.04.12-0112 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм | шт | 50 | 101.46
| 23.8.04.12-0113 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 9 | 111.84
| 23.8.04.12-0111 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 48,3х3,6 мм | шт | 9 | 94.64
| 23.8.04.12-0116 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм | шт | 3 | 141.68
| 23.8.04.12-0125 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0 мм | шт | 2 | 185.81
| 23.8.04.12-0103 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 88,9х3,2 мм | шт | 4 | 88.14
| 23.8.04.12-0115 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм | шт | 3 | 110.07
| 23.8.04.12-0104 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм | шт | 2 | 155.94
| 23.8.04.12-0031 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм | шт | 1 | 29.95
57 | 23.8.04.08-0051 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт |  | 38.01
| 23.8.04.08-0051 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 99 | 38.01
| 23.8.04.08-0053 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм | шт | 18 | 48.28
| 23.8.04.08-0059 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм | шт | 8 | 58.12
| 23.8.04.08-0055 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт | 9 | 50.14
| 23.8.04.08-0165 | Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0-108х4,0 мм | шт | 4 | 45.75
| 23.8.04.08-0090 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм | шт | 2 | 87.12
| 23.8.04.08-0052 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм | шт | 3 | 44.49
| 23.8.04.08-0084 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм | шт | 1 | 91.41
| 23.8.04.08-0058 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм | шт | 1 | 49.54
58 | 23.7.01.04-0004 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 61.76
| 23.7.01.04-0004 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 22.2 | 61.76
| 23.7.01.04-0006 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 13.075 | 103.04
| 23.7.01.04-0003 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.145 | 53.12
| 23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7.52 | 79.36
| 23.7.01.04-0002 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13.385 | 41.28
| 23.7.01.04-0001 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.44 | 31.75
59 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 380 | 12.6
60 | 08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т |  | 5891.61
| 08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т | 0.4536 | 5891.61
| 08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.1515 | 5941.89
61 | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м |  | 5545.45
| 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.545 | 5545.45
| 21.1.08.01-0095 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,75 | 1000 м | 0.02 | 6663.65
62 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т |  | 11524
| 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.09 | 11524
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.057804 | 10315.01
| 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.020443 | 9765
Итого основные материалы
63 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 14.375 | 83
64 | 08.3.08.02-0091 | Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35х35 мм | м | 44.544 | 15.13
65 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.02286 | 28300.4
66 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 620.5514 | 1
67 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 38 | 15.14
68 | 23.8.04.06-0309 | Отводы 90 °C радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм | шт | 66 | 6.65
69 | 23.8.04.06-0061 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | шт | 20 | 21.15
70 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.006196 | 65750
71 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.022848 | 15620
72 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.19 | 1819.3
73 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 37.6231 | 6.22
74 | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 9.048 | 23.79
75 | 23.8.04.06-0063 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | шт | 8 | 25.06
76 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.002825 | 68050
77 | 23.3.03.02-0111 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.98 | 93.26
78 | 23.8.04.06-0080 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 1 | 116.94
79 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 10.128 | 9.42
80 | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 21.8187 | 3.15
81 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.418 | 164
82 | 23.8.04.06-0066 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 2 | 33.76
83 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0045215 | 14312.87
84 | 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 2.418 | 26.32
85 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.57 | 91.29
86 | 01.7.15.07-0062 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3х58,5 мм | т | 0.0020348 | 25425
87 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.191 | 253.8
88 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.0275 | 38.51
89 | 23.8.04.06-0067 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 1 | 36.69
90 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 6 | 6.09
91 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.9362 | 37.29
92 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.8724 | 15.12
93 | 18.5.08.18-0061 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | 1000 шт | 0.191 | 135.82
94 | 23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 1 | 22.44
95 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.708 | 28.22
96 | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.00092 | 20775
97 | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.603 | 25.76
98 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.44 | 9.04
99 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.7113 | 6.67
100 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.3959 | 27.74
101 | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0.60457 | 17.92
102 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0008961 | 7640
103 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.24 | 26.6
104 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00553 | 729.98
105 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.5424 | 6.9
106 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.12 | 23.09
107 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000339 | 7826.9
108 | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.036 | 32.6
109 | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.03 | 28.93
110 | 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.018 | 26.44
111 | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 0.009 | 4.5
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 29669.05
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 15374.8
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед | 2
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Система газового пожаротушения.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-160-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 1 | 259933.87
2 | 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 3.74 | 68400
3 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-160-50) запас | к-т | 8 | 26987.96
4 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 3 | 51888.96
5 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-100-50) запас | к-т | 6 | 19543.01
6 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-60-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 2 | 42129.34
7 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-60-50) запас | к-т | 4 | 17978.77
8 | 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 457 | 116.52
9 | 61.2.02.01-0095 | Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ | 10 шт | 6 | 3463.94
10 | 19.3.01.05-0033 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 800 мм | шт | 6 | 1958.38
11 | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт | 24 | 410.04
12 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 8модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 1 | 9028.99
13 | 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт | 38 | 187
14 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1/2 В латунный с муфтой | к-т | 28 | 218.79
15 | 61.2.07.06-0006 | Расширитель адресный на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв | шт | 31 | 182.89
16 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 26 | 213.84
17 | 18.4.01.01-0023 | Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 40 л | шт | 6 | 809.71
18 | Прайс из СД ОП | Устройство для взведения | шт | 6 | 752.42
19 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-100-50) | к-т | 2 | 2110.72
20 | 61.2.07.02-0050 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | 10 шт | 6 | 688.2
21 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 249.49
22 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 218.79
23 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 2 | 1643.43
24 | 62.1.04.01-0003 | Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6 | шт | 7 | 422.41
25 | 23.8.02.01-0005 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм | шт | 17 | 168.8
26 | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-8/650) | к-т | 2 | 1073.18
27 | 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 6 | 243.85
28 | 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 38 | 38.38
29 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 6 | 213.84
30 | 61.2.07.02-0035 | Шкаф контрольно-пусковой для систем пожаротушения и дымоудаления, мощность управляемой нагрузки 10 кВт, номинальный коммутируемый ток 25 А | шт | 3 | 396.74
31 | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-2/650) | к-т | 3 | 279.19
32 | 61.2.04.10-0004 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором | шт | 1 | 627.51
33 | 01.3.02.11-0023 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт | 1 | 614.85
34 | 23.8.01.03-0002 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1/2" | 10 шт | 5.4 | 62.4
35 | 24.3.05.18-0001 | Штуцеры, длина 200 мм | шт | 7 | 44.3
36 | 23.8.01.03-0001 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1" | 10 шт | 1.6 | 175.3
37 | 23.8.01.03-0006 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размер 3/4" | 10 шт | 2.2 | 95.1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З1 | Система газового пожаротушения.
Составил ______________________ Е. А. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31