## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ
Сопоставимый уровень цен: 4 кв. 2018 г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Белобережская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Брянская область
3 | Климатический район и подрайон | IIIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Комплекс межсетевого экранирования и обнаружения вторжений Комплекс антивирусной защиты Комплекс контроля целостности конфигураций данных и защиты от НСД Комплекс резервного копирования и восстановления информации Комплекс управления информационной безопасностью Оборудование, материалы
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 47139.6617
6.1 | строительно-монтажные работы | 1332.8624
6.2 | оборудование и инвентарь | 45806.7993
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2018 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 47139.6617
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 47139.6617
10 | Примечание
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ |  |  | 1332.8624 |  | 45806.7993 |  | 47139.6617
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018 г: |  |  |  | 1332.8624 |  | 45806.7993 |  | 47139.6617
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 517.36 |  | 5146.32
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 334.56 | 9.62 | 3218.47
2 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 122 | 11.09 | 1352.98
3 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 45.32 | 9.4 | 426.01
4 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 7.6 | 9.18 | 69.77
5 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 3.78 | 9.92 | 37.5
6 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 3.6 | 10.21 | 36.76
7 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 0.44 | 9.76 | 4.29
8 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 0.06 | 9.07 | 0.54
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 140.21
9 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.7 | 0 | 140.21
Машины и механизмы | [6 empty] | 1251.4
10 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 12.2 | 89.99 | 1097.88
11 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.5 | 115.4 | 57.7
12 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.46 | 90 | 41.4
13 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.5 | 65.71 | 32.86
14 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.52 | 8.1 | 12.31
15 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.67 | 3.28 | 5.48
16 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.67 | 0.9 | 1.5
17 |  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.46 | 2.99 | 1.38
18 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 0.03 | 29.6 | 0.89
Оборудование | [6 empty] | 9444700.89
19 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф ИБ в составе: Комплект проводов для заземления универсальный = 1компл; Шина нулевая на EIK Din-изоляции ШНИ 6х9-8 = 1шт; CPAP-SG3104-SSD-SOC-RUS-LP SSD-based 3100 FW, VPN, ADNC, IA, IPS, local mgmt с=2шт; CPCES-CO- COPREMIUM-ADD Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year=2шт; CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE Базовый пакет сертификации Программно-аппаратный комплекс Шлюз безопасности -Check Point Security Gateway версии R77.30.Типы А и Д. Класс устройств XS Исполнение 3100 =2шт; C9200-24T-RE. C9200 24-port data only, Network Essentials Russia ONLY=2шт; C9200-DNA-E-24-3Y. C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License=2шт; C9200-STACK KIT Cisco Catalyst 9200 Stack Module =2шт; KL4941RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes,Workstation, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 year Base License=8шт; KL4943 RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 Base License =6шт; SNS-8.x-NSD-NS SP1Y Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8=10шт; SNS-DISC. Установочный комплект. Secret Net Studio 8=1шт; V-VBRVUL-0I PP000-00 Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.=1шт; P28948-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF NC Configure to-order Server =1шт; P36925-B21 Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W Processor for HPE=1шт; P06033-B21 HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit с=2шт; P26427-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF SAS/SATA 12G BC Backplane Kit с = 1шт; P40503-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD = 2шт; P28352-B21 HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD = 2шт; P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit с=1шт; | комплект | 1 | 9444700.89 | 9444700.89
804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller =1шт; P08449-B21 Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE=1шт; P26477-B21 HPE ProLiant DL36X Gen10 Plus High Performance Fan Kit с=1шт; 865408-B21 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit с=2шт; BD505A HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features с=1шт; P26479-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus High Performance Heat Sink Kit с=1шт; P26485-B21 HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 1U SFF Easy Install Rail Kit с=1шт; HU4B2A3 ZSA HPE Proliant DL360 Gen10+ Support с=1шт; P11060-B21 Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-installed English SW = 4шт; арт. 1022816 SMC3000R2I-RS APC Smart-UPS C 3000VA LCD RM 2U 230V Russia с=2шт; ШТК-С-42.6.10-44 АА0. Шкаф серверный напольный 42U (600 х 1000) дверь перфорированная 2 шт с=1шт; КП-АВ. 19" панель с DIN-рейкой PS-3U КП-АВ = 1шт; ПЗ-19-500.200А. Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А=1шт; КМ-2-50. Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50шт=1шт; R-16-8S-V-440-1.8. Блок розеток Rem-16 с выкл.,., 8 Schuko, 16A, алюм. 19", шнур 1.8м=2шт; ГКО-4.62. Горизонтальный кабельный органайзер 19"1U, 4 кольца=1шт; СВ-75. Полка перфорированная , глубина 750мм =2шт; mdse-47-pro. Розетка для евровилки с заземлением PDE-47 230В EKF PROxima =2шт; Автоматический выключатель ABB SH202L 2P (С) 4,5kA 40 А 2CDS242001R0404 =2шт; Автоматический выключатель ABB SH202L (2CDS242001R0324) 2P 32А тип C 4,5 кА 400 В на DIN-рейку., карандандиум 2CDS242001R0324=2шт; NM-UTP5E4PR-CU Кабель NewMax UTP CCA, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров=305м; Коннекторы 8P8C UTP Cat.5e (RJ-45) (100шт)=1шт
Материалы | [6 empty] | 163470.03
20 |  | Прайс из СД ОП | 10m (33ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0mm | шт | 32 | 4820.25 | 154248
21 |  | 20.1.02.07-0001 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 | шт | 0.78 | 6836 | 5332.08
22 |  | 21.1.06.03-0023 | Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2x2,5-1000 | 1000 м | 0.051 | 50117.45 | 2555.99
23 |  | 21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0.0816 | 3368.45 | 274.87
24 |  | 24.3.01.02-0014 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 32 мм | 10 м | 5 | 53.03 | 265.15
25 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1.6925 | 86 | 145.56
26 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.012 | 11500 | 138
27 |  | 14.4.02.04-0221 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые | т | 0.00427 | 26932.42 | 115
28 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 102.7014 | 1 | 102.7
29 |  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0061 | 12430 | 75.82
30 |  | 20.1.02.18-0002 | Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт | 100 шт | 1 | 61.6 | 61.6
31 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.030646 | 729.98 | 22.37
32 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.6488 | 30.4 | 19.72
33 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.9988 | 9.04 | 18.07
34 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.4 | 39 | 15.6
35 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.4065 | 28.6 | 11.63
36 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 1.6475 | 6.9 | 11.37
37 |  | 23.8.03.02-0003 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 2 | 4.3 | 8.6
38 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.000125 | 68050 | 8.51
39 |  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.875 | 8 | 7
40 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.5621 | 10.57 | 5.94
41 |  | 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 0.45 | 10.54 | 4.74
42 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00031 | 12430 | 3.85
43 |  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 1.632 | 2 | 3.26
44 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00036 | 7826.9 | 2.82
45 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.03 | 83 | 2.49
46 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.056 | 35.63 | 2
47 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.036 | 44.97 | 1.62
48 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0003 | 5000 | 1.5
49 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2e-05 | 65750 | 1.32
50 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.00408 | 270 | 1.1
51 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008 | 133.05 | 1.06
52 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 0.09 | 5 | 0.45
53 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.016 | 11.5 | 0.18
54 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0016 | 27.74 | 0.04
55 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 2e-06 | 12430 | 0.02
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 237428.14 | 12.46% | 0.3576%
Эксплуатация машин основных | 14788.47 | 0.7764% | 0.02227%
Эксплуатация машин прочих | 2067.8 | 0.1086% | 0.003114%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 16856.27 | 0.8849% | 0.02538%
в том числе зарплата машинистов | 6209.94 | 0.326% | 0.009352%
Материалы основные | 1240153.92 | 65.11% | 1.868%
Материалы прочие | 74145.16 | 3.893% | 0.1117%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 1314299.08 | 69% | 1.979%
ИТОГО | 1568583.49
Сметная прибыль, руб. | 114509.9 | 6.012% | 0.1724%
Сметная прибыль, % | 47%
Накладные расходы, руб. | 221710.65 | 11.64% | 0.3339%
Накладные расходы, % | 91%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 1904804.04 | 100% | 2.869%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 59123827.57 |  | 89.04%
стоимость оборудования технологического | 59123827.57 |  | 89.04%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 61028631.61 |  | 91.91%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 74287.36 |  | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 41560.92 |  | 2.1%
Пусконаладочные работы | 1851057.58 |  | 2.788%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 1348104.5 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 125991.07 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 64469633.04 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 1934088.99 |  | 3%
ВСЕГО: | 66403722.03 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 66403722.03
Составил ____________________________ Е. М. Добровольская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС, ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,2) | чел.-ч. | 518.7823 | 9.92 | 5146.32 | 100% | 457.6643 | 237428.14
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 518.7823 |  | 5146.32 | 100% |  | 237428.14
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13.7 | 10.2343 | 140.21 | 100% | 453.28 | 6209.94
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 12.2 | 89.99 | 1097.88 | 87.73% | 1212.17 | 14788.47
4 |  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 1097.88 | 87.73% |  | 14788.47
5 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.5 | 115.4 | 57.7 | 4.611% | 1554.44 | 777.22
6 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.46 | 90 | 41.4 | 3.308% | 1212.3 | 557.66
7 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.5 | 65.71 | 32.86 | 2.626% | 885.11 | 442.56
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.52 | 8.1 | 12.31 | 0.9837% | 109.11 | 165.85
9 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.67 | 3.28 | 5.48 | 0.4379% | 44.18 | 73.78
10 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 1.67 | 0.9 | 1.5 | 0.1199% | 12.12 | 20.24
11 | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.46 | 2.99 | 1.38 | 0.1103% | 40.28 | 18.53
12 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 0.03 | 29.6 | 0.89 | 0.07112% | 398.71 | 11.96
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 153.52 | 12.27% |  | 2067.8
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 1251.4 | 100% |  | 16856.27
Оборудование
Основное оборудование
13 | Прайс из СД ОП | Шкаф ИБ в составе: Комплект проводов для заземления универсальный = 1компл; Шина нулевая на EIK Din-изоляции ШНИ 6х9-8 = 1шт; CPAP-SG3104-SSD-SOC-RUS-LP SSD-based 3100 FW, VPN, ADNC, IA, IPS, local mgmt с=2шт; CPCES-CO- COPREMIUM-ADD Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year=2шт; CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE Базовый пакет сертификации Программно-аппаратный комплекс Шлюз безопасности -Check Point Security Gateway версии R77.30.Типы А и Д. Класс устройств XS Исполнение 3100 =2шт; C9200-24T-RE. C9200 24-port data only, Network Essentials Russia ONLY=2шт; C9200-DNA-E-24-3Y. C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License=2шт; C9200-STACK KIT Cisco Catalyst 9200 Stack Module =2шт; KL4941RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes,Workstation, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 year Base License=8шт; KL4943 RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 Base License =6шт; SNS-8.x-NSD-NS SP1Y Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8=10шт; SNS-DISC. Установочный комплект. Secret Net Studio 8=1шт; V-VBRVUL-0I PP000-00 Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.=1шт; P28948-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF NC Configure to-order Server =1шт; P36925-B21 Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W Processor for HPE=1шт; P06033-B21 HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit с=2шт; P26427-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF SAS/SATA 12G BC Backplane Kit с = 1шт; P40503-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD = 2шт; P28352-B21 HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD = 2шт; P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit с=1шт; | комплект | 1 | 9444700.89 | 9444700.89 | 100% | 59123827.57 | 59123827.57
804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller =1шт; P08449-B21 Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE=1шт; P26477-B21 HPE ProLiant DL36X Gen10 Plus High Performance Fan Kit с=1шт; 865408-B21 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit с=2шт; BD505A HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features с=1шт; P26479-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus High Performance Heat Sink Kit с=1шт; P26485-B21 HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 1U SFF Easy Install Rail Kit с=1шт; HU4B2A3 ZSA HPE Proliant DL360 Gen10+ Support с=1шт; P11060-B21 Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Standard FIO Not Pre-installed English SW = 4шт; арт. 1022816 SMC3000R2I-RS APC Smart-UPS C 3000VA LCD RM 2U 230V Russia с=2шт; ШТК-С-42.6.10-44 АА0. Шкаф серверный напольный 42U (600 х 1000) дверь перфорированная 2 шт с=1шт; КП-АВ. 19" панель с DIN-рейкой PS-3U КП-АВ = 1шт; ПЗ-19-500.200А. Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А=1шт; КМ-2-50. Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50шт=1шт; R-16-8S-V-440-1.8. Блок розеток Rem-16 с выкл.,., 8 Schuko, 16A, алюм. 19", шнур 1.8м=2шт; ГКО-4.62. Горизонтальный кабельный органайзер 19"1U, 4 кольца=1шт; СВ-75. Полка перфорированная , глубина 750мм =2шт; mdse-47-pro. Розетка для евровилки с заземлением PDE-47 230В EKF PROxima =2шт; Автоматический выключатель ABB SH202L 2P (С) 4,5kA 40 А 2CDS242001R0404 =2шт; Автоматический выключатель ABB SH202L (2CDS242001R0324) 2P 32А тип C 4,5 кА 400 В на DIN-рейку., карандандиум 2CDS242001R0324=2шт; NM-UTP5E4PR-CU Кабель NewMax UTP CCA, 4 пары, Кат.5e, PVC, серый, 305 метров=305м; Коннекторы 8P8C UTP Cat.5e (RJ-45) (100шт)=1шт
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 9444700.89 | 100% |  | 59123827.57
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 9444700.89 | 100% |  | 59123827.57
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 9444700.89 |  |  | 59123827.57
Материалы
Основные материалы
14 | Прайс из СД ОП | 10m (33ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0mm | шт | 32 | 4820.25 | 154248 | 94.36% | 38754.81 | 1240153.92
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 154248 | 94.36% |  | 1240153.92
15 | 20.1.02.07-0001 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 16 | шт | 0.78 | 6836 | 5332.08 | 3.262% | 54961.44 | 42869.92
16 | 21.1.06.03-0023 | Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2x2,5-1000 | 1000 м | 0.051 | 50117.45 | 2555.99 | 1.564% | 402944.3 | 20550.16
17 | 21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0.0816 | 3368.45 | 274.87 | 0.1681% | 27082.34 | 2209.92
18 | 24.3.01.02-0014 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 32 мм | 10 м | 5 | 53.03 | 265.15 | 0.1622% | 426.36 | 2131.8
19 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1.6925 | 86 | 145.56 | 0.08904% | 691.44 | 1170.26
20 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.012 | 11500 | 138 | 0.08442% | 92460 | 1109.52
21 | 14.4.02.04-0221 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые | т | 0.00427 | 26932.42 | 115 | 0.07035% | 216536.66 | 924.61
22 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 102.7014 | 1 | 102.7 | 0.06282% | 8.04 | 825.72
23 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0061 | 12430 | 75.82 | 0.04638% | 99937.2 | 609.62
24 | 20.1.02.18-0002 | Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт | 100 шт | 1 | 61.6 | 61.6 | 0.03768% | 495.26 | 495.26
25 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.030646 | 729.98 | 22.37 | 0.01368% | 5869.04 | 179.86
26 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.6488 | 30.4 | 19.72 | 0.01206% | 244.42 | 158.58
27 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.9988 | 9.04 | 18.07 | 0.01105% | 72.68 | 145.27
28 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.4 | 39 | 15.6 | 0.009543% | 313.56 | 125.42
29 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.4065 | 28.6 | 11.63 | 0.007114% | 229.94 | 93.47
30 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 1.6475 | 6.9 | 11.37 | 0.006955% | 55.48 | 91.4
31 | 23.8.03.02-0003 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 2 | 4.3 | 8.6 | 0.005261% | 34.57 | 69.14
32 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.000125 | 68050 | 8.51 | 0.005206% | 547122 | 68.39
33 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.875 | 8 | 7 | 0.004282% | 64.32 | 56.28
34 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.5621 | 10.57 | 5.94 | 0.003634% | 84.98 | 47.77
35 | 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 0.45 | 10.54 | 4.74 | 0.0029% | 84.74 | 38.13
36 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00031 | 12430 | 3.85 | 0.002355% | 99937.2 | 30.98
37 | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 1.632 | 2 | 3.26 | 0.001994% | 16.08 | 26.24
38 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00036 | 7826.9 | 2.82 | 0.001725% | 62928.28 | 22.65
39 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.03 | 83 | 2.49 | 0.001523% | 667.32 | 20.02
40 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.056 | 35.63 | 2 | 0.001223% | 286.47 | 16.04
41 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.036 | 44.97 | 1.62 | 0.000991% | 361.56 | 13.02
42 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.0003 | 5000 | 1.5 | 0.0009176% | 40200 | 12.06
43 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2e-05 | 65750 | 1.32 | 0.0008075% | 528630 | 10.57
44 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.00408 | 270 | 1.1 | 0.0006729% | 2170.8 | 8.86
45 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008 | 133.05 | 1.06 | 0.0006484% | 1069.72 | 8.56
46 | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 0.09 | 5 | 0.45 | 0.0002753% | 40.2 | 3.62
47 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.016 | 11.5 | 0.18 | 0.0001101% | 92.46 | 1.48
48 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0016 | 27.74 | 0.04 | 2.447e-05% | 223.03 | 0.36
49 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 2e-06 | 12430 | 0.02 | 1.223e-05% | 99937.2 | 0.2
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 9222.03 | 5.641% |  | 74145.16
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 163470.03 | 100% |  | 1314299.08
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 169867.75 |  |  | 1568583.49
|  | Накладные расходы | 91% |  |  | 4802.9 |  |  | 221710.65
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 2463.98 |  |  | 114509.9
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 177134.63 |  |  | 1904804.04
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 9621835.52 |  |  | 61028631.61
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 9621835.52 |  |  | 61028631.61
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Прайс из СД ОП | Шкаф ИБ в составе: Комплект проводов для заземления универсальный = 1компл; Шина нулевая на EIK Din-изоляции ШНИ 6х9-8 = 1шт; CPAP-SG3104-SSD-SOC-RUS-LP SSD-based 3100 FW, VPN, ADNC, IA, IPS, local mgmt с=2шт; CPCES-CO- COPREMIUM-ADD Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year=2шт; CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE CPMP-SG(3100)-R77.30-CERT4209-BASE Базовый пакет сертификации Программно-аппаратный комплекс Шлюз безопасности -Check Point Security Gateway версии R77.30.Типы А и Д. Класс устройств XS Исполнение 3100 =2шт; C9200-24T-RE. C9200 24-port data only, Network Essentials Russia ONLY=2шт; C9200-DNA-E-24-3Y. C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License=2шт; C9200-STACK KIT Cisco Catalyst 9200 Stack Module =2шт; KL4941RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes,Workstation, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 year Base License=8шт; KL4943 RAEFS Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5-9 Node 1 Base License =6шт; SNS-8.x-NSD-NS SP1Y Право на использование модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации Secret Net Studio 8=10шт; SNS-DISC. Установочный комплект. Secret Net Studio 8=1шт; V-VBRVUL-0I PP000-00 Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License. Includes Enterprise Plus Edition features. 1 year of Production (24/7) Support is included.=1шт; P28948-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF NC Configure to-order Server =1шт; P36925-B21 Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W Processor for HPE=1шт; P06033-B21 HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit с=2шт; P26427-B21 HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 8SFF SAS/SATA 12G BC Backplane Kit с = 1шт; P40503-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD = 2шт; P28352-B21 HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD = 2шт; P01366-B21 HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit с=1шт; | комплект | 1 | 9444700.89 | 9444700.89
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 9444700.89
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 9444700.89
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС, ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З1-06 | УНЦ постоянной части ПС 750 кВ | Постоянная часть ПС, ПАК информационной безопасности для защиты ПС 750 кВ | 66403.722
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.38 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 457.6643 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42