## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - ПЧЗ Насосная ПС 500 кВ
Сопоставимый уровень цен: 4 квартал 2018 г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Белобережская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Брянская область
3 | Климатический район и подрайон | IIIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Здание противопожарной насосной станции (ПНС) 6х12 (72 кв.м) Несущие кирпичные стены с утеплителем и облицовкой стальным профилированным листом Кровля - Двускатная, профилированный оцинкованный лист по металлическим стропильным конструкциям
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 12870.2249
6.1 | строительно-монтажные работы | 6978.8161
6.2 | оборудование и инвентарь | 5891.4087
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 квартал 2018 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 12870.2249
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 12870.2249
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - ПЧЗ Насосная ПС 500 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Насосная ПС 500 кВ |  |  | 6978.8161 |  | 5891.4087 |  | 12870.2249
Всего по объекту: |  |  |  | 6978.8161 |  | 5891.4087 |  | 12870.2249
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018 г: |  |  |  | 6978.8161 |  | 5891.4087 |  | 12870.2249
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - ПЧЗ Насосная ПС 500 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 19213.22
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5384.55 |  | 49568.18 | 3.5682
1 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.час | 1271.51 | 9.4 | 11952.19 | 3.8 | 4831.738
2 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.час | 856.48 | 8.74 | 7485.64 | 3.2 | 2740.736
3 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.час | 586.94 | 8.97 | 5264.85 | 3.4 | 1995.596
4 |  | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) | чел.час | 520.15 | 9.29 | 4832.19 | 3.7 | 1924.555
5 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.час | 436.74 | 9.07 | 3961.23 | 3.5 | 1528.59
6 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) | чел.час | 350.07 | 9.62 | 3367.67 | 4 | 1400.28
7 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.час | 247.13 | 9.92 | 2451.53 | 4.2 | 1037.946
8 |  | 1-5-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4) | чел.час | 134.4 | 11.82 | 1588.61 | 5.4 | 725.76
9 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.час | 131.89 | 9.76 | 1287.25 | 4.1 | 540.749
10 |  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) | чел.час | 151.69 | 7.94 | 1204.42 | 2.2 | 333.718
11 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.час | 115.2 | 10.06 | 1158.91 | 4.3 | 495.36
12 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.час | 142.92 | 7.5 | 1071.9 | 1.5 | 214.38
13 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3) | чел.час | 95.06 | 8.53 | 810.86 | 3 | 285.18
14 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.час | 70.43 | 9.51 | 669.79 | 3.9 | 274.677
15 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2) | чел.час | 74.22 | 7.8 | 578.92 | 2 | 148.44
16 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) | чел.час | 60 | 8.38 | 502.8 | 2.8 | 168
17 |  | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1) | чел.час | 33.25 | 11.27 | 374.73 | 5.1 | 169.575
18 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5) | чел.час | 33 | 10.35 | 341.55 | 4.5 | 148.5
19 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.час | 32.57 | 8.64 | 281.4 | 3.1 | 100.967
20 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.час | 14.73 | 10.21 | 150.39 | 4.4 | 64.812
21 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.час | 11.16 | 9.18 | 102.45 | 3.6 | 40.176
22 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.час | 10.92 | 8.17 | 89.22 | 2.5 | 27.3
23 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.час | 1.92 | 10.65 | 20.45 | 4.7 | 9.024
24 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.час | 2.17 | 8.86 | 19.23 | 3.3 | 7.161
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 836.15
25 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 305.95 |  | 836.15
Машины и механизмы | [6 empty] | 30423.03
26 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 71.74 | 96.89 | 6950.89 | 22.85% | 85.21%
27 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 57.64 | 86.4 | 4980.1 | 16.37%
28 |  | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 41.12 | 87.49 | 3597.59 | 11.83%
29 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 20.34 | 131.44 | 2673.49 | 8.788%
30 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 39.36 | 65.71 | 2586.35 | 8.501%
31 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 20.46 | 111.99 | 2291.32 | 7.532%
32 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 163.68 | 8.1 | 1325.81 | 4.358%
33 |  | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 4.79 | 175.56 | 840.93 | 2.764%
34 |  | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 5.5 | 122.9 | 675.95 | 2.222%
35 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 16.91 | 30 | 507.3 | 1.667%
36 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 5.04 | 90 | 453.6 | 1.491%
37 |  | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 1.92 | 197.01 | 378.26 | 1.243%
38 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.1 | 120.04 | 372.12 | 1.223%
39 |  | 91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 5.18 | 65.25 | 338 | 1.111%
40 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 23.29 | 12.31 | 286.7 | 0.9424%
41 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.02 | 31.26 | 219.45 | 0.7213%
42 |  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 1.75 | 120.24 | 210.42 | 0.6916%
43 |  | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 69.58 | 3 | 208.74 | 0.6861%
44 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2.25 | 89.99 | 202.48 | 0.6655%
45 |  | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 13.73 | 14.15 | 194.28 | 0.6386%
46 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.25 | 79.07 | 177.91 | 0.5848%
47 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 5.81 | 29.6 | 171.98 | 0.5653%
48 |  | 91.05.01-025 | Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | маш.-ч | 0.55 | 312.21 | 171.72 | 0.5644%
49 |  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1.45 | 102.51 | 148.64 | 0.4886%
50 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 36.19 | 1.9 | 68.76 | 0.226%
51 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.63 | 3.28 | 61.11 | 0.2009%
52 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 8.1 | 6.66 | 53.95 | 0.1773%
53 |  | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 20.01 | 1.95 | 39.02 | 0.1283%
54 |  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5.07 | 6.9 | 34.98 | 0.115%
55 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 29.05 | 1.2 | 34.86 | 0.1146%
56 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.36 | 90.4 | 32.54 | 0.107%
57 |  | 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.4 | 73.12 | 29.25 | 0.09614%
58 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 45.39 | 0.5 | 22.7 | 0.07461%
59 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 21.82 | 0.9 | 19.64 | 0.06456%
60 |  | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.15 | 7.77 | 16.71 | 0.05493%
61 |  | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 4.32 | 2.7 | 11.66 | 0.03833%
62 |  | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0.61 | 16.44 | 10.03 | 0.03297%
63 |  | 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 7.55 | 0.95 | 7.17 | 0.02357%
64 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.38 | 0.55 | 6.81 | 0.02238%
65 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.69 | 6.82 | 4.71 | 0.01548%
66 |  | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.02 | 89.54 | 1.79 | 0.005884%
67 |  | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 2.02 | 0.7 | 1.41 | 0.004635%
68 |  | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 1.38 | 0.9 | 1.24 | 0.004076%
69 |  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.22 | 2.99 | 0.66 | 0.002169%
Оборудование | [6 empty] | 1286333.78
70 |  | 61.2.07.02-0046 | Блок управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода | шт. | 135 | 6243.65 | 842892.75 | 65.53% | 90.51%
71 |  | 68.2.02.01-0001 | Насос пожарный NB 80-250/234 | 1 компл | 3 | 65947.2 | 197841.6 | 15.38%
72 |  | 62.1.02.10-0124 | Шкаф ВРУ-3 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (16 автоматов) | 1 компл | 1 | 123565.74 | 123565.74 | 9.606%
73 |  | 61.2.03.01-1006 | Модуль газового пожаротушения, вместимость 100 л., диаметр прохода 16 мм. | шт. | 6 | 13334.64 | 80007.84 | 6.22%
74 |  | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный мощностью 60Вт L-industry48; Ц=14100/1,18/3,55=3365,95 | шт. | 6 | 3365.95 | 20195.7 | 1.57%
75 |  | Прайс из СД ОП | Насос-жокей CR 15-6 | шт. | 1 | 13671.52 | 13671.52 | 1.063%
76 |  | Прайс из СД ОП | Насос погружной для скважины Grundfos SQ 2-55 | шт. | 1 | 5609.93 | 5609.93 | 0.4361%
77 |  | Прайс из СД ОП | Щитовое оборудование (шкафы) | шт. | 2 | 822.3 | 1644.6 | 0.1279%
78 |  | Прайс из СД ОП | ШПК-320Н закр. тип, цвет красн./бел., габариты 540х1300х230. цена 3455,75/1,18/3,55=824,95 | шт. | 1 | 824.95 | 824.95 | 0.06413%
79 |  | Прайс из СД ОП | Светильник ручной РВО-42 40Вт; Ц=281/3,55=79,15 | шт. | 1 | 79.15 | 79.15 | 0.006153%
Материалы | [6 empty] | 810163.91
80 |  | 04.1.02.05-0063 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) | м3 | 140.68 | 700 | 98476 | 12.16% | 85.08%
81 |  | 18.1.02.01-0087 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм | шт | 11 | 7081.2 | 77893.2 | 9.614%
82 |  | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 30.55 | 2027 | 61924.85 | 7.643%
83 |  | 06.1.01.05-0001 | Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт | 15.45 | 2420 | 37389 | 4.615%
84 |  | 05.1.06.14-0006 | Плиты перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более | м3 | 10.009 | 3580.59 | 35838.13 | 4.424%
85 |  | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 3.82 | 7956.21 | 30392.72 | 3.751%
86 |  | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 3.23 | 7997.23 | 25831.05 | 3.188%
87 |  | 18.1.02.01-0158 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | шт | 8 | 2836.68 | 22693.44 | 2.801%
88 |  | 21.1.06.10-0500 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х35-1000 | 1000 м | 0.24 | 91691.59 | 22005.98 | 2.716%
89 |  | 08.4.03.02-1002 | Сталь арматурная, гладкая, класс А-I (А240), диаметр 12 мм | т | 2.88 | 6508.75 | 18745.2 | 2.314%
90 |  | 07.2.07.12-0011 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.303 | 11255 | 14665.27 | 1.81%
91 |  | 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 27.9 | 519.8 | 14502.42 | 1.79%
92 |  | 21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.9 | 14498.24 | 13048.42 | 1.611%
93 |  | 07.2.06.06-0091 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер | м2 | 201.8 | 63.29 | 12771.92 | 1.576%
94 |  | 12.2.05.06-0012 | Плиты из пенополистирола, размером: 0,6х4 м для укрепления земляного полотна | м3 | 2.966 | 4183.5 | 12408.26 | 1.532%
95 |  | 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм | шт | 696 | 17.32 | 12054.72 | 1.488%
96 |  | 24.3.01.03-0002 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 25 мм | 10 м | 300 | 39.8 | 11940 | 1.474%
97 |  | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 1.684 | 6780 | 11417.52 | 1.409%
98 |  | 08.3.09.01-0010 | Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8 | т | 1.188 | 9380.49 | 11143.87 | 1.376%
99 |  | 23.3.05.01-0024 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 50 | 213.45 | 10672.5 | 1.317%
100 |  | 23.8.03.11-0014 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 12 | 797.59 | 9571.08 | 1.181%
101 |  | 09.4.03.05-0010 | Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99) | м2 | 8.1 | 1150.24 | 9316.94 | 1.15%
102 |  | 21.1.06.10-0489 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х35-1000 | 1000 м | 0.12 | 70866.82 | 8504.02 | 1.05%
103 |  | 04.1.02.05-0057 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 13.92 | 562.74 | 7833.34 | 0.9669%
104 |  | 08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 1.15 | 6726.18 | 7735.11 | 0.9548%
105 |  | 23.3.05.01-0017 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 60 | 120 | 7200 | 0.8887%
106 |  | 23.5.02.02-0100 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 18.6 | 353.94 | 6583.28 | 0.8126%
107 |  | 08.3.05.05-0056 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | т | 0.5537 | 10196.65 | 5645.89 | 0.6969%
108 |  | 05.1.06.06-0072 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые | м3 | 2.4348 | 2318.82 | 5645.82 | 0.6969%
109 |  | 18.1.02.01-0081 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм | шт | 9 | 609.27 | 5483.43 | 0.6768%
110 |  | 08.3.01.02-0043 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: марки Ст0, № 20-24 | т | 0.9639 | 5586.97 | 5385.28 | 0.6647%
111 |  | 06.2.02.01-0051 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная | м2 | 73.44 | 67.8 | 4979.23 | 0.6146%
112 |  | 08.3.01.02-0029 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 26-40 | т | 0.8073 | 5838.61 | 4713.51 | 0.5818%
113 |  | 23.8.03.11-0011 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 16 | 286.15 | 4578.4 | 0.5651%
114 |  | 07.2.06.03-0115 | Профиль направляющий ПН-4 75/30/0,6 | м | 696 | 6.42 | 4468.32 | 0.5515%
115 |  | 07.1.01.01-0001 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм | шт | 1 | 4293.11 | 4293.11 | 0.5299%
116 |  | 12.1.02.01-0011 | Гидроизол ГИ-Г | м2 | 440.4 | 8.6 | 3787.44 | 0.4675%
117 |  | 01.7.06.03-0021 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | 10 м | 12.18 | 308.3 | 3755.09 | 0.4635%
118 |  | 21.1.08.01-0121 | Кабель сигнальный КСВВнг-LS 1x2x0,8 | 1000 м | 1.1 | 3363.26 | 3699.59 | 0.4566%
119 |  | 08.3.11.01-0044 | Швеллеры: № 5, 6 сталь марки Ст3пс5 | т | 0.5802 | 6260.18 | 3632.16 | 0.4483%
120 |  | 23.5.01.08-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 4 | 905.71 | 3622.84 | 0.4472%
121 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.0215 | 3390 | 3462.89 | 0.4274%
122 |  | 23.8.03.11-0136 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 22 | 150.3 | 3306.6 | 0.4081%
123 |  | 23.3.05.01-0013 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 35 | 92.77 | 3246.95 | 0.4008%
124 |  | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.2679 | 11200 | 3000.48 | 0.3704%
125 |  | 402-0116 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 6, марка 200 | т | 3.876 | 772.12 | 2992.74 | 0.3694%
126 |  | 04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 6.9975 | 424.88 | 2973.1 | 0.367%
127 |  | 401-0087 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 4.08 | 695.01 | 2835.64 | 0.35%
128 |  | 01.7.15.03-0015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.2 | 13560 | 2712 | 0.3347%
129 |  | 12.2.04.11-0008 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-9000-1200-100 | м3 | 11.02 | 237.14 | 2613.28 | 0.3226%
130 |  | 101-1043 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: полуспокойная, № 12 | т | 0.40194 | 6419.17 | 2580.12 | 0.3185%
131 |  | 04.1.02.03-0003 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В7,5 (М100) | м3 | 4.488 | 573.95 | 2575.89 | 0.3179%
132 |  | 101-3378 | Техноэласт ХПП | м2 | 83.52 | 30.62 | 2557.38 | 0.3157%
133 |  | 101-3688 | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.5254 | 4800 | 2521.92 | 0.3113%
134 |  | 301-1177 | Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=300 л | шт. | 1 | 2473.54 | 2473.54 | 0.3053%
135 |  | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.712 | 517.91 | 2440.39 | 0.3012%
136 |  | 21.1.08.01-0022 | Кабель сигнальный КСВВнг-LS 4x0,5 | 1000 м | 1.3 | 1821.22 | 2367.59 | 0.2922%
137 |  | 23.7.01.02-0011 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 50 мм | м | 44 | 52.75 | 2321 | 0.2865%
138 |  | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 5.005 | 463.3 | 2318.82 | 0.2862%
139 |  | 206-0306 | Комплекты элементов обрамления для окон: в спаренном переплете КОС 18-15 | компл. | 3 | 751.05 | 2253.15 | 0.2781%
140 |  | 204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | т | 0.27224 | 7997.23 | 2177.17 | 0.2687%
141 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 167.2 | 12.6 | 2106.72 | 0.26%
142 |  | 23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3.8 | 542.3 | 2060.74 | 0.2544%
143 |  | 101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | 100 шт. | 17.4 | 118 | 2053.2 | 0.2534%
144 |  | 101-3787 | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст0 толщиной 3-4 мм | т | 0.285 | 7115.48 | 2027.91 | 0.2503%
145 |  | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.3473 | 5804 | 2015.73 | 0.2488%
146 |  | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 158.584 | 11.99 | 1901.42 | 0.2347%
147 |  | 21.1.04.01-0003 | Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е (внешний) | 1000 м | 1.2 | 1468.2 | 1761.84 | 0.2175%
148 |  | 23.8.03.11-0133 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 16 | 107.36 | 1717.76 | 0.212%
149 |  | 101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 4 | 428.27 | 1713.08 | 0.2114%
150 |  | 507-2349 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм | шт. | 3 | 566.83 | 1700.49 | 0.2099%
151 |  | 101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 73.08 | 23.15 | 1691.8 | 0.2088%
152 |  | 04.1.02.05-0004 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 3.305 | 490 | 1619.45 | 0.1999%
153 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.1296 | 11500 | 1490.4 | 0.184%
154 |  | 23.8.05.15-0001 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм | т | 0.1742 | 8458.2 | 1473.42 | 0.1819%
155 |  | 113-0514 | Состав огнезащитный: "ФайэфлексТМ Крилак" | кг | 5.373 | 264.6 | 1421.7 | 0.1755%
156 |  | 01.8.02.08-0001 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 7.614 | 184.64 | 1405.85 | 0.1735%
157 |  | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 208.8 | 6.46 | 1348.85 | 0.1665%
158 |  | 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 20.88 | 64.47 | 1346.13 | 0.1662%
159 |  | 04.1.02.05-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.874 | 665 | 1246.21 | 0.1538%
160 |  | 507-2346 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм | шт. | 3 | 411.84 | 1235.52 | 0.1525%
161 |  | 204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм | т | 0.172 | 7170.98 | 1233.41 | 0.1522%
162 |  | 23.8.03.11-0152 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 22 | 53.35 | 1173.7 | 0.1449%
163 |  | 302-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 | 1135.2 | 1135.2 | 0.1401%
164 |  | 101-1045 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: полуспокойная, № 16-18 | т | 0.1778 | 6113 | 1086.89 | 0.1342%
165 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0895 | 11978 | 1072.03 | 0.1323%
166 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 4 | 266.67 | 1066.68 | 0.1317%
167 |  | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.12648 | 8014.15 | 1013.63 | 0.1251%
168 |  | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 15 | 66.82 | 1002.3 | 0.1237%
169 |  | 13.2.03.01-0011 | Камень булыжный | м3 | 4.84 | 203.4 | 984.46 | 0.1215%
170 |  | 23.8.04.06-0107 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 1.8 | 544 | 979.2 | 0.1209%
171 |  | 23.8.03.11-0009 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 6 | 158.24 | 949.44 | 0.1172%
172 |  | 02.2.05.04-0105 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 5.915 | 155.94 | 922.39 | 0.1139%
173 |  | 403-2403 | Перемычка брусковая: 3ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 12 | 71.34 | 856.08 | 0.1057%
174 |  | 509-1836 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм | 100 м | 1.2 | 680 | 816 | 0.1007%
175 |  | 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.204 | 3986 | 813.14 | 0.1004%
176 |  | 301-3246 | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 3 | 259.56 | 778.68 | 0.09611%
177 |  | 507-0780 | Переход: "полиэтилен-сталь 160х159" | шт. | 1 | 745.79 | 745.79 | 0.09205%
178 |  | 23.8.03.11-0008 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 | 122.79 | 736.74 | 0.09094%
179 |  | 101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 95.7 | 7.5 | 717.75 | 0.08859%
180 |  | 101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 шт. | 69.6 | 10 | 696 | 0.08591%
181 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 19.32 | 35.53 | 686.44 | 0.08473%
182 |  | 01.6.02.01-0025 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 1.495 | 458 | 684.71 | 0.08451%
183 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0724 | 9424 | 682.3 | 0.08422%
184 |  | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.11838 | 5763 | 682.22 | 0.08421%
185 |  | 23.7.01.02-0014 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 100 мм | м | 8.5 | 79.43 | 675.16 | 0.08334%
186 |  | 23.7.01.02-0016 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 150 мм | м | 5 | 128.25 | 641.25 | 0.07915%
187 |  | 403-5901 | Плиты козырьков сплошные: КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып. 2) | шт. | 1 | 617.94 | 617.94 | 0.07627%
188 |  | 11.1.03.06-0079 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.623 | 968 | 603.06 | 0.07444%
189 |  | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт. | 30 | 19.9 | 597 | 0.07369%
190 |  | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.2797 | 1980 | 553.81 | 0.06836%
191 |  | 01.7.11.07-0056 | Электроды диаметром: 6 мм Э46 | т | 0.0556 | 9793 | 544.49 | 0.06721%
192 |  | 507-0778 | Переход: "полиэтилен-сталь 63х57" | шт. | 2 | 270.09 | 540.18 | 0.06668%
193 |  | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0362 | 14830 | 536.85 | 0.06626%
194 |  | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0518 | 10362 | 536.75 | 0.06625%
195 |  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 83.204 | 6.2 | 515.86 | 0.06367%
196 |  | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 79.2 | 6.46 | 511.63 | 0.06315%
197 |  | 101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 32.76 | 15.25 | 499.59 | 0.06167%
198 |  | 302-1133 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 240 | 480 | 0.05925%
199 |  | 23.8.03.11-0007 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 4 | 117.85 | 471.4 | 0.05819%
200 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0.0391 | 11524 | 450.59 | 0.05562%
201 |  | Прайс из СД ОП | Насадка-распылитель "Лавина": 200/1,18/5,06=33,49 | шт. | 13 | 33.49 | 435.37 | 0.05374%
202 |  | 01.1.02.08-0006 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 0.028 | 15270.7 | 427.58 | 0.05278%
203 |  | 204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.172 | 2476.76 | 426 | 0.05258%
204 |  | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.0684 | 6143.8 | 420.24 | 0.05187%
205 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 14.238 | 28.6 | 407.21 | 0.05026%
206 |  | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 13.96 | 28.25 | 394.37 | 0.04868%
207 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.3465 | 1100 | 381.15 | 0.04705%
208 |  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.63 | 600 | 378 | 0.04666%
209 |  | 509-1828 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 15x10 мм | 100 м | 1.2 | 310 | 372 | 0.04592%
210 |  | 507-2313 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм | шт. | 3 | 123.84 | 371.52 | 0.04586%
211 |  | 01.2.01.02-0041 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.2412 | 1530 | 369.04 | 0.04555%
212 |  | 18.3.01.02-0031 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 10 | 36.2 | 362 | 0.04468%
213 |  | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.2401 | 1383.1 | 332.08 | 0.04099%
214 |  | 18.3.02.02-0011 | Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-320 | шт. | 1 | 330.65 | 330.65 | 0.04081%
215 |  | Прайс из СД ОП | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (цена 983,83/1,18/5,06=164,77) | шт. | 2 | 164.77 | 329.54 | 0.04068%
216 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.1258 | 2606.9 | 327.95 | 0.04048%
217 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 321.9097 | 1 | 321.91 | 0.03973%
218 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | 3.7 | 83 | 307.1 | 0.03791%
219 |  | 01.1.02.03-0002 | Волокно асбестовое марки: П-3-50 | т | 0.0252 | 12034 | 303.26 | 0.03743%
220 |  | 301-3245 | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 149.54 | 299.08 | 0.03692%
221 |  | 23.8.03.11-0006 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 | 73.39 | 293.56 | 0.03623%
222 |  | 01.7.19.07-0002 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 10.612 | 24.86 | 263.81 | 0.03256%
223 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.96 | 270 | 259.2 | 0.03199%
224 |  | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.0315 | 7977 | 251.28 | 0.03102%
225 |  | 501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 4883.86 | 244.19 | 0.03014%
226 |  | 18.1.10.02-0002 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 240 | 240 | 0.02962%
227 |  | 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.03 | 7980 | 239.4 | 0.02955%
228 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 7.6077 | 30.4 | 231.27 | 0.02855%
229 |  | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0224 | 10045 | 225.01 | 0.02777%
230 |  | 23.8.04.06-0117 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 0.2 | 1123.2 | 224.64 | 0.02773%
231 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 84.5524 | 2.44 | 206.31 | 0.02547%
232 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1932 | 1056 | 204.02 | 0.02518%
233 |  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.02232 | 9040.01 | 201.77 | 0.0249%
234 |  | 301-3214 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 201.18 | 201.18 | 0.02483%
235 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 55.13 | 3.62 | 199.57 | 0.02463%
236 |  | 23.8.03.11-0128 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 4 | 48.28 | 193.12 | 0.02384%
237 |  | 18.2.07.01-0009 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 3 | 60.37 | 181.11 | 0.02235%
238 |  | 23.8.03.11-0131 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 2 | 84.41 | 168.82 | 0.02084%
239 |  | 501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 3246.49 | 162.32 | 0.02004%
240 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 6 | 25.8 | 154.8 | 0.01911%
241 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.2772 | 558.33 | 154.77 | 0.0191%
242 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.2972 | 519.8 | 154.48 | 0.01907%
243 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 23.6904 | 6.22 | 147.35 | 0.01819%
244 |  | 501-8209 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 6469.25 | 129.39 | 0.01597%
245 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0211 | 5989 | 126.37 | 0.0156%
246 |  | 201-0844 | Детали крепления стальные | кг | 11.8798 | 10.05 | 119.39 | 0.01474%
247 |  | 20.2.01.05-0001 | Гильза кабельная: медная ГМ 2,5 | 100 шт. | 1.8 | 66 | 118.8 | 0.01466%
248 |  | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0153 | 7712 | 117.99 | 0.01456%
249 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 1.756 | 65.75 | 115.46 | 0.01425%
250 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0256 | 4488.4 | 114.9 | 0.01418%
251 |  | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.1663 | 688.8 | 114.55 | 0.01414%
252 |  | 18.3.01.01-0033 | Головки-заглушки ГЗ-80 | шт | 2 | 53.15 | 106.3 | 0.01312%
253 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0066 | 15620 | 103.09 | 0.01272%
254 |  | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0113 | 9040.01 | 102.15 | 0.01261%
255 |  | 14.1.03.01-0001 | Клей для обоев: КМЦ | т | 0.0038 | 25990 | 98.76 | 0.01219%
256 |  | 18.3.01.01-0013 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 80 | шт | 2 | 49.35 | 98.7 | 0.01218%
257 |  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.028 | 3450 | 96.6 | 0.01192%
258 |  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0089 | 10749 | 95.67 | 0.01181%
259 |  | 403-0472 | Перемычка брусковая: 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4) | шт. | 4 | 23.82 | 95.28 | 0.01176%
260 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10.4822 | 9.04 | 94.76 | 0.0117%
261 |  | 101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных | компл. | 1 | 94.68 | 94.68 | 0.01169%
262 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0087 | 10315.01 | 89.74 | 0.01108%
263 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0475 | 1820 | 86.45 | 0.01067%
264 |  | 18.3.01.04-0001 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 82.57 | 82.57 | 0.01019%
265 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 1.2 | 68.05 | 81.66 | 0.01008%
266 |  | 08.3.08.02-0042 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0.0156 | 5136 | 80.12 | 0.009889%
267 |  | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.014 | 5650 | 79.1 | 0.009763%
268 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0054 | 14312.87 | 77.29 | 0.00954%
269 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 7.938 | 9.04 | 71.76 | 0.008857%
270 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0161 | 4455.2 | 71.73 | 0.008854%
271 |  | 20.5.02.04-0006 | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм | 10 шт. | 0.5 | 130.1 | 65.05 | 0.008029%
272 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0132 | 4920 | 64.94 | 0.008016%
273 |  | 23.7.01.02-0013 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 80 мм | м | 1 | 63.03 | 63.03 | 0.00778%
274 |  | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.041 | 1525.5 | 62.55 | 0.007721%
275 |  | 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0577 | 1056 | 60.93 | 0.007521%
276 |  | 20.3.03.03-0045 | Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м | шт. | 1 | 60.53 | 60.53 | 0.007471%
277 |  | Прайс из СД ОП | Клапан запорный проходной муфтовый Ду50, Ру 1,6 МПа, 16б3п (цена 350/1,18/5,06=58,62) | шт. | 1 | 58.62 | 58.62 | 0.007236%
278 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 9.6235 | 6.09 | 58.61 | 0.007234%
279 |  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0126 | 4294 | 54.1 | 0.006678%
280 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0052 | 10200 | 53.04 | 0.006547%
281 |  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0.0092 | 5650 | 51.98 | 0.006416%
282 |  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0061 | 8190 | 49.96 | 0.006167%
283 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 1.26 | 39 | 49.14 | 0.006065%
284 |  | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.88 | 55.26 | 48.63 | 0.006002%
285 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 115.9 | 0.4 | 46.36 | 0.005722%
286 |  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0015 | 30030 | 45.05 | 0.005561%
287 |  | 20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт. | 0.02 | 2202 | 44.04 | 0.005436%
288 |  | 11.1.03.06-0092 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0424 | 1010 | 42.82 | 0.005285%
289 |  | 18.3.01.01-0041 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром: 50 мм | шт. | 3 | 14.2 | 42.6 | 0.005258%
290 |  | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0012 | 33180 | 39.82 | 0.004915%
291 |  | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.0038 | 10100 | 38.38 | 0.004737%
292 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.003 | 12430 | 37.29 | 0.004603%
293 |  | 14.4.04.08-0007 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0.0014 | 24950 | 34.93 | 0.004311%
294 |  | 12.1.02.06-0042 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б | м2 | 4.9 | 6.78 | 33.22 | 0.0041%
295 |  | 20.2.02.01-0011 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0.4392 | 75.4 | 33.12 | 0.004088%
296 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0041 | 7826.9 | 32.09 | 0.003961%
297 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0031 | 9420 | 29.2 | 0.003604%
298 |  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.2424 | 120 | 29.09 | 0.003591%
299 |  | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0007 | 37900 | 26.53 | 0.003275%
300 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0528 | 485.9 | 25.66 | 0.003167%
301 |  | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0026 | 8475 | 22.04 | 0.00272%
302 |  | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.04 | 528 | 21.12 | 0.002607%
303 |  | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0016 | 11978 | 19.16 | 0.002365%
304 |  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 1.2 | 15.14 | 18.17 | 0.002243%
305 |  | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0012 | 15119 | 18.14 | 0.002239%
306 |  | 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 2.814 | 6.22 | 17.5 | 0.00216%
307 |  | 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.139 | 119 | 16.54 | 0.002042%
308 |  | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0094 | 1695 | 15.93 | 0.001966%
309 |  | 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0016 | 9661.5 | 15.46 | 0.001908%
310 |  | 20.4.01.01-0033 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | 10 шт. | 0.1 | 154.2 | 15.42 | 0.001903%
311 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0187 | 734.5 | 13.74 | 0.001696%
312 |  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0008 | 16950 | 13.56 | 0.001674%
313 |  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.3531 | 37.29 | 13.17 | 0.001626%
314 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0175 | 729.98 | 12.77 | 0.001576%
315 |  | 11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.0102 | 1242.2 | 12.67 | 0.001564%
316 |  | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.0101 | 1160 | 11.72 | 0.001447%
317 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0067 | 1700 | 11.39 | 0.001406%
318 |  | 04.3.01.09-0013 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 | м3 | 0.0218 | 496.4 | 10.82 | 0.001336%
319 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.008 | 1287 | 10.3 | 0.001271%
320 |  | 01.3.02.03-0011 | Ацетилен растворенный технический марки: А | т | 0.0003 | 32830 | 9.85 | 0.001216%
321 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2443 | 38.51 | 9.41 | 0.001161%
322 |  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0006 | 13560 | 8.14 | 0.001005%
323 |  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0044 | 1836 | 8.08 | 0.0009973%
324 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.0912 | 86 | 7.84 | 0.0009677%
325 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.001 | 7640 | 7.64 | 0.000943%
326 |  | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая | т | 0.0004 | 17796.96 | 7.12 | 0.0008788%
327 |  | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.16 | 41.7 | 6.67 | 0.0008233%
328 |  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0.0003 | 20775 | 6.23 | 0.000769%
329 |  | 08.4.03.02-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм | т | 0.001 | 6210 | 6.21 | 0.0007665%
330 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.1134 | 50.24 | 5.7 | 0.0007036%
331 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2265 | 23.09 | 5.23 | 0.0006455%
332 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.47 | 10.57 | 4.97 | 0.0006135%
333 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.1756 | 27.74 | 4.87 | 0.0006011%
334 |  | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.124 | 35.7 | 4.43 | 0.0005468%
335 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0008 | 5000 | 4 | 0.0004937%
336 |  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.0002 | 15255 | 3.05 | 0.0003765%
337 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0004 | 6667 | 2.67 | 0.0003296%
338 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0003 | 8475 | 2.54 | 0.0003135%
339 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0003 | 8105.71 | 2.43 | 0.0002999%
340 |  | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0147 | 108.4 | 1.59 | 0.0001963%
341 |  | 12.1.02.06-0024 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 0.2487 | 6.08 | 1.51 | 0.0001864%
342 |  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 14690 | 1.47 | 0.0001814%
343 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.625 | 1.82 | 1.14 | 0.0001407%
344 |  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт. | 0.004 | 160 | 0.64 | 7.9e-05%
345 |  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.1198 | 2.15 | 0.26 | 3.209e-05%
346 |  | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0005 | 74.58 | 0.04 | 4.937e-06%
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — ПЧЗ Насосная ПС 500 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 2288543.28 | 17.02% | 9.523%
Эксплуатация машин основных | 349175.61 | 2.597% | 1.453%
Эксплуатация машин прочих | 60622.76 | 0.4509% | 0.2523%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 409798.37 | 3.048% | 1.705%
в том числе зарплата машинистов | 37032.19 | 0.2754% | 0.1541%
Материалы основные | 5541690.22 | 41.22% | 23.06%
Материалы прочие | 972024.95 | 7.23% | 4.045%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 6513715.17 | 48.45% | 27.11%
ИТОГО | 9212056.82
Сметная прибыль, руб. | 1674414.34 | 12.45% | 6.968%
Сметная прибыль, % | 72%
Накладные расходы, руб. | 2558133.02 | 19.03% | 10.65%
Накладные расходы, % | 110%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 13444604.18 | 100% | 55.95%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 8052449.64 |  | 33.51%
стоимость оборудования технологического | 8052449.64 |  | 33.51%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 21497053.82 |  | 89.45%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 524339.56 |  | 2.182%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 293347.82 |  | 1.221%
Пусконаладочные работы | 483146.9784 |  | 2.01%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 487874.81 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 45595.78 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 23331358.7684 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 699940.76 |  | 3%
ВСЕГО: | 24031299.5284 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 24031299.5284
Составил ____________________________ Д.А. Самуйленко
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | ПЧЗ Насосная ПС 500 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч. | 5399.5839 | 9.18 | 49568.18 | 100% | 423.837 | 2288543.28
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 5399.5839 |  | 49568.18 | 100% |  | 2288543.28
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 305.95 | 2.733 | 836.15 | 100% | 121.04 | 37032.19
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
2 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 71.74 | 96.89 | 6950.89 | 22.85% | 1305.11 | 93628.59
3 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 57.64 | 86.4 | 4980.1 | 16.37% | 1163.81 | 67082.01
4 | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 41.12 | 87.49 | 3597.59 | 11.83% | 1178.49 | 48459.51
5 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 20.34 | 131.44 | 2673.49 | 8.788% | 1770.5 | 36011.97
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 39.36 | 65.71 | 2586.35 | 8.501% | 885.11 | 34837.93
7 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 20.46 | 111.99 | 2291.32 | 7.532% | 1508.51 | 30864.11
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 163.68 | 8.1 | 1325.81 | 4.358% | 109.11 | 17859.12
9 | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 4.79 | 175.56 | 840.93 | 2.764% | 2364.79 | 11327.34
10 | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3 | маш.-ч | 5.5 | 122.9 | 675.95 | 2.222% | 1655.46 | 9105.03
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 25922.43 | 85.21% |  | 349175.61
11 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 16.91 | 30 | 507.3 | 1.667% | 404.1 | 6833.33
12 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 5.04 | 90 | 453.6 | 1.491% | 1212.3 | 6109.99
13 | 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 1.92 | 197.01 | 378.26 | 1.243% | 2653.72 | 5095.14
14 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.1 | 120.04 | 372.12 | 1.223% | 1616.94 | 5012.51
15 | 91.21.22-441 | Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 5.18 | 65.25 | 338 | 1.111% | 878.92 | 4552.81
16 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 23.29 | 12.31 | 286.7 | 0.9424% | 165.82 | 3861.95
17 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.02 | 31.26 | 219.45 | 0.7213% | 421.07 | 2955.91
18 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 1.75 | 120.24 | 210.42 | 0.6916% | 1619.63 | 2834.35
19 | 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 69.58 | 3 | 208.74 | 0.6861% | 40.41 | 2811.73
20 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2.25 | 89.99 | 202.48 | 0.6655% | 1212.17 | 2727.38
21 | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 13.73 | 14.15 | 194.28 | 0.6386% | 190.6 | 2616.94
22 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.25 | 79.07 | 177.91 | 0.5848% | 1065.07 | 2396.41
23 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 5.81 | 29.6 | 171.98 | 0.5653% | 398.71 | 2316.51
24 | 91.05.01-025 | Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | маш.-ч | 0.55 | 312.21 | 171.72 | 0.5644% | 4205.47 | 2313.01
25 | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1.45 | 102.51 | 148.64 | 0.4886% | 1380.81 | 2002.17
26 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 36.19 | 1.9 | 68.76 | 0.226% | 25.59 | 926.1
27 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 18.63 | 3.28 | 61.11 | 0.2009% | 44.18 | 823.07
28 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 8.1 | 6.66 | 53.95 | 0.1773% | 89.71 | 726.65
29 | 330206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 20.01 | 1.95 | 39.02 | 0.1283% | 26.27 | 525.66
30 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5.07 | 6.9 | 34.98 | 0.115% | 92.94 | 471.21
31 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 29.05 | 1.2 | 34.86 | 0.1146% | 16.16 | 469.45
32 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.36 | 90.4 | 32.54 | 0.107% | 1217.69 | 438.37
33 | 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.4 | 73.12 | 29.25 | 0.09614% | 984.93 | 393.97
34 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 45.39 | 0.5 | 22.7 | 0.07461% | 6.74 | 305.93
35 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 21.82 | 0.9 | 19.64 | 0.06456% | 12.12 | 264.46
36 | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.15 | 7.77 | 16.71 | 0.05493% | 104.66 | 225.02
37 | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 4.32 | 2.7 | 11.66 | 0.03833% | 36.37 | 157.12
38 | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0.61 | 16.44 | 10.03 | 0.03297% | 221.45 | 135.08
39 | 331531 | Пила: дисковая электрическая | маш.-ч | 7.55 | 0.95 | 7.17 | 0.02357% | 12.8 | 96.64
40 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.38 | 0.55 | 6.81 | 0.02238% | 7.41 | 91.74
41 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.69 | 6.82 | 4.71 | 0.01548% | 91.87 | 63.39
42 | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.02 | 89.54 | 1.79 | 0.005884% | 1206.1 | 24.12
43 | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 2.02 | 0.7 | 1.41 | 0.004635% | 9.43 | 19.05
44 | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 1.38 | 0.9 | 1.24 | 0.004076% | 12.12 | 16.73
45 | 91.04.01-041 | Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.22 | 2.99 | 0.66 | 0.002169% | 40.28 | 8.86
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 4500.6 | 14.79% |  | 60622.76
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 30423.03 | 100% |  | 409798.37
Оборудование
Основное оборудование
46 | 61.2.07.02-0046 | Блок управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода | шт. | 135 | 6243.65 | 842892.75 | 65.53% | 39085.25 | 5276508.75
47 | 68.2.02.01-0001 | Насос пожарный NB 80-250/234 | 1 компл | 3 | 65947.2 | 197841.6 | 15.38% | 412829.47 | 1238488.41
48 | 62.1.02.10-0124 | Шкаф ВРУ-3 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (16 автоматов) | 1 компл | 1 | 123565.74 | 123565.74 | 9.606% | 773521.53 | 773521.53
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 1164300.09 | 90.51% |  | 7288518.69
49 | 61.2.03.01-1006 | Модуль газового пожаротушения, вместимость 100 л., диаметр прохода 16 мм. | шт. | 6 | 13334.64 | 80007.84 | 6.22% | 83474.85 | 500849.1
50 | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный мощностью 60Вт L-industry48; Ц=14100/1,18/3,55=3365,95 | шт. | 6 | 3365.95 | 20195.7 | 1.57% | 21070.85 | 126425.1
51 | Прайс из СД ОП | Насос-жокей CR 15-6 | шт. | 1 | 13671.52 | 13671.52 | 1.063% | 85583.72 | 85583.72
52 | Прайс из СД ОП | Насос погружной для скважины Grundfos SQ 2-55 | шт. | 1 | 5609.93 | 5609.93 | 0.4361% | 35118.16 | 35118.16
53 | Прайс из СД ОП | Щитовое оборудование (шкафы) | шт. | 2 | 822.3 | 1644.6 | 0.1279% | 5147.6 | 10295.2
54 | Прайс из СД ОП | ШПК-320Н закр. тип, цвет красн./бел., габариты 540х1300х230. цена 3455,75/1,18/3,55=824,95 | шт. | 1 | 824.95 | 824.95 | 0.06413% | 5164.19 | 5164.19
55 | Прайс из СД ОП | Светильник ручной РВО-42 40Вт; Ц=281/3,55=79,15 | шт. | 1 | 79.15 | 79.15 | 0.006153% | 495.48 | 495.48
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 122033.69 | 9.487% |  | 763930.95
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1286333.78 | 100% |  | 8052449.64
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 8052449.64
Материалы
Основные материалы
56 | 04.1.02.05-0063 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) | м3 | 140.68 | 700 | 98476 | 12.16% | 5628 | 791747.04
57 | 18.1.02.01-0087 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм | шт | 11 | 7081.2 | 77893.2 | 9.614% | 56932.85 | 626261.35
58 | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 30.55 | 2027 | 61924.85 | 7.643% | 16297.08 | 497875.79
59 | 06.1.01.05-0001 | Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт | 15.45 | 2420 | 37389 | 4.615% | 19456.8 | 300607.56
60 | 05.1.06.14-0006 | Плиты перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более | м3 | 10.009 | 3580.59 | 35838.13 | 4.424% | 28787.94 | 288138.49
61 | 08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 3.82 | 7956.21 | 30392.72 | 3.751% | 63967.93 | 244357.49
62 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 3.23 | 7997.23 | 25831.05 | 3.188% | 64297.73 | 207681.67
63 | 18.1.02.01-0158 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | шт | 8 | 2836.68 | 22693.44 | 2.801% | 22806.91 | 182455.28
64 | 21.1.06.10-0500 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х35-1000 | 1000 м | 0.24 | 91691.59 | 22005.98 | 2.716% | 737200.38 | 176928.09
65 | 08.4.03.02-1002 | Сталь арматурная, гладкая, класс А-I (А240), диаметр 12 мм | т | 2.88 | 6508.75 | 18745.2 | 2.314% | 52330.35 | 150711.41
66 | 07.2.07.12-0011 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1.303 | 11255 | 14665.27 | 1.81% | 90490.2 | 117908.73
67 | 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 27.9 | 519.8 | 14502.42 | 1.79% | 4179.19 | 116599.4
68 | 21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.9 | 14498.24 | 13048.42 | 1.611% | 116565.85 | 104909.27
69 | 07.2.06.06-0091 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер | м2 | 201.8 | 63.29 | 12771.92 | 1.576% | 508.85 | 102685.93
70 | 12.2.05.06-0012 | Плиты из пенополистирола, размером: 0,6х4 м для укрепления земляного полотна | м3 | 2.966 | 4183.5 | 12408.26 | 1.532% | 33635.34 | 99762.42
71 | 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм | шт | 696 | 17.32 | 12054.72 | 1.488% | 139.25 | 96918
72 | 24.3.01.03-0002 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 25 мм | 10 м | 300 | 39.8 | 11940 | 1.474% | 319.99 | 95997
73 | 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 1.684 | 6780 | 11417.52 | 1.409% | 54511.2 | 91796.86
74 | 08.3.09.01-0010 | Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,8 | т | 1.188 | 9380.49 | 11143.87 | 1.376% | 75419.14 | 89596.73
75 | 23.3.05.01-0024 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 50 | 213.45 | 10672.5 | 1.317% | 1716.14 | 85807
76 | 23.8.03.11-0014 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 12 | 797.59 | 9571.08 | 1.181% | 6412.62 | 76951.44
77 | 09.4.03.05-0010 | Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99) | м2 | 8.1 | 1150.24 | 9316.94 | 1.15% | 9247.93 | 74908.23
78 | 21.1.06.10-0489 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х35-1000 | 1000 м | 0.12 | 70866.82 | 8504.02 | 1.05% | 569769.23 | 68372.31
79 | 04.1.02.05-0057 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 13.92 | 562.74 | 7833.34 | 0.9669% | 4524.43 | 62980.07
80 | 08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 1.15 | 6726.18 | 7735.11 | 0.9548% | 54078.49 | 62190.26
81 | 23.3.05.01-0017 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 60 | 120 | 7200 | 0.8887% | 964.8 | 57888
82 | 23.5.02.02-0100 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 18.6 | 353.94 | 6583.28 | 0.8126% | 2845.68 | 52929.65
83 | 08.3.05.05-0056 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм | т | 0.5537 | 10196.65 | 5645.89 | 0.6969% | 81981.07 | 45392.92
84 | 05.1.06.06-0072 | Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые | м3 | 2.4348 | 2318.82 | 5645.82 | 0.6969% | 18643.31 | 45392.41
85 | 18.1.02.01-0081 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм | шт | 9 | 609.27 | 5483.43 | 0.6768% | 4898.53 | 44086.77
86 | 08.3.01.02-0043 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: марки Ст0, № 20-24 | т | 0.9639 | 5586.97 | 5385.28 | 0.6647% | 44919.24 | 43297.66
87 | 06.2.02.01-0051 | Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная | м2 | 73.44 | 67.8 | 4979.23 | 0.6146% | 545.11 | 40032.88
88 | 08.3.01.02-0029 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 26-40 | т | 0.8073 | 5838.61 | 4713.51 | 0.5818% | 46942.42 | 37896.62
89 | 23.8.03.11-0011 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 16 | 286.15 | 4578.4 | 0.5651% | 2300.65 | 36810.4
90 | 07.2.06.03-0115 | Профиль направляющий ПН-4 75/30/0,6 | м | 696 | 6.42 | 4468.32 | 0.5515% | 51.62 | 35927.52
91 | 07.1.01.01-0001 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм | шт | 1 | 4293.11 | 4293.11 | 0.5299% | 34516.6 | 34516.6
92 | 12.1.02.01-0011 | Гидроизол ГИ-Г | м2 | 440.4 | 8.6 | 3787.44 | 0.4675% | 69.14 | 30449.26
93 | 01.7.06.03-0021 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | 10 м | 12.18 | 308.3 | 3755.09 | 0.4635% | 2478.73 | 30190.93
94 | 21.1.08.01-0121 | Кабель сигнальный КСВВнг-LS 1x2x0,8 | 1000 м | 1.1 | 3363.26 | 3699.59 | 0.4566% | 27040.61 | 29744.67
95 | 08.3.11.01-0044 | Швеллеры: № 5, 6 сталь марки Ст3пс5 | т | 0.5802 | 6260.18 | 3632.16 | 0.4483% | 50331.85 | 29202.54
96 | 23.5.01.08-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 4 | 905.71 | 3622.84 | 0.4472% | 7281.91 | 29127.64
97 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.0215 | 3390 | 3462.89 | 0.4274% | 27255.6 | 27841.6
98 | 23.8.03.11-0136 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт | 22 | 150.3 | 3306.6 | 0.4081% | 1208.41 | 26585.02
99 | 23.3.05.01-0013 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 35 | 92.77 | 3246.95 | 0.4008% | 745.87 | 26105.45
100 | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.2679 | 11200 | 3000.48 | 0.3704% | 90048 | 24123.86
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 689265.27 | 85.08% |  | 5541690.22
101 | 402-0116 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 6, марка 200 | т | 3.876 | 772.12 | 2992.74 | 0.3694% | 6207.84 | 24061.59
102 | 04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 6.9975 | 424.88 | 2973.1 | 0.367% | 3416.04 | 23903.74
103 | 401-0087 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 4.08 | 695.01 | 2835.64 | 0.35% | 5587.88 | 22798.55
104 | 01.7.15.03-0015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм | т | 0.2 | 13560 | 2712 | 0.3347% | 109022.4 | 21804.48
105 | 12.2.04.11-0008 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-9000-1200-100 | м3 | 11.02 | 237.14 | 2613.28 | 0.3226% | 1906.61 | 21010.84
106 | 101-1043 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: полуспокойная, № 12 | т | 0.40194 | 6419.17 | 2580.12 | 0.3185% | 51610.13 | 20744.18
107 | 04.1.02.03-0003 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В7,5 (М100) | м3 | 4.488 | 573.95 | 2575.89 | 0.3179% | 4614.56 | 20710.15
108 | 101-3378 | Техноэласт ХПП | м2 | 83.52 | 30.62 | 2557.38 | 0.3157% | 246.18 | 20560.95
109 | 101-3688 | Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.5254 | 4800 | 2521.92 | 0.3113% | 38592 | 20276.24
110 | 301-1177 | Баки расширительные напольные, с сменной мембранной V=300 л | шт. | 1 | 2473.54 | 2473.54 | 0.3053% | 19887.26 | 19887.26
111 | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.712 | 517.91 | 2440.39 | 0.3012% | 4164 | 19620.77
112 | 21.1.08.01-0022 | Кабель сигнальный КСВВнг-LS 4x0,5 | 1000 м | 1.3 | 1821.22 | 2367.59 | 0.2922% | 14642.61 | 19035.39
113 | 23.7.01.02-0011 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 50 мм | м | 44 | 52.75 | 2321 | 0.2865% | 424.11 | 18660.84
114 | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 5.005 | 463.3 | 2318.82 | 0.2862% | 3724.93 | 18643.27
115 | 206-0306 | Комплекты элементов обрамления для окон: в спаренном переплете КОС 18-15 | компл. | 3 | 751.05 | 2253.15 | 0.2781% | 6038.44 | 18115.32
116 | 204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | т | 0.27224 | 7997.23 | 2177.17 | 0.2687% | 64297.73 | 17504.41
117 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 167.2 | 12.6 | 2106.72 | 0.26% | 101.3 | 16937.36
118 | 23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3.8 | 542.3 | 2060.74 | 0.2544% | 4360.09 | 16568.34
119 | 101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | 100 шт. | 17.4 | 118 | 2053.2 | 0.2534% | 948.72 | 16507.73
120 | 101-3787 | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст0 толщиной 3-4 мм | т | 0.285 | 7115.48 | 2027.91 | 0.2503% | 57208.46 | 16304.41
121 | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.3473 | 5804 | 2015.73 | 0.2488% | 46664.16 | 16206.46
122 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 158.584 | 11.99 | 1901.42 | 0.2347% | 96.4 | 15287.5
123 | 21.1.04.01-0003 | Кабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е (внешний) | 1000 м | 1.2 | 1468.2 | 1761.84 | 0.2175% | 11804.33 | 14165.2
124 | 23.8.03.11-0133 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 16 | 107.36 | 1717.76 | 0.212% | 863.17 | 13810.72
125 | 101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 4 | 428.27 | 1713.08 | 0.2114% | 3443.29 | 13773.16
126 | 507-2349 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм | шт. | 3 | 566.83 | 1700.49 | 0.2099% | 4557.31 | 13671.93
127 | 101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 73.08 | 23.15 | 1691.8 | 0.2088% | 186.13 | 13602.38
128 | 04.1.02.05-0004 | Бетон тяжелый, класс: В10 (М150) | м3 | 3.305 | 490 | 1619.45 | 0.1999% | 3939.6 | 13020.38
129 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.1296 | 11500 | 1490.4 | 0.184% | 92460 | 11982.82
130 | 23.8.05.15-0001 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм | т | 0.1742 | 8458.2 | 1473.42 | 0.1819% | 68003.93 | 11846.28
131 | 113-0514 | Состав огнезащитный: "ФайэфлексТМ Крилак" | кг | 5.373 | 264.6 | 1421.7 | 0.1755% | 2127.38 | 11430.41
132 | 01.8.02.08-0001 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 7.614 | 184.64 | 1405.85 | 0.1735% | 1484.51 | 11303.06
133 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 208.8 | 6.46 | 1348.85 | 0.1665% | 51.94 | 10845.07
134 | 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 20.88 | 64.47 | 1346.13 | 0.1662% | 518.34 | 10822.94
135 | 04.1.02.05-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.874 | 665 | 1246.21 | 0.1538% | 5346.6 | 10019.53
136 | 507-2346 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм | шт. | 3 | 411.84 | 1235.52 | 0.1525% | 3311.19 | 9933.57
137 | 204-0030 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм | т | 0.172 | 7170.98 | 1233.41 | 0.1522% | 57654.68 | 9916.6
138 | 23.8.03.11-0152 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 22 | 53.35 | 1173.7 | 0.1449% | 428.93 | 9436.46
139 | 302-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 | 1135.2 | 1135.2 | 0.1401% | 9127.01 | 9127.01
140 | 101-1045 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь: полуспокойная, № 16-18 | т | 0.1778 | 6113 | 1086.89 | 0.1342% | 49148.52 | 8738.61
141 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0895 | 11978 | 1072.03 | 0.1323% | 96303.12 | 8619.13
142 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 4 | 266.67 | 1066.68 | 0.1317% | 2144.03 | 8576.12
143 | 204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.12648 | 8014.15 | 1013.63 | 0.1251% | 64433.77 | 8149.58
144 | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 15 | 66.82 | 1002.3 | 0.1237% | 537.23 | 8058.45
145 | 13.2.03.01-0011 | Камень булыжный | м3 | 4.84 | 203.4 | 984.46 | 0.1215% | 1635.34 | 7915.05
146 | 23.8.04.06-0107 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 1.8 | 544 | 979.2 | 0.1209% | 4373.76 | 7872.77
147 | 23.8.03.11-0009 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 6 | 158.24 | 949.44 | 0.1172% | 1272.25 | 7633.5
148 | 02.2.05.04-0105 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 5.915 | 155.94 | 922.39 | 0.1139% | 1253.76 | 7415.99
149 | 403-2403 | Перемычка брусковая: 3ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 12 | 71.34 | 856.08 | 0.1057% | 573.57 | 6882.84
150 | 509-1836 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм | 100 м | 1.2 | 680 | 816 | 0.1007% | 5467.2 | 6560.64
151 | 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт. | 0.204 | 3986 | 813.14 | 0.1004% | 32047.44 | 6537.68
152 | 301-3246 | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 3 | 259.56 | 778.68 | 0.09611% | 2086.86 | 6260.58
153 | 507-0780 | Переход: "полиэтилен-сталь 160х159" | шт. | 1 | 745.79 | 745.79 | 0.09205% | 5996.15 | 5996.15
154 | 23.8.03.11-0008 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 6 | 122.79 | 736.74 | 0.09094% | 987.23 | 5923.38
155 | 101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 95.7 | 7.5 | 717.75 | 0.08859% | 60.3 | 5770.71
156 | 101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 шт. | 69.6 | 10 | 696 | 0.08591% | 80.4 | 5595.84
157 | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 19.32 | 35.53 | 686.44 | 0.08473% | 285.66 | 5518.95
158 | 01.6.02.01-0025 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 1.495 | 458 | 684.71 | 0.08451% | 3682.32 | 5505.07
159 | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0724 | 9424 | 682.3 | 0.08422% | 75768.96 | 5485.67
160 | 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.11838 | 5763 | 682.22 | 0.08421% | 46334.52 | 5485.08
161 | 23.7.01.02-0014 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 100 мм | м | 8.5 | 79.43 | 675.16 | 0.08334% | 638.62 | 5428.27
162 | 23.7.01.02-0016 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 150 мм | м | 5 | 128.25 | 641.25 | 0.07915% | 1031.13 | 5155.65
163 | 403-5901 | Плиты козырьков сплошные: КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып. 2) | шт. | 1 | 617.94 | 617.94 | 0.07627% | 4968.24 | 4968.24
164 | 11.1.03.06-0079 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.623 | 968 | 603.06 | 0.07444% | 7782.72 | 4848.63
165 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт. | 30 | 19.9 | 597 | 0.07369% | 160 | 4800
166 | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.2797 | 1980 | 553.81 | 0.06836% | 15919.2 | 4452.6
167 | 01.7.11.07-0056 | Электроды диаметром: 6 мм Э46 | т | 0.0556 | 9793 | 544.49 | 0.06721% | 78735.72 | 4377.71
168 | 507-0778 | Переход: "полиэтилен-сталь 63х57" | шт. | 2 | 270.09 | 540.18 | 0.06668% | 2171.52 | 4343.04
169 | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0362 | 14830 | 536.85 | 0.06626% | 119233.2 | 4316.24
170 | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.0518 | 10362 | 536.75 | 0.06625% | 83310.48 | 4315.48
171 | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 83.204 | 6.2 | 515.86 | 0.06367% | 49.85 | 4147.72
172 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 79.2 | 6.46 | 511.63 | 0.06315% | 51.94 | 4113.65
173 | 101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 32.76 | 15.25 | 499.59 | 0.06167% | 122.61 | 4016.7
174 | 302-1133 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 240 | 480 | 0.05925% | 1929.6 | 3859.2
175 | 23.8.03.11-0007 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 4 | 117.85 | 471.4 | 0.05819% | 947.51 | 3790.04
176 | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0.0391 | 11524 | 450.59 | 0.05562% | 92652.96 | 3622.73
177 | Прайс из СД ОП | Насадка-распылитель "Лавина": 200/1,18/5,06=33,49 | шт. | 13 | 33.49 | 435.37 | 0.05374% | 269.26 | 3500.38
178 | 01.1.02.08-0006 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 0.028 | 15270.7 | 427.58 | 0.05278% | 122776.43 | 3437.74
179 | 204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.172 | 2476.76 | 426 | 0.05258% | 19913.15 | 3425.06
180 | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.0684 | 6143.8 | 420.24 | 0.05187% | 49396.15 | 3378.7
181 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 14.238 | 28.6 | 407.21 | 0.05026% | 229.94 | 3273.89
182 | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 13.96 | 28.25 | 394.37 | 0.04868% | 227.13 | 3170.73
183 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.3465 | 1100 | 381.15 | 0.04705% | 8844 | 3064.45
184 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.63 | 600 | 378 | 0.04666% | 4824 | 3039.12
185 | 509-1828 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 15x10 мм | 100 м | 1.2 | 310 | 372 | 0.04592% | 2492.4 | 2990.88
186 | 507-2313 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм | шт. | 3 | 123.84 | 371.52 | 0.04586% | 995.67 | 2987.01
187 | 01.2.01.02-0041 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.2412 | 1530 | 369.04 | 0.04555% | 12301.2 | 2967.05
188 | 18.3.01.02-0031 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 10 | 36.2 | 362 | 0.04468% | 291.05 | 2910.5
189 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.2401 | 1383.1 | 332.08 | 0.04099% | 11120.12 | 2669.94
190 | 18.3.02.02-0011 | Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-320 | шт. | 1 | 330.65 | 330.65 | 0.04081% | 2658.43 | 2658.43
191 | Прайс из СД ОП | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (цена 983,83/1,18/5,06=164,77) | шт. | 2 | 164.77 | 329.54 | 0.04068% | 1324.75 | 2649.5
192 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.1258 | 2606.9 | 327.95 | 0.04048% | 20959.48 | 2636.7
193 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 321.9097 | 1 | 321.91 | 0.03973% | 8.04 | 2588.15
194 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт. | 3.7 | 83 | 307.1 | 0.03791% | 667.32 | 2469.08
195 | 01.1.02.03-0002 | Волокно асбестовое марки: П-3-50 | т | 0.0252 | 12034 | 303.26 | 0.03743% | 96753.36 | 2438.18
196 | 301-3245 | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 149.54 | 299.08 | 0.03692% | 1202.3 | 2404.6
197 | 23.8.03.11-0006 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 | 73.39 | 293.56 | 0.03623% | 590.06 | 2360.24
198 | 01.7.19.07-0002 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 10.612 | 24.86 | 263.81 | 0.03256% | 199.87 | 2121.02
199 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.96 | 270 | 259.2 | 0.03199% | 2170.8 | 2083.97
200 | 08.1.02.11-0013 | Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.0315 | 7977 | 251.28 | 0.03102% | 64135.08 | 2020.26
201 | 501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 4883.86 | 244.19 | 0.03014% | 39266.23 | 1963.31
202 | 18.1.10.02-0002 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 | 240 | 240 | 0.02962% | 1929.6 | 1929.6
203 | 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | 0.03 | 7980 | 239.4 | 0.02955% | 64159.2 | 1924.78
204 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 7.6077 | 30.4 | 231.27 | 0.02855% | 244.42 | 1859.47
205 | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0224 | 10045 | 225.01 | 0.02777% | 80761.8 | 1809.06
206 | 23.8.04.06-0117 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 0.2 | 1123.2 | 224.64 | 0.02773% | 9030.53 | 1806.11
207 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 84.5524 | 2.44 | 206.31 | 0.02547% | 19.62 | 1658.92
208 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1932 | 1056 | 204.02 | 0.02518% | 8490.24 | 1640.31
209 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.02232 | 9040.01 | 201.77 | 0.0249% | 72681.68 | 1622.26
210 | 301-3214 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром: 50 мм | шт. | 1 | 201.18 | 201.18 | 0.02483% | 1617.49 | 1617.49
211 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 55.13 | 3.62 | 199.57 | 0.02463% | 29.1 | 1604.28
212 | 23.8.03.11-0128 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт. | 4 | 48.28 | 193.12 | 0.02384% | 388.17 | 1552.68
213 | 18.2.07.01-0009 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 3 | 60.37 | 181.11 | 0.02235% | 485.37 | 1456.11
214 | 23.8.03.11-0131 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 2 | 84.41 | 168.82 | 0.02084% | 678.66 | 1357.32
215 | 501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 3246.49 | 162.32 | 0.02004% | 26101.78 | 1305.09
216 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 6 | 25.8 | 154.8 | 0.01911% | 207.43 | 1244.58
217 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.2772 | 558.33 | 154.77 | 0.0191% | 4488.97 | 1244.34
218 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.2972 | 519.8 | 154.48 | 0.01907% | 4179.19 | 1242.06
219 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 23.6904 | 6.22 | 147.35 | 0.01819% | 50.01 | 1184.76
220 | 501-8209 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 6469.25 | 129.39 | 0.01597% | 52012.77 | 1040.26
221 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0211 | 5989 | 126.37 | 0.0156% | 48151.56 | 1016
222 | 201-0844 | Детали крепления стальные | кг | 11.8798 | 10.05 | 119.39 | 0.01474% | 80.8 | 959.89
223 | 20.2.01.05-0001 | Гильза кабельная: медная ГМ 2,5 | 100 шт. | 1.8 | 66 | 118.8 | 0.01466% | 530.64 | 955.15
224 | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0153 | 7712 | 117.99 | 0.01456% | 62004.48 | 948.67
225 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 1.756 | 65.75 | 115.46 | 0.01425% | 528.63 | 928.27
226 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0256 | 4488.4 | 114.9 | 0.01418% | 36086.74 | 923.82
227 | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.1663 | 688.8 | 114.55 | 0.01414% | 5537.95 | 920.96
228 | 18.3.01.01-0033 | Головки-заглушки ГЗ-80 | шт | 2 | 53.15 | 106.3 | 0.01312% | 427.33 | 854.66
229 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0066 | 15620 | 103.09 | 0.01272% | 125584.8 | 828.86
230 | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0113 | 9040.01 | 102.15 | 0.01261% | 72681.68 | 821.3
231 | 14.1.03.01-0001 | Клей для обоев: КМЦ | т | 0.0038 | 25990 | 98.76 | 0.01219% | 208959.6 | 794.05
232 | 18.3.01.01-0013 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 80 | шт | 2 | 49.35 | 98.7 | 0.01218% | 396.77 | 793.54
233 | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.028 | 3450 | 96.6 | 0.01192% | 27738 | 776.66
234 | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0089 | 10749 | 95.67 | 0.01181% | 86421.96 | 769.16
235 | 403-0472 | Перемычка брусковая: 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4) | шт. | 4 | 23.82 | 95.28 | 0.01176% | 191.51 | 766.04
236 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10.4822 | 9.04 | 94.76 | 0.0117% | 72.68 | 761.85
237 | 101-0892 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных | компл. | 1 | 94.68 | 94.68 | 0.01169% | 761.23 | 761.23
238 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0087 | 10315.01 | 89.74 | 0.01108% | 82932.68 | 721.51
239 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0475 | 1820 | 86.45 | 0.01067% | 14632.8 | 695.06
240 | 18.3.01.04-0001 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 82.57 | 82.57 | 0.01019% | 663.86 | 663.86
241 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 1.2 | 68.05 | 81.66 | 0.01008% | 547.12 | 656.54
242 | 08.3.08.02-0042 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0.0156 | 5136 | 80.12 | 0.009889% | 41293.44 | 644.18
243 | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.014 | 5650 | 79.1 | 0.009763% | 45426 | 635.96
244 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0054 | 14312.87 | 77.29 | 0.00954% | 115075.47 | 621.41
245 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 7.938 | 9.04 | 71.76 | 0.008857% | 72.68 | 576.93
246 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0161 | 4455.2 | 71.73 | 0.008854% | 35819.81 | 576.7
247 | 20.5.02.04-0006 | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм | 10 шт. | 0.5 | 130.1 | 65.05 | 0.008029% | 1046 | 523
248 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0132 | 4920 | 64.94 | 0.008016% | 39556.8 | 522.15
249 | 23.7.01.02-0013 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 80 мм | м | 1 | 63.03 | 63.03 | 0.00778% | 506.76 | 506.76
250 | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.041 | 1525.5 | 62.55 | 0.007721% | 12265.02 | 502.87
251 | 11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0577 | 1056 | 60.93 | 0.007521% | 8490.24 | 489.89
252 | 20.3.03.03-0045 | Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м | шт. | 1 | 60.53 | 60.53 | 0.007471% | 486.66 | 486.66
253 | Прайс из СД ОП | Клапан запорный проходной муфтовый Ду50, Ру 1,6 МПа, 16б3п (цена 350/1,18/5,06=58,62) | шт. | 1 | 58.62 | 58.62 | 0.007236% | 471.3 | 471.3
254 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 9.6235 | 6.09 | 58.61 | 0.007234% | 48.96 | 471.17
255 | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0126 | 4294 | 54.1 | 0.006678% | 34523.76 | 435
256 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0052 | 10200 | 53.04 | 0.006547% | 82008 | 426.44
257 | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0.0092 | 5650 | 51.98 | 0.006416% | 45426 | 417.92
258 | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.0061 | 8190 | 49.96 | 0.006167% | 65847.6 | 401.67
259 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 1.26 | 39 | 49.14 | 0.006065% | 313.56 | 395.09
260 | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.88 | 55.26 | 48.63 | 0.006002% | 444.29 | 390.98
261 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 115.9 | 0.4 | 46.36 | 0.005722% | 3.22 | 373.2
262 | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0015 | 30030 | 45.05 | 0.005561% | 241441.2 | 362.16
263 | 20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт. | 0.02 | 2202 | 44.04 | 0.005436% | 17704.08 | 354.08
264 | 11.1.03.06-0092 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0424 | 1010 | 42.82 | 0.005285% | 8120.4 | 344.3
265 | 18.3.01.01-0041 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром: 50 мм | шт. | 3 | 14.2 | 42.6 | 0.005258% | 114.17 | 342.51
266 | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0012 | 33180 | 39.82 | 0.004915% | 266767.2 | 320.12
267 | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.0038 | 10100 | 38.38 | 0.004737% | 81204 | 308.58
268 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.003 | 12430 | 37.29 | 0.004603% | 99937.2 | 299.81
269 | 14.4.04.08-0007 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0.0014 | 24950 | 34.93 | 0.004311% | 200598 | 280.84
270 | 12.1.02.06-0042 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б | м2 | 4.9 | 6.78 | 33.22 | 0.0041% | 54.51 | 267.1
271 | 20.2.02.01-0011 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0.4392 | 75.4 | 33.12 | 0.004088% | 606.22 | 266.25
272 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0041 | 7826.9 | 32.09 | 0.003961% | 62928.28 | 258.01
273 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0031 | 9420 | 29.2 | 0.003604% | 75736.8 | 234.78
274 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.2424 | 120 | 29.09 | 0.003591% | 964.8 | 233.87
275 | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0007 | 37900 | 26.53 | 0.003275% | 304716 | 213.3
276 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.0528 | 485.9 | 25.66 | 0.003167% | 3906.64 | 206.27
277 | 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.0026 | 8475 | 22.04 | 0.00272% | 68139 | 177.16
278 | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.04 | 528 | 21.12 | 0.002607% | 4245.12 | 169.8
279 | 01.7.15.06-0094 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.0016 | 11978 | 19.16 | 0.002365% | 96303.12 | 154.08
280 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 1.2 | 15.14 | 18.17 | 0.002243% | 121.73 | 146.08
281 | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0012 | 15119 | 18.14 | 0.002239% | 121556.76 | 145.87
282 | 12.1.02.14-0002 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 2.814 | 6.22 | 17.5 | 0.00216% | 50.01 | 140.73
283 | 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.139 | 119 | 16.54 | 0.002042% | 956.76 | 132.99
284 | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0094 | 1695 | 15.93 | 0.001966% | 13627.8 | 128.1
285 | 01.3.01.06-0046 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0016 | 9661.5 | 15.46 | 0.001908% | 77678.46 | 124.29
286 | 20.4.01.01-0033 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | 10 шт. | 0.1 | 154.2 | 15.42 | 0.001903% | 1239.77 | 123.98
287 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0187 | 734.5 | 13.74 | 0.001696% | 5905.38 | 110.43
288 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.0008 | 16950 | 13.56 | 0.001674% | 136278 | 109.02
289 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.3531 | 37.29 | 13.17 | 0.001626% | 299.81 | 105.86
290 | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0175 | 729.98 | 12.77 | 0.001576% | 5869.04 | 102.71
291 | 11.1.03.06-0099 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.0102 | 1242.2 | 12.67 | 0.001564% | 9987.29 | 101.87
292 | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.0101 | 1160 | 11.72 | 0.001447% | 9326.4 | 94.2
293 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0067 | 1700 | 11.39 | 0.001406% | 13668 | 91.58
294 | 04.3.01.09-0013 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 | м3 | 0.0218 | 496.4 | 10.82 | 0.001336% | 3991.06 | 87.01
295 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.008 | 1287 | 10.3 | 0.001271% | 10347.48 | 82.78
296 | 01.3.02.03-0011 | Ацетилен растворенный технический марки: А | т | 0.0003 | 32830 | 9.85 | 0.001216% | 263953.2 | 79.19
297 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.2443 | 38.51 | 9.41 | 0.001161% | 309.62 | 75.64
298 | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0006 | 13560 | 8.14 | 0.001005% | 109022.4 | 65.41
299 | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0044 | 1836 | 8.08 | 0.0009973% | 14761.44 | 64.95
300 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.0912 | 86 | 7.84 | 0.0009677% | 691.44 | 63.06
301 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.001 | 7640 | 7.64 | 0.000943% | 61425.6 | 61.43
302 | 14.4.02.04-0006 | Краска для наружных работ: коричневая | т | 0.0004 | 17796.96 | 7.12 | 0.0008788% | 143087.56 | 57.24
303 | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.16 | 41.7 | 6.67 | 0.0008233% | 335.27 | 53.64
304 | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная, марки: К-2 | т | 0.0003 | 20775 | 6.23 | 0.000769% | 167031 | 50.11
305 | 08.4.03.02-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм | т | 0.001 | 6210 | 6.21 | 0.0007665% | 49928.4 | 49.93
306 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.1134 | 50.24 | 5.7 | 0.0007036% | 403.93 | 45.81
307 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.2265 | 23.09 | 5.23 | 0.0006455% | 185.64 | 42.05
308 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.47 | 10.57 | 4.97 | 0.0006135% | 84.98 | 39.94
309 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.1756 | 27.74 | 4.87 | 0.0006011% | 223.03 | 39.16
310 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.124 | 35.7 | 4.43 | 0.0005468% | 287.03 | 35.59
311 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0008 | 5000 | 4 | 0.0004937% | 40200 | 32.16
312 | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.0002 | 15255 | 3.05 | 0.0003765% | 122650.2 | 24.53
313 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0004 | 6667 | 2.67 | 0.0003296% | 53602.68 | 21.44
314 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0003 | 8475 | 2.54 | 0.0003135% | 68139 | 20.44
315 | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0003 | 8105.71 | 2.43 | 0.0002999% | 65169.91 | 19.55
316 | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0147 | 108.4 | 1.59 | 0.0001963% | 871.54 | 12.81
317 | 12.1.02.06-0024 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 0.2487 | 6.08 | 1.51 | 0.0001864% | 48.88 | 12.16
318 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | т | 0.0001 | 14690 | 1.47 | 0.0001814% | 118107.6 | 11.81
319 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.625 | 1.82 | 1.14 | 0.0001407% | 14.63 | 9.14
320 | 01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт. | 0.004 | 160 | 0.64 | 7.9e-05% | 1286.4 | 5.15
321 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.1198 | 2.15 | 0.26 | 3.209e-05% | 17.29 | 2.07
322 | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0005 | 74.58 | 0.04 | 4.937e-06% | 599.62 | 0.3
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 120898.64 | 14.92% |  | 972024.95
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 810163.91 | 100% |  | 6513715.17
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 890155.12 |  |  | 9212056.82
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 55294 |  |  | 2558133.02
|  | Сметная прибыль | 72% |  |  | 36317 |  |  | 1674414.34
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 981766.12 |  |  | 13444604.18
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 2268099.9 |  |  | 21497053.82
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 2268099.9 |  |  | 21497053.82
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — ПЧЗ Насосная ПС 500 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | 61.2.07.02-0046 | Блок управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода | шт. | 135 | 6243.65 | 842892.75
2 | 68.2.02.01-0001 | Насос пожарный NB 80-250/234 | 1 компл | 3 | 65947.2 | 197841.6
3 | 62.1.02.10-0124 | Шкаф ВРУ-3 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (16 автоматов) | 1 компл | 1 | 123565.74 | 123565.74
4 | 61.2.03.01-1006 | Модуль газового пожаротушения, вместимость 100 л., диаметр прохода 16 мм. | шт. | 6 | 13334.64 | 80007.84
5 | Прайс из СД ОП | Светильник светодиодный мощностью 60Вт L-industry48; Ц=14100/1,18/3,55=3365,95 | шт. | 6 | 3365.95 | 20195.7
6 | Прайс из СД ОП | Насос-жокей CR 15-6 | шт. | 1 | 13671.52 | 13671.52
7 | Прайс из СД ОП | Насос погружной для скважины Grundfos SQ 2-55 | шт. | 1 | 5609.93 | 5609.93
8 | Прайс из СД ОП | Щитовое оборудование (шкафы) | шт. | 2 | 822.3 | 1644.6
9 | Прайс из СД ОП | ШПК-320Н закр. тип, цвет красн./бел., габариты 540х1300х230. цена 3455,75/1,18/3,55=824,95 | шт. | 1 | 824.95 | 824.95
10 | Прайс из СД ОП | Светильник ручной РВО-42 40Вт; Ц=281/3,55=79,15 | шт. | 1 | 79.15 | 79.15
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1286333.78
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1286333.78
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | ПЧЗ Насосная ПС 500 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З1 ПС ПЧЗ Насосная 500 кВ | УНЦ прочих здания и сооружений ПС | ПЧЗ Насосная ПС 500 кВ | 24031.2995
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.6 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.278 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 423.837 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42