## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС ПЧЗ химическая лаборатория ПС 750 кВ
Сопоставимый уровень цен: 4 кв. 2018 г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Белобережская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Брянская область
3 | Климатический район и подрайон | IIIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Нагреватель трансформаторного масла, Влагомер трансформаторного масла, Измеритель объемной доли газов в трансформаторном масле
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 15470.3699
6.1 | строительно-монтажные работы | 1791.5961
6.2 | оборудование и инвентарь | 13678.7738
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2018 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 15470.3699
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 15470.3699
10 | Примечание
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС ПЧЗ химическая лаборатория ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Хим. Лаборатория ПС 750 кВ |  |  | 1791.5961 |  | 13678.7738 |  | 15470.3699
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018 г: |  |  |  | 1791.5961 |  | 13678.7738 |  | 15470.3699
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС ПЧЗ химическая лаборатория ПС 750 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1431.5901 |  | 12783.15
1 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 300 | 9.18 | 2754 | 3.6 | 1080
2 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4,0) | чел.час | 244.65 | 9.62 | 2353.53 | 4 | 978.6
3 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 140.265 | 8.74 | 1225.92 | 3.2 | 448.848
4 |  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 133.028 | 7.94 | 1056.24 | 2.2 | 292.6616
5 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 109.5041 | 9.4 | 1029.34 | 3.8 | 416.1154
6 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 82.4024 | 9.07 | 747.39 | 3.5 | 288.4084
7 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 75.0786 | 8.97 | 673.45 | 3.4 | 255.2672
8 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2,0) | чел.час | 65.8137 | 7.8 | 513.35 | 2 | 131.6274
9 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 56.3411 | 8.86 | 499.18 | 3.3 | 185.9257
10 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 40.7888 | 9.51 | 387.9 | 3.9 | 159.0763
11 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 49.1175 | 7.5 | 368.38 | 1.5 | 73.6762
12 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 37.0644 | 8.64 | 320.24 | 3.1 | 114.8996
13 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 30.8279 | 8.38 | 258.34 | 2.8 | 86.3181
14 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3,0) | чел.час | 21.1501 | 8.53 | 180.41 | 3 | 63.4504
15 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 15.12 | 8.17 | 123.53 | 2.5 | 37.8
16 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.час | 10.7428 | 10.94 | 117.53 | 4.9 | 52.6398
17 |  | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 5.1997 | 9.29 | 48.31 | 3.7 | 19.2389
18 |  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 5.34 | 8.31 | 44.38 | 2.7 | 14.418
19 |  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.час | 3.0432 | 8.46 | 25.75 | 2.9 | 8.8253
20 |  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 3.1447 | 8.09 | 25.44 | 2.4 | 7.5473
21 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 1.8585 | 10.65 | 19.79 | 4.7 | 8.7349
22 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 0.96 | 9.92 | 9.52 | 4.2 | 4.032
23 |  | 1-2-6 | Затраты труда рабочих (ср 2,6) | чел.час | 0.115 | 8.24 | 0.95 | 2.6 | 0.299
24 |  | 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.час | 0.034584 | 8.02 | 0.28 | 2.3 | 0.079543
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 2828.78
25 |  | 2 | Затраты труда машинистов(справочно) | чел.-ч | 220.0286 |  | 2828.78
Машины и механизмы | [6 empty] | 37039.96
26 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш,-ч | 54.4241 | 287.99 | 15673.6 | 42.32%
27 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш,-ч | 63.8337 | 111.99 | 7148.74 | 19.3%
28 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш,-ч | 34.8271 | 96.89 | 3374.4 | 9.11%
29 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш,-ч | 47.0013 | 65.71 | 3088.46 | 8.338%
30 |  | 91.05.08-006 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш,-ч | 16.56 | 131.16 | 2172.01 | 5.864%
31 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш,-ч | 7.946 | 90 | 715.14 | 1.931%
32 |  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш,-ч | 1.6418 | 364.07 | 597.74
33 |  | 91.05.04-007 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т | маш,-ч | 3.72 | 109.73 | 408.2
34 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш,-ч | 12.9646 | 31.26 | 405.27
35 |  | 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш,-ч | 8.479 | 39.49 | 334.84
36 |  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,4 м3 | маш,-ч | 5.7975 | 54.81 | 317.76
37 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш,-ч | 30.7348 | 8.1 | 248.95
38 |  | 91.18.01-015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш,-ч | 2.3269 | 100 | 232.69
39 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш,-ч | 7.2168 | 30 | 216.5
40 |  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш,-ч | 1.8297 | 115.27 | 210.91
41 |  | 91.06.05-011 | Автопогрузчики 5 т | маш,-ч | 1.9827 | 89.99 | 178.43
42 |  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л,с,) | маш,-ч | 1.8025 | 83.1 | 149.78
43 |  | 91.08.05-057 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш,-ч | 0.68442 | 215.94 | 147.79
44 |  | 91.02.04-036 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 30 м, диаметром до 600 мм | маш,-ч | 0.6149 | 218.17 | 134.15
45 |  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш,-ч | 0.55122 | 226.54 | 124.87
46 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш,-ч | 1.3973 | 86.4 | 120.73
47 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш,-ч | 1.2245 | 85.84 | 105.11
48 |  | 91.08.05-051 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах для отделки цементо-бетонных покрытий | маш,-ч | 0.68442 | 127.35 | 87.16
49 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш,-ч | 130.0039 | 0.5 | 65
50 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш,-ч | 0.8091 | 79.07 | 63.98
51 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш,-ч | 9.3555 | 6.82 | 63.8
52 |  | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш,-ч | 0.52188 | 121 | 63.15
53 |  | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш,-ч | 12.2114 | 5.13 | 62.64
54 |  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш,-ч | 0.48443 | 123 | 59.59
55 |  | 91.08.05-054 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш,-ч | 0.68442 | 85.61 | 58.59
56 |  | 91.08.05-053 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш,-ч | 0.68442 | 83.99 | 57.48
57 |  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш,-ч | 0.90917 | 59.47 | 54.07
58 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш,-ч | 0.504 | 90.4 | 45.56
59 |  | 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш,-ч | 0.243 | 176.03 | 42.78
60 |  | 91.15.01-011 | Тележки тракторные 20 т | маш,-ч | 1.1418 | 26.87 | 30.68
61 |  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш,-ч | 0.24441 | 110 | 26.88
62 |  | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш,-ч | 0.417 | 56.24 | 23.45
63 |  | 91.21.12-002 | Ножницы: листовые кривошипные гильотинные | маш,-ч | 0.2919 | 70 | 20.43
64 |  | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш,-ч | 6.06 | 3.12 | 18.91
65 |  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш,-ч | 0.129 | 127.82 | 16.49
66 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш,-ч | 0.13838 | 115.4 | 15.97
67 |  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш,-ч | 0.67188 | 22.29 | 14.98
68 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш,-ч | 22.1865 | 0.55 | 12.2
69 |  | 91.01.05-104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,4 м3 | маш,-ч | 0.0715 | 98.9 | 7.07
70 |  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш,-ч | 0.04356 | 118.47 | 5.16
71 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш,-ч | 1.4766 | 1.9 | 2.81
72 |  | 91.21.22-194 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш,-ч | 0.1946 | 14.38 | 2.8
73 |  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш,-ч | 0.4042 | 6.9 | 2.79
74 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш,-ч | 1.6114 | 1.7 | 2.74
75 |  | 91.08.09-001 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш,-ч | 0.0338 | 60 | 2.03
76 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш,-ч | 1.3002 | 1.2 | 1.56
77 |  | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш,-ч | 0.129 | 12 | 1.55
78 |  | 91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш,-ч | 0.00592 | 115.24 | 0.68
79 |  | 330206 | Дрели: электрические | маш,-ч | 0.1978 | 1.95 | 0.39
80 |  | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш,-ч | 0.0032 | 89.54 | 0.29
81 |  | 331532 | Пила: цепная электрическая | маш,-ч | 0.02416 | 3.27 | 0.08
82 |  | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш,-ч | 0.00545 | 14.15 | 0.08
83 |  | 91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш,-ч | 0.0011 | 62.3 | 0.07
Оборудование | [6 empty] | 2820365.74
84 |  | Прайс из СД ОП | Установка передвижная дегазационная УВМ-3/6 | шт | 1 | 716635.4 | 716635.4 | 25.41%
85 |  | Прайс из СД ОП | Автоцистерна нефтепромысловая на шасси Урал 4320-40, вместимостью 10 м3/ч, Насосная установка 1СЦЛ-00А | шт | 1 | 613495.08 | 613495.08 | 21.75%
86 |  | 07.5.02.02-0003 | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой-40 град. C и выше, объем 100 м3 РВ 100-02-СК | шт, | 3 | 95366.6 | 286099.8 | 10.14%
87 |  | Прайс из СД ОП | Установка передвижная цеолитовая М002-4 | шт | 1 | 247689.5 | 247689.5 | 8.782%
88 |  | Прайс из СД ОП | Нагреватель трансформаторного масла ленточный передвижной НТМЛ-160М | шт | 1 | 214406.23 | 214406.23 | 7.602%
89 |  | Прайс из СД ОП | Влагомер трансформаторного масла ВМТ-МК | шт | 1 | 166575.25 | 166575.25 | 5.906%
90 |  | Прайс из СД ОП | Измеритель объемной доли газов в трансформаторном масле ИРКУТ | шт | 1 | 163301.05 | 163301.05 | 5.79%
91 |  | Прайс из СД ОП | Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла Тангенс-3М | шт | 1 | 81047.08 | 81047.08
92 |  | Прайс из СД ОП | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90 | шт | 1 | 68995.49 | 68995.49
93 |  | Прайс из СД ОП | Фильтрь селикагелевый на 5кг сорбента ( ВС-6-8,5 УХЛ1 с НДС) | шт, | 4 | 9620.71 | 38482.84
94 |  | Прайс из СД ОП | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВ3 полуавтоматический с первичной аттестацией | шт | 1 | 35017.1 | 35017.1
95 |  | 15.1.02.27-0121 | Стол, размеры 1500х650х750 мм | шт | 8 | 4149.76 | 33198.08
96 |  | Прайс из СД ОП | Станок токарно-винторезный повышенной точности 16Б05П | шт | 1 | 32797.87 | 32797.87
97 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф вытяжной ЛАБ - 1800 ШВ-Н 1838*726*2100 мм | шт | 1 | 26329.31 | 26329.31
98 |  | Прайс из СД ОП | Верстак слесарный на одно рабочее место в комплекте с тисками ТСС-150 | шт | 3 | 6559.57 | 19678.71
99 |  | Прайс из СД ОП | Станок сверлильно-фрезерный, напряжение ~380 В, мощность 0,55 кВт СФС-12 | шт | 1 | 18197.36 | 18197.36
100 |  | Прайс из СД ОП | Наждак комплектно со светильником местного освещения, напряжение ~380 В, мощность 2,2 кВт ТШ-1-00 | шт | 1 | 14358.25 | 14358.25
101 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор со встроенным выпрямителем для ручной дуговой сварки ТДМВ-300 У2 | шт | 1 | 12560.28 | 12560.28
102 |  | Прайс из СД ОП | Сушильный шкаф LF-25/350-GG1 | шт | 1 | 8540.29 | 8540.29
103 |  | Прайс из СД ОП | Аквдистилятор призводительностью 4 л/ч ДЭ 4 02 | шт | 1 | 6846.45 | 6846.45
105 |  | Прайс из СД ОП | Весы LEKI D5002 | шт | 1 | 5532.71 | 5532.71
107 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф для документов ЛАБ - 800 ШД 800*580*1810 мм | шт | 1 | 4147.63 | 4147.63
109 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф для хранения реактивов ЛАБ - 800 ШР | шт | 1 | 2836.26 | 2836.26
110 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф для одежды ЛАБ - 800 ШО | шт | 1 | 2696.75 | 2696.75
113 |  | Прайс из СД ОП | Гиря 500 г F2 цилиндр, | шт1 | 1 | 900.97 | 900.97
Материалы | [6 empty] | 175868.02
85 |  | 04.3.02.09-0821 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 499.2 | 78.95 | 39411.84 | 22.41%
86 |  | 23.7.02.02-0043 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | т | 0.954 | 19238.33 | 18353.37 | 10.44%
87 |  | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 28.56 | 548.3 | 15659.45 | 8.904%
88 |  | 18.1.02.01-0082 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром: 80 мм | шт, | 15 | 811.2 | 12168 | 6.919%
89 |  | 05.2.02.01-0053 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 38 | 314.94 | 11967.72 | 6.805%
90 |  | 04.1.02.03-0082 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 13.464 | 878 | 11821.39 | 6.722%
91 |  | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.983 | 11255 | 11063.67 | 6.291%
92 |  | 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг | шт, | 42 | 243.6 | 10231.2 | 5.818%
93 |  | 19.3.01.13-0031 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), диаметр 100 мм | шт, | 6 | 1076.46 | 6458.76 | 3.673%
94 |  | 05.2.02.01-0036 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт | 35 | 120.9 | 4231.5 | 2.406%
95 |  | 02.2.05.04-1582 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 13 | 246.79 | 3208.27 | 1.824%
96 |  | 14.4.04.12-0011 | Эмаль эпоксидная ЭП-733, зеленая | т | 0.0624 | 47700 | 2976.48 | 1.692%
97 |  | 01.7.03.01-0006 | Вода химически очищенная | м3 | 262.5 | 10.67 | 2800.88 | 1.593%
98 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт, | 8.4 | 266.67 | 2240.03
99 |  | 04.1.02.05-0074 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 3.5088 | 560 | 1964.93
100 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.46176 | 3390 | 1565.37
101 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 13.7732 | 108.4 | 1493.01
102 |  | 08.3.04.02-0097 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 20 мм | т | 0.284 | 5230.01 | 1485.32
103 |  | 23.7.02.02-0032 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм | т | 0.06 | 23311.91 | 1398.71
104 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 109.5 | 12.6 | 1379.7
105 |  | 63.4.02.04-0011 | Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм): 0,1 гуз | шт, | 3 | 458.13 | 1374.39
106 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.6123 | 519.8 | 1357.88
107 |  | 02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 8.19 | 131.08 | 1073.55
108 |  | 08.3.05.02-0051 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 1 мм | т | 0.1479 | 6812.77 | 1007.58
109 |  | 20.1.02.19-0015 | Канат стальной арматурный 1x7, диаметр каната 4,5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм | м | 55.8 | 12.03 | 671.27
110 |  | 07.2.07.13-0012 | Балки промежуточные | т | 0.047 | 11425.09 | 536.98
111 |  | 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 6.82 | 70.6 | 481.49
112 |  | 05.1.01.09-0031 | Кольца горловин колодцев, К-15-10 | м3 | 0.24 | 1841.02 | 441.84
113 |  | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.06 | 6800 | 408
114 |  | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3 | м3 | 0.73725 | 497 | 366.41
115 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.05916 | 5989 | 354.31
116 |  | 14.5.09.04-0111 | Отвердитель: № 1 | т | 0.004992 | 67872 | 338.82
117 |  | 04.1.02.05-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.5531 | 600 | 331.86
118 |  | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 0.031 | 10100 | 313.1
119 |  | 18.1.10.13-0048 | Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт, | 3 | 98.92 | 296.76
120 |  | 08.1.03.04-0001 | Блочки | 10 шт, | 1.2 | 228 | 273.6
121 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.01748 | 14312.87 | 250.19
122 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.026188 | 9420 | 246.69
123 |  | 04.2.01.01-0041 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I | т | 0.5 | 478.23 | 239.12
124 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0.0204 | 11524 | 235.09
125 |  | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.13716 | 1487.6 | 204.04
126 |  | 408-0103 | Гравий для строительных работ марка: Др,8, фракция 20-40 мм | м3 | 1.92 | 101.3 | 194.5
127 |  | 01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм | т | 0.015 | 12606 | 189.09
128 |  | 23.8.03.01-0002 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0.0177 | 9200 | 162.84
129 |  | 18.1.10.13-0031 | Краны проходные сальниковые: муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт, | 6 | 25.62 | 153.72
130 |  | 113-0240 | Эмаль ХС-759 белая | т | 0.0057 | 26640 | 151.85
131 |  | 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А | т | 0.02706 | 5527 | 149.56
132 |  | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.236 | 592.76 | 139.89
133 |  | 410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 0.288 | 455.39 | 131.15
134 |  | 101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т,п,) массой до 1,6 кг | кг | 8.4 | 15.14 | 127.18
135 |  | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.046176 | 2606.9 | 120.38
136 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб, | 89.8575 | 1 | 89.86
137 |  | 105-0118 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: лиственничные, тип 2 | шт, | 0.3003 | 276.17 | 82.93
138 |  | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.2002 | 412 | 82.48
139 |  | 108-0081 | Бобышки скошенные | шт, | 8 | 9.4 | 75.2
140 |  | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.21 | 23.09 | 74.12
141 |  | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 11.4043 | 6.22 | 70.93
142 |  | 203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 1.8746 | 35.53 | 66.6
143 |  | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.004215 | 15620 | 65.84
144 |  | 407-0005 | Глина бентонитовая | т | 0.09009 | 728.2 | 65.6
145 |  | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.006088 | 10749 | 65.44
146 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 57.7409 | 1 | 57.74
147 |  | 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.007215 | 7826.9 | 56.47
148 |  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.156 | 9.04 | 55.65
149 |  | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1 | 55.26 | 55.26
150 |  | 413-0003 | Камни бортовые из горных пород, марка: 3ГП | п,м | 0.064 | 861.74 | 55.15
151 |  | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.00726 | 7008.5 | 50.88
152 |  | 101-2284 | Кислота серная: техническая улучшенная | т | 0.041 | 1135.4 | 46.55
153 |  | 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт, | 8 | 5.4 | 43.2
154 |  | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.030784 | 1383.1 | 42.58
155 |  | 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.34 | 15.33 | 35.87
156 |  | 411-0001 | Вода | м3 | 13.1891 | 2.44 | 32.18
157 |  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 2.868 | 10.2 | 29.25
158 |  | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.016942 | 1690 | 28.63
159 |  | 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0.1836 | 155.94 | 28.63
160 |  | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.9 | 26.44 | 23.8
161 |  | 509-0042 | Наконечники кабельные: медные соединительные | 100 шт, | 0.06 | 365 | 21.9
162 |  | 101-1519 | Электроды диаметром: 4 мм Э55 | т | 0.001695 | 12650 | 21.44
163 |  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.1744 | 118.6 | 20.68
164 |  | 509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00078 | 26499 | 20.67
165 |  | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт, | 8 | 2.57 | 20.56
166 |  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.002114 | 9040.01 | 19.11
167 |  | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.6054 | 28.22 | 17.08
168 |  | 103-0537 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0.03575 | 427.3 | 15.28
169 |  | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.01254 | 1100 | 13.79
170 |  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.00822 | 1287 | 10.58
171 |  | 101-2143 | Краска | кг | 0.345 | 28.6 | 9.87
172 |  | 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.885 | 10.57 | 9.35
173 |  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.001288 | 6667 | 8.59
174 |  | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.008096 | 1056 | 8.55
175 |  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.3316 | 6.09 | 8.11
176 |  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.000645 | 11978 | 7.73
177 |  | 101-1537 | Электроды диаметром: 8 мм Э42 | т | 0.0008 | 9211 | 7.37
178 |  | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.0068 | 880.01 | 5.98
179 |  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.001336 | 4455.2 | 5.95
180 |  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0007 | 7640 | 5.35
181 |  | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0006 | 5763 | 3.46
182 |  | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0256 | 118.6 | 3.04
183 |  | 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.02 | 139.4 | 2.79
184 |  | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.795 | 3.15 | 2.5
185 |  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт, | 0.027 | 86 | 2.32
186 |  | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.00198 | 1100 | 2.18
187 |  | 506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.015 | 114.22 | 1.71
188 |  | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0.001 | 1690 | 1.69
189 |  | 204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0.0001 | 8800 | 0.88
190 |  | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 3e-05 | 28300.4 | 0.85
191 |  | 201-0798 | Кондуктор инвентарный металлический | шт, | 0.002455 | 346 | 0.85
192 |  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.00151 | 517.91 | 0.78
193 |  | 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0.000752 | 968.5 | 0.73
194 |  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0144 | 38.51 | 0.55
195 |  | 203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 0.00864 | 57.63 | 0.5
196 |  | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 9.1e-05 | 4920 | 0.45
197 |  | 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм | т | 2.6e-05 | 16136 | 0.42
198 |  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1924 | 1.82 | 0.35
199 |  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 5e-06 | 37900 | 0.19
200 |  | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 0.00277 | 28.25 | 0.08
201 |  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 4.8e-05 | 1700 | 0.08
202 |  | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.006 | 6.22 | 0.04
203 |  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о,с,, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.000879 | 50.24 | 0.04
204 |  | 101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 3e-06 | 10200 | 0.03
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС ПЧЗ химическая лаборатория ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 596676.04 | 18.76% | 2.535%
Эксплуатация машин основных | 433361.98 | 13.62% | 1.841%
Эксплуатация машин прочих | 65567.46 | 2.061% | 0.2785%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 498929.44 | 15.68% | 2.12%
в том числе зарплата машинистов | 125286.51 | 3.939% | 0.5322%
Материалы основные | 1208836.1 | 38% | 5.135%
Материалы прочие | 205144.41 | 6.449% | 0.8715%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 1413980.51 | 44.45% | 6.007%
ИТОГО | 2509585.99
Сметная прибыль, руб. | 281565.39 | 8.851% | 1.196%
Сметная прибыль, % | 39%
Накладные расходы, руб. | 389859.78 | 12.26% | 1.656%
Накладные расходы, % | 54%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 3181011.16 | 100% | 13.51%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 17655489.56 |  | 75%
стоимость оборудования технологического | 0 |  | 0%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 20836500.72 |  | 88.52%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 124059.44 |  | 0.527%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 69406.48 |  | 0.2948%
Пусконаладочные работы | 1301553.94 |  | 5.529%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 477894.54 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 44663.04 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 22854078.16 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 685622.34 |  | 3%
ВСЕГО: | 23539700.5 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 23539700.5
Составил ____________________________ А.П. Николаева
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС ПЧЗ химическая лаборатория ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,3) | чел.-ч. | 1442.7935 | 8.86 | 12783.15 | 100% | 413.5561 | 596676.04
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 1442.7935 |  | 12783.15 | 100% |  | 596676.04
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 220.0286 | 12.8564 | 2828.78 | 100% | 569.41 | 125286.51
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш,-ч | 54.4241 | 287.99 | 15673.6 | 42.32% | 3879.23 | 211123.6
4 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш,-ч | 63.8337 | 111.99 | 7148.74 | 19.3% | 1508.51 | 96293.81
5 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш,-ч | 34.8271 | 96.89 | 3374.4 | 9.11% | 1305.11 | 45453.25
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш,-ч | 47.0013 | 65.71 | 3088.46 | 8.338% | 885.11 | 41601.33
7 | 91.05.08-006 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш,-ч | 16.56 | 131.16 | 2172.01 | 5.864% | 1766.73 | 29257.05
8 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш,-ч | 7.946 | 90 | 715.14 | 1.931% | 1212.3 | 9632.94
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 32172.35 | 86.86% |  | 433361.98
9 | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш,-ч | 1.6418 | 364.07 | 597.74 | 1.614% | 4904.02 | 8051.5
10 | 91.05.04-007 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т | маш,-ч | 3.72 | 109.73 | 408.2 | 1.102% | 1478.06 | 5498.38
11 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш,-ч | 12.9646 | 31.26 | 405.27 | 1.094% | 421.07 | 5459.01
12 | 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш,-ч | 8.479 | 39.49 | 334.84 | 0.904% | 531.93 | 4510.23
13 | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,4 м3 | маш,-ч | 5.7975 | 54.81 | 317.76 | 0.8579% | 738.29 | 4280.24
14 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш,-ч | 30.7348 | 8.1 | 248.95 | 0.6721% | 109.11 | 3353.47
15 | 91.18.01-015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш,-ч | 2.3269 | 100 | 232.69 | 0.6282% | 1347 | 3134.33
16 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш,-ч | 7.2168 | 30 | 216.5 | 0.5845% | 404.1 | 2916.31
17 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш,-ч | 1.8297 | 115.27 | 210.91 | 0.5694% | 1552.69 | 2840.99
18 | 91.06.05-011 | Автопогрузчики 5 т | маш,-ч | 1.9827 | 89.99 | 178.43 | 0.4817% | 1212.17 | 2403.43
19 | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л,с,) | маш,-ч | 1.8025 | 83.1 | 149.78 | 0.4044% | 1119.36 | 2017.6
20 | 91.08.05-057 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш,-ч | 0.68442 | 215.94 | 147.79 | 0.399% | 2908.71 | 1990.78
21 | 91.02.04-036 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 30 м, диаметром до 600 мм | маш,-ч | 0.6149 | 218.17 | 134.15 | 0.3622% | 2938.75 | 1807.04
22 | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш,-ч | 0.55122 | 226.54 | 124.87 | 0.3371% | 3051.49 | 1682.04
23 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш,-ч | 1.3973 | 86.4 | 120.73 | 0.3259% | 1163.81 | 1626.22
24 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш,-ч | 1.2245 | 85.84 | 105.11 | 0.2838% | 1156.26 | 1415.84
25 | 91.08.05-051 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах для отделки цементо-бетонных покрытий | маш,-ч | 0.68442 | 127.35 | 87.16 | 0.2353% | 1715.4 | 1174.05
26 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш,-ч | 130.0039 | 0.5 | 65 | 0.1755% | 6.74 | 876.23
27 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш,-ч | 0.8091 | 79.07 | 63.98 | 0.1727% | 1065.07 | 861.75
28 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш,-ч | 9.3555 | 6.82 | 63.8 | 0.1722% | 91.87 | 859.49
29 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш,-ч | 0.52188 | 121 | 63.15 | 0.1705% | 1629.87 | 850.6
30 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш,-ч | 12.2114 | 5.13 | 62.64 | 0.1691% | 69.1 | 843.81
31 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш,-ч | 0.48443 | 123 | 59.59 | 0.1609% | 1656.81 | 802.62
32 | 91.08.05-054 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш,-ч | 0.68442 | 85.61 | 58.59 | 0.1582% | 1153.17 | 789.25
33 | 91.08.05-053 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш,-ч | 0.68442 | 83.99 | 57.48 | 0.1552% | 1131.35 | 774.32
34 | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш,-ч | 0.90917 | 59.47 | 54.07 | 0.146% | 801.06 | 728.3
35 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш,-ч | 0.504 | 90.4 | 45.56 | 0.123% | 1217.69 | 613.72
36 | 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш,-ч | 0.243 | 176.03 | 42.78 | 0.1155% | 2371.12 | 576.18
37 | 91.15.01-011 | Тележки тракторные 20 т | маш,-ч | 1.1418 | 26.87 | 30.68 | 0.08283% | 361.94 | 413.26
38 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш,-ч | 0.24441 | 110 | 26.88 | 0.07257% | 1481.7 | 362.14
39 | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш,-ч | 0.417 | 56.24 | 23.45 | 0.06331% | 757.55 | 315.9
40 | 91.21.12-002 | Ножницы: листовые кривошипные гильотинные | маш,-ч | 0.2919 | 70 | 20.43 | 0.05516% | 942.9 | 275.23
41 | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш,-ч | 6.06 | 3.12 | 18.91 | 0.05105% | 42.03 | 254.7
42 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш,-ч | 0.129 | 127.82 | 16.49 | 0.04452% | 1721.74 | 222.1
43 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш,-ч | 0.13838 | 115.4 | 15.97 | 0.04312% | 1554.44 | 215.11
44 | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш,-ч | 0.67188 | 22.29 | 14.98 | 0.04044% | 300.25 | 201.73
45 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш,-ч | 22.1865 | 0.55 | 12.2 | 0.03294% | 7.41 | 164.4
46 | 91.01.05-104 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 0,4 м3 | маш,-ч | 0.0715 | 98.9 | 7.07 | 0.01909% | 1332.18 | 95.25
47 | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш,-ч | 0.04356 | 118.47 | 5.16 | 0.01393% | 1595.79 | 69.51
48 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш,-ч | 1.4766 | 1.9 | 2.81 | 0.007586% | 25.59 | 37.79
49 | 91.21.22-194 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш,-ч | 0.1946 | 14.38 | 2.8 | 0.007559% | 193.7 | 37.69
50 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш,-ч | 0.4042 | 6.9 | 2.79 | 0.007532% | 92.94 | 37.57
51 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш,-ч | 1.6114 | 1.7 | 2.74 | 0.007397% | 22.9 | 36.9
52 | 91.08.09-001 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш,-ч | 0.0338 | 60 | 2.03 | 0.005481% | 808.2 | 27.32
53 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш,-ч | 1.3002 | 1.2 | 1.56 | 0.004212% | 16.16 | 21.01
54 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш,-ч | 0.129 | 12 | 1.55 | 0.004185% | 161.64 | 20.85
55 | 91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш,-ч | 0.00592 | 115.24 | 0.68 | 0.001836% | 1552.28 | 9.19
56 | 330206 | Дрели: электрические | маш,-ч | 0.1978 | 1.95 | 0.39 | 0.001053% | 26.27 | 5.2
57 | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш,-ч | 0.0032 | 89.54 | 0.29 | 0.0007829% | 1206.1 | 3.86
58 | 331532 | Пила: цепная электрическая | маш,-ч | 0.02416 | 3.27 | 0.08 | 0.000216% | 44.05 | 1.06
59 | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш,-ч | 0.00545 | 14.15 | 0.08 | 0.000216% | 190.6 | 1.04
60 | 91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш,-ч | 0.0011 | 62.3 | 0.07 | 0.000189% | 839.18 | 0.92
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 4867.61 | 13.14% |  | 65567.46
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 37039.96 | 100% |  | 498929.44
Оборудование
Основное оборудование
61 | Прайс из СД ОП | Установка передвижная дегазационная УВМ-3/6 | шт | 1 | 716635.4 | 716635.4 | 25.41% | 4486137.6 | 4486137.6
62 | Прайс из СД ОП | Автоцистерна нефтепромысловая на шасси Урал 4320-40, вместимостью 10 м3/ч, Насосная установка 1СЦЛ-00А | шт | 1 | 613495.08 | 613495.08 | 21.75% | 3840479.2 | 3840479.2
63 | 07.5.02.02-0003 | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой-40 град. C и выше, объем 100 м3 РВ 100-02-СК | шт, | 3 | 95366.6 | 286099.8 | 10.14% | 596994.92 | 1790984.76
64 | Прайс из СД ОП | Установка передвижная цеолитовая М002-4 | шт | 1 | 247689.5 | 247689.5 | 8.782% | 1550536.27 | 1550536.27
65 | Прайс из СД ОП | Нагреватель трансформаторного масла ленточный передвижной НТМЛ-160М | шт | 1 | 214406.23 | 214406.23 | 7.602% | 1342183 | 1342183
66 | Прайс из СД ОП | Влагомер трансформаторного масла ВМТ-МК | шт | 1 | 166575.25 | 166575.25 | 5.906% | 1042761.07 | 1042761.07
67 | Прайс из СД ОП | Измеритель объемной доли газов в трансформаторном масле ИРКУТ | шт | 1 | 163301.05 | 163301.05 | 5.79% | 1022264.57 | 1022264.57
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 2408202.31 | 85.39% |  | 15075346.47
68 | Прайс из СД ОП | Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла Тангенс-3М | шт | 1 | 81047.08 | 81047.08 | 2.874% | 507354.72 | 507354.72
69 | Прайс из СД ОП | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90 | шт | 1 | 68995.49 | 68995.49 | 2.446% | 431911.77 | 431911.77
70 | Прайс из СД ОП | Фильтрь селикагелевый на 5кг сорбента ( ВС-6-8,5 УХЛ1 с НДС) | шт, | 4 | 9620.71 | 38482.84 | 1.364% | 60225.64 | 240902.56
71 | Прайс из СД ОП | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВ3 полуавтоматический с первичной аттестацией | шт | 1 | 35017.1 | 35017.1 | 1.242% | 219207.05 | 219207.05
72 | 15.1.02.27-0121 | Стол, размеры 1500х650х750 мм | шт | 8 | 4149.76 | 33198.08 | 1.177% | 25977.5 | 207820
73 | Прайс из СД ОП | Станок токарно-винторезный повышенной точности 16Б05П | шт | 1 | 32797.87 | 32797.87 | 1.163% | 205314.67 | 205314.67
74 | Прайс из СД ОП | Шкаф вытяжной ЛАБ - 1800 ШВ-Н 1838*726*2100 мм | шт | 1 | 26329.31 | 26329.31 | 0.9335% | 164821.48 | 164821.48
75 | Прайс из СД ОП | Верстак слесарный на одно рабочее место в комплекте с тисками ТСС-150 | шт | 3 | 6559.57 | 19678.71 | 0.6977% | 41062.91 | 123188.73
76 | Прайс из СД ОП | Станок сверлильно-фрезерный, напряжение ~380 В, мощность 0,55 кВт СФС-12 | шт | 1 | 18197.36 | 18197.36 | 0.6452% | 113915.47 | 113915.47
77 | Прайс из СД ОП | Наждак комплектно со светильником местного освещения, напряжение ~380 В, мощность 2,2 кВт ТШ-1-00 | шт | 1 | 14358.25 | 14358.25 | 0.5091% | 89882.65 | 89882.65
78 | Прайс из СД ОП | Трансформатор со встроенным выпрямителем для ручной дуговой сварки ТДМВ-300 У2 | шт | 1 | 12560.28 | 12560.28 | 0.4453% | 78627.35 | 78627.35
79 | Прайс из СД ОП | Сушильный шкаф LF-25/350-GG1 | шт | 1 | 8540.29 | 8540.29 | 0.3028% | 53462.22 | 53462.22
80 | Прайс из СД ОП | Аквдистилятор призводительностью 4 л/ч ДЭ 4 02 | шт | 1 | 6846.45 | 6846.45 | 0.2428% | 42858.78 | 42858.78
81 | Прайс из СД ОП | Весы LEKI D5002 | шт | 1 | 5532.71 | 5532.71 | 0.1962% | 34634.76 | 34634.76
82 | Прайс из СД ОП | Шкаф для документов ЛАБ - 800 ШД 800*580*1810 мм | шт | 1 | 4147.63 | 4147.63 | 0.1471% | 25964.16 | 25964.16
83 | Прайс из СД ОП | Шкаф для хранения реактивов ЛАБ - 800 ШР | шт | 1 | 2836.26 | 2836.26 | 0.1006% | 17754.99 | 17754.99
84 | Прайс из СД ОП | Шкаф для одежды ЛАБ - 800 ШО | шт | 1 | 2696.75 | 2696.75 | 0.09562% | 16881.66 | 16881.66
85 | Прайс из СД ОП | Гиря 500 г F2 цилиндр, | шт1 | 1 | 900.97 | 900.97 | 0.03195% | 5640.07 | 5640.07
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 412163.43 | 14.61% |  | 2580143.09
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 2820365.74 | 100% |  | 17655489.56
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Материалы
Основные материалы
86 | 04.3.02.09-0821 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 499.2 | 78.95 | 39411.84 | 22.41% | 634.76 | 316872.19
87 | 23.7.02.02-0043 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | т | 0.954 | 19238.33 | 18353.37 | 10.44% | 154676.17 | 147561.07
88 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 28.56 | 548.3 | 15659.45 | 8.904% | 4408.33 | 125901.9
89 | 18.1.02.01-0082 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром: 80 мм | шт, | 15 | 811.2 | 12168 | 6.919% | 6522.05 | 97830.75
90 | 05.2.02.01-0053 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 38 | 314.94 | 11967.72 | 6.805% | 2532.12 | 96220.56
91 | 04.1.02.03-0082 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 13.464 | 878 | 11821.39 | 6.722% | 7059.12 | 95043.99
92 | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.983 | 11255 | 11063.67 | 6.291% | 90490.2 | 88951.87
93 | 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг | шт, | 42 | 243.6 | 10231.2 | 5.818% | 1958.54 | 82258.68
94 | 19.3.01.13-0031 | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), диаметр 100 мм | шт, | 6 | 1076.46 | 6458.76 | 3.673% | 8654.74 | 51928.44
95 | 05.2.02.01-0036 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт | 35 | 120.9 | 4231.5 | 2.406% | 972.04 | 34021.4
96 | 02.2.05.04-1582 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 13 | 246.79 | 3208.27 | 1.824% | 1984.19 | 25794.47
97 | 14.4.04.12-0011 | Эмаль эпоксидная ЭП-733, зеленая | т | 0.0624 | 47700 | 2976.48 | 1.692% | 383508 | 23930.9
98 | 01.7.03.01-0006 | Вода химически очищенная | м3 | 262.5 | 10.67 | 2800.88 | 1.593% | 85.79 | 22519.88
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 150352.53 | 85.49% |  | 1208836.1
99 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт, | 8.4 | 266.67 | 2240.03 | 1.274% | 2144.03 | 18009.85
100 | 04.1.02.05-0074 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 3.5088 | 560 | 1964.93 | 1.117% | 4502.4 | 15798.02
101 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.46176 | 3390 | 1565.37 | 0.8901% | 27255.6 | 12585.55
102 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 13.7732 | 108.4 | 1493.01 | 0.8489% | 871.54 | 12003.89
103 | 08.3.04.02-0097 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 20 мм | т | 0.284 | 5230.01 | 1485.32 | 0.8446% | 42049.28 | 11942
104 | 23.7.02.02-0032 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм | т | 0.06 | 23311.91 | 1398.71 | 0.7953% | 187427.76 | 11245.67
105 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 109.5 | 12.6 | 1379.7 | 0.7845% | 101.3 | 11092.35
106 | 63.4.02.04-0011 | Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм): 0,1 гуз | шт, | 3 | 458.13 | 1374.39 | 0.7815% | 3683.37 | 11050.11
107 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.6123 | 519.8 | 1357.88 | 0.7721% | 4179.19 | 10917.38
108 | 02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 8.19 | 131.08 | 1073.55 | 0.6104% | 1053.88 | 8631.28
109 | 08.3.05.02-0051 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 1 мм | т | 0.1479 | 6812.77 | 1007.58 | 0.5729% | 54774.67 | 8100.95
110 | 20.1.02.19-0015 | Канат стальной арматурный 1x7, диаметр каната 4,5 мм, диаметр проволоки 1,5 мм | м | 55.8 | 12.03 | 671.27 | 0.3817% | 96.72 | 5396.98
111 | 07.2.07.13-0012 | Балки промежуточные | т | 0.047 | 11425.09 | 536.98 | 0.3053% | 91857.72 | 4317.31
112 | 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 6.82 | 70.6 | 481.49 | 0.2738% | 567.62 | 3871.17
113 | 05.1.01.09-0031 | Кольца горловин колодцев, К-15-10 | м3 | 0.24 | 1841.02 | 441.84 | 0.2512% | 14801.8 | 3552.43
114 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.06 | 6800 | 408 | 0.232% | 54672 | 3280.32
115 | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3 | м3 | 0.73725 | 497 | 366.41 | 0.2083% | 3995.88 | 2945.96
116 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.05916 | 5989 | 354.31 | 0.2015% | 48151.56 | 2848.65
117 | 14.5.09.04-0111 | Отвердитель: № 1 | т | 0.004992 | 67872 | 338.82 | 0.1927% | 545690.88 | 2724.09
118 | 04.1.02.05-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.5531 | 600 | 331.86 | 0.1887% | 4824 | 2668.15
119 | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 0.031 | 10100 | 313.1 | 0.178% | 81204 | 2517.32
120 | 18.1.10.13-0048 | Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм | шт, | 3 | 98.92 | 296.76 | 0.1687% | 795.32 | 2385.96
121 | 08.1.03.04-0001 | Блочки | 10 шт, | 1.2 | 228 | 273.6 | 0.1556% | 1833.12 | 2199.74
122 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.01748 | 14312.87 | 250.19 | 0.1423% | 115075.47 | 2011.52
123 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.026188 | 9420 | 246.69 | 0.1403% | 75736.8 | 1983.4
124 | 04.2.01.01-0041 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I | т | 0.5 | 478.23 | 239.12 | 0.136% | 3844.97 | 1922.49
125 | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0.0204 | 11524 | 235.09 | 0.1337% | 92652.96 | 1890.12
126 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.13716 | 1487.6 | 204.04 | 0.116% | 11960.3 | 1640.47
127 | 408-0103 | Гравий для строительных работ марка: Др,8, фракция 20-40 мм | м3 | 1.92 | 101.3 | 194.5 | 0.1106% | 814.45 | 1563.74
128 | 01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм | т | 0.015 | 12606 | 189.09 | 0.1075% | 101352.24 | 1520.28
129 | 23.8.03.01-0002 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0.0177 | 9200 | 162.84 | 0.09259% | 73968 | 1309.23
130 | 18.1.10.13-0031 | Краны проходные сальниковые: муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт, | 6 | 25.62 | 153.72 | 0.08741% | 205.98 | 1235.88
131 | 113-0240 | Эмаль ХС-759 белая | т | 0.0057 | 26640 | 151.85 | 0.08634% | 214185.6 | 1220.86
132 | 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А | т | 0.02706 | 5527 | 149.56 | 0.08504% | 44437.08 | 1202.47
133 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.236 | 592.76 | 139.89 | 0.07954% | 4765.79 | 1124.73
134 | 410-0054 | Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 0.288 | 455.39 | 131.15 | 0.07457% | 3661.34 | 1054.47
135 | 101-1671 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т,п,) массой до 1,6 кг | кг | 8.4 | 15.14 | 127.18 | 0.07232% | 121.73 | 1022.53
136 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.046176 | 2606.9 | 120.38 | 0.06845% | 20959.48 | 967.82
137 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб, | 89.8575 | 1 | 89.86 | 0.0511% | 8.04 | 722.45
138 | 105-0118 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: лиственничные, тип 2 | шт, | 0.3003 | 276.17 | 82.93 | 0.04715% | 2220.41 | 666.79
139 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.2002 | 412 | 82.48 | 0.0469% | 3312.48 | 663.16
140 | 108-0081 | Бобышки скошенные | шт, | 8 | 9.4 | 75.2 | 0.04276% | 75.58 | 604.64
141 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3.21 | 23.09 | 74.12 | 0.04215% | 185.64 | 595.9
142 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 11.4043 | 6.22 | 70.93 | 0.04033% | 50.01 | 570.33
143 | 203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 1.8746 | 35.53 | 66.6 | 0.03787% | 285.66 | 535.5
144 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.004215 | 15620 | 65.84 | 0.03744% | 125584.8 | 529.34
145 | 407-0005 | Глина бентонитовая | т | 0.09009 | 728.2 | 65.6 | 0.0373% | 5854.73 | 527.45
146 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.006088 | 10749 | 65.44 | 0.03721% | 86421.96 | 526.14
147 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 57.7409 | 1 | 57.74 | 0.03283% | 8.04 | 464.24
148 | 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.007215 | 7826.9 | 56.47 | 0.03211% | 62928.28 | 454.03
149 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.156 | 9.04 | 55.65 | 0.03164% | 72.68 | 447.42
150 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1 | 55.26 | 55.26 | 0.03142% | 444.29 | 444.29
151 | 413-0003 | Камни бортовые из горных пород, марка: 3ГП | п,м | 0.064 | 861.74 | 55.15 | 0.03136% | 6928.39 | 443.42
152 | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.00726 | 7008.5 | 50.88 | 0.02893% | 56348.34 | 409.09
153 | 101-2284 | Кислота серная: техническая улучшенная | т | 0.041 | 1135.4 | 46.55 | 0.02647% | 9128.62 | 374.27
154 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт, | 8 | 5.4 | 43.2 | 0.02456% | 43.42 | 347.36
155 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.030784 | 1383.1 | 42.58 | 0.02421% | 11120.12 | 342.32
156 | 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.34 | 15.33 | 35.87 | 0.0204% | 123.25 | 288.41
157 | 411-0001 | Вода | м3 | 13.1891 | 2.44 | 32.18 | 0.0183% | 19.62 | 258.77
158 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 2.868 | 10.2 | 29.25 | 0.01663% | 82.01 | 235.2
159 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.016942 | 1690 | 28.63 | 0.01628% | 13587.6 | 230.2
160 | 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0.1836 | 155.94 | 28.63 | 0.01628% | 1253.76 | 230.19
161 | 509-2160 | Прокладки паронитовые | кг | 0.9 | 26.44 | 23.8 | 0.01353% | 212.58 | 191.32
162 | 509-0042 | Наконечники кабельные: медные соединительные | 100 шт, | 0.06 | 365 | 21.9 | 0.01245% | 2934.6 | 176.08
163 | 101-1519 | Электроды диаметром: 4 мм Э55 | т | 0.001695 | 12650 | 21.44 | 0.01219% | 101706 | 172.39
164 | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.1744 | 118.6 | 20.68 | 0.01176% | 953.54 | 166.3
165 | 509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00078 | 26499 | 20.67 | 0.01175% | 213051.96 | 166.18
166 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт, | 8 | 2.57 | 20.56 | 0.01169% | 20.66 | 165.28
167 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.002114 | 9040.01 | 19.11 | 0.01087% | 72681.68 | 153.65
168 | 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.6054 | 28.22 | 17.08 | 0.009712% | 226.89 | 137.36
169 | 103-0537 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0.03575 | 427.3 | 15.28 | 0.008688% | 3435.49 | 122.82
170 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.01254 | 1100 | 13.79 | 0.007841% | 8844 | 110.9
171 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.00822 | 1287 | 10.58 | 0.006016% | 10347.48 | 85.06
172 | 101-2143 | Краска | кг | 0.345 | 28.6 | 9.87 | 0.005612% | 229.94 | 79.33
173 | 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.885 | 10.57 | 9.35 | 0.005316% | 84.98 | 75.21
174 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.001288 | 6667 | 8.59 | 0.004884% | 53602.68 | 69.04
175 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.008096 | 1056 | 8.55 | 0.004862% | 8490.24 | 68.74
176 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.3316 | 6.09 | 8.11 | 0.004611% | 48.96 | 65.2
177 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.000645 | 11978 | 7.73 | 0.004395% | 96303.12 | 62.12
178 | 101-1537 | Электроды диаметром: 8 мм Э42 | т | 0.0008 | 9211 | 7.37 | 0.004191% | 74056.44 | 59.25
179 | 102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.0068 | 880.01 | 5.98 | 0.0034% | 7075.28 | 48.11
180 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.001336 | 4455.2 | 5.95 | 0.003383% | 35819.81 | 47.86
181 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0007 | 7640 | 5.35 | 0.003042% | 61425.6 | 43
182 | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0006 | 5763 | 3.46 | 0.001967% | 46334.52 | 27.8
183 | 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0256 | 118.6 | 3.04 | 0.001729% | 953.54 | 24.41
184 | 408-0009 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.02 | 139.4 | 2.79 | 0.001586% | 1120.78 | 22.42
185 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.795 | 3.15 | 2.5 | 0.001422% | 25.33 | 20.14
186 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт, | 0.027 | 86 | 2.32 | 0.001319% | 691.44 | 18.67
187 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.00198 | 1100 | 2.18 | 0.00124% | 8844 | 17.51
188 | 506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.015 | 114.22 | 1.71 | 0.0009723% | 918.33 | 13.77
189 | 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0.001 | 1690 | 1.69 | 0.0009609% | 13587.6 | 13.59
190 | 204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0.0001 | 8800 | 0.88 | 0.0005004% | 70752 | 7.08
191 | 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 3e-05 | 28300.4 | 0.85 | 0.0004833% | 227535.22 | 6.83
192 | 201-0798 | Кондуктор инвентарный металлический | шт, | 0.002455 | 346 | 0.85 | 0.0004833% | 2781.84 | 6.83
193 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.00151 | 517.91 | 0.78 | 0.0004435% | 4164 | 6.29
194 | 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 0.000752 | 968.5 | 0.73 | 0.0004151% | 7786.74 | 5.86
195 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0144 | 38.51 | 0.55 | 0.0003127% | 309.62 | 4.46
196 | 203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 0.00864 | 57.63 | 0.5 | 0.0002843% | 463.35 | 4
197 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 9.1e-05 | 4920 | 0.45 | 0.0002559% | 39556.8 | 3.6
198 | 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм | т | 2.6e-05 | 16136 | 0.42 | 0.0002388% | 129733.44 | 3.37
199 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1924 | 1.82 | 0.35 | 0.000199% | 14.63 | 2.81
200 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 5e-06 | 37900 | 0.19 | 0.000108% | 304716 | 1.52
201 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 0.00277 | 28.25 | 0.08 | 4.549e-05% | 227.13 | 0.63
202 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 4.8e-05 | 1700 | 0.08 | 4.549e-05% | 13668 | 0.66
203 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.006 | 6.22 | 0.04 | 2.274e-05% | 50.01 | 0.3
204 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о,с,, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.000879 | 50.24 | 0.04 | 2.274e-05% | 403.93 | 0.36
205 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 3e-06 | 10200 | 0.03 | 1.706e-05% | 82008 | 0.25
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 25515.49 | 14.51% |  | 205144.41
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 175868.02 | 100% |  | 1413980.51
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 225691.13 |  |  | 2509585.99
|  | Накладные расходы | 54% |  |  | 8481 |  |  | 389859.78
|  | Сметная прибыль | 39% |  |  | 6110 |  |  | 281565.39
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 240282.13 |  |  | 3181011.16
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 3060647.87 |  |  | 20836500.72
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 3060647.87 |  |  | 20836500.72
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС ПЧЗ химическая лаборатория ПС 750 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Прайс из СД ОП | Установка передвижная дегазационная УВМ-3/6 | шт | 1 | 716635.4 | 716635.4
2 | Прайс из СД ОП | Автоцистерна нефтепромысловая на шасси Урал 4320-40, вместимостью 10 м3/ч, Насосная установка 1СЦЛ-00А | шт | 1 | 613495.08 | 613495.08
3 | 07.5.02.02-0003 | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой-40 град. C и выше, объем 100 м3 РВ 100-02-СК | шт, | 3 | 95366.6 | 286099.8
4 | Прайс из СД ОП | Установка передвижная цеолитовая М002-4 | шт | 1 | 247689.5 | 247689.5
5 | Прайс из СД ОП | Нагреватель трансформаторного масла ленточный передвижной НТМЛ-160М | шт | 1 | 214406.23 | 214406.23
6 | Прайс из СД ОП | Влагомер трансформаторного масла ВМТ-МК | шт | 1 | 166575.25 | 166575.25
7 | Прайс из СД ОП | Измеритель объемной доли газов в трансформаторном масле ИРКУТ | шт | 1 | 163301.05 | 163301.05
8 | 0 | Итого основное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Прайс из СД ОП | Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла Тангенс-3М | шт | 1 | 81047.08 | 81047.08
10 | Прайс из СД ОП | Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90 | шт | 1 | 68995.49 | 68995.49
11 | Прайс из СД ОП | Фильтрь селикагелевый на 5кг сорбента ( ВС-6-8,5 УХЛ1 с НДС) | шт, | 4 | 9620.71 | 38482.84
12 | Прайс из СД ОП | Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВ3 полуавтоматический с первичной аттестацией | шт | 1 | 35017.1 | 35017.1
13 | 15.1.02.27-0121 | Стол, размеры 1500х650х750 мм | шт | 8 | 4149.76 | 33198.08
14 | Прайс из СД ОП | Станок токарно-винторезный повышенной точности 16Б05П | шт | 1 | 32797.87 | 32797.87
15 | Прайс из СД ОП | Шкаф вытяжной ЛАБ - 1800 ШВ-Н 1838*726*2100 мм | шт | 1 | 26329.31 | 26329.31
16 | Прайс из СД ОП | Верстак слесарный на одно рабочее место в комплекте с тисками ТСС-150 | шт | 3 | 6559.57 | 19678.71
17 | Прайс из СД ОП | Станок сверлильно-фрезерный, напряжение ~380 В, мощность 0,55 кВт СФС-12 | шт | 1 | 18197.36 | 18197.36
18 | Прайс из СД ОП | Наждак комплектно со светильником местного освещения, напряжение ~380 В, мощность 2,2 кВт ТШ-1-00 | шт | 1 | 14358.25 | 14358.25
19 | Прайс из СД ОП | Трансформатор со встроенным выпрямителем для ручной дуговой сварки ТДМВ-300 У2 | шт | 1 | 12560.28 | 12560.28
20 | Прайс из СД ОП | Сушильный шкаф LF-25/350-GG1 | шт | 1 | 8540.29 | 8540.29
21 | Прайс из СД ОП | Аквдистилятор призводительностью 4 л/ч ДЭ 4 02 | шт | 1 | 6846.45 | 6846.45
22 | Прайс из СД ОП | Весы LEKI D5002 | шт | 1 | 5532.71 | 5532.71
23 | Прайс из СД ОП | Шкаф для документов ЛАБ - 800 ШД 800*580*1810 мм | шт | 1 | 4147.63 | 4147.63
24 | Прайс из СД ОП | Шкаф для хранения реактивов ЛАБ - 800 ШР | шт | 1 | 2836.26 | 2836.26
25 | Прайс из СД ОП | Шкаф для одежды ЛАБ - 800 ШО | шт | 1 | 2696.75 | 2696.75
26 | Прайс из СД ОП | Гиря 500 г F2 цилиндр, | шт1 | 1 | 900.97 | 900.97
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 2820365.74
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 2820365.74
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС ПЧЗ химическая лаборатория ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З1 ПС ПЧХ Хим. лаборатория 750 кВ | УНЦ прочих здания и сооружений ПС | Постоянная часть ПС ПЧЗ химическая лаборатория ПС 750 кВ | 23539.7005
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.247 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 413.5561 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42