## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, шкаф ЦК системы видеонаблюдения ПС 750 кВ
Сопоставимый уровень цен: 4 кв. 2018 г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Белобережская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Брянская область
3 | Климатический район и подрайон | IIIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Сервер HP ProLiant DL360, ИБП, модули связи, расширения.
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 2055.0738
6.1 | строительно-монтажные работы | 69.9562
6.2 | оборудование и инвентарь | 1985.1176
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2018 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 2055.0738
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 2055.0738
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, шкаф ЦК системы видеонаблюдения ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Шкаф управления ЦК системы видеонаблюдения | 05-01-05 |  | 69.9562 |  | 1985.1176 |  | 2055.0738
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018 г: |  |  |  | 69.9562 |  | 1985.1176 |  | 2055.0738
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС, шкаф ЦК системы видеонаблюдения ПС 750 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 343.33 |  | 3413.31
1 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 122.56 | 9.4 | 1152.06
2 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 102.63 | 9.62 | 987.3
3 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 58.8 | 8.53 | 501.56
4 |  | 10-3-1 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 | 15.49 | 247.84
5 |  | 10-3-2 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 | 14.09 | 225.44
6 |  | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.-ч | 8.75 | 12.92 | 113.05
7 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 9.3 | 11.09 | 103.14
8 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 7.21 | 8.64 | 62.29
9 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 2.08 | 9.92 | 20.63
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.33 |  | 77.03
10 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.33 |  | 77.03
Машины и механизмы | [6 empty] | 897.87
11 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 5.98 | 89.99 | 538.14
12 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 19.76 | 8.1 | 160.06
13 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.64 | 115.4 | 73.86
14 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.71 | 65.71 | 46.65
15 |  | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.час | 3.68 | 12.14 | 44.68
16 |  | 91.21.22-341 | Рефлектометры | маш.час | 2.59 | 10.62 | 27.51
17 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 4.1 | 1.7 | 6.97
Оборудование | [6 empty] | 433431.78
18 |  | 61.3.05.04-0002 | Сервер HP ProLiant DL360 | компл | 1 | 167692.96 | 167692.96
19 |  | 62.4.02.01-0047 | Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 | шт | 3 | 16999.43 | 50998.29
20 |  | 61.3.01.02-0031 | Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A | компл | 1 | 43171.35 | 43171.35
21 |  | 61.2.07.05-0067 | Модуль центральный ECB с Ethernet интерфейсом | шт | 1 | 37158.83 | 37158.83
22 |  | 62.4.02.01-0048 | Источники бесперебойного питания, полная выходная мощность 15 кВА, номинальное входное напряжение 230 В | шт | 1 | 35055.62 | 35055.62
23 |  | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | щт | 1 | 11831 | 11831
24 |  | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831
25 |  | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831
26 |  | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831
27 |  | 61.3.05.02-0002 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600x1200 пикселов | шт | 1 | 11279.02 | 11279.02
28 |  | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2080 мм | шт | 1 | 9392.75 | 9392.75
29 |  | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный марки TFL-428080-GMMM-GY размером 800х800х2080 мм | шт. | 1 | 9392.75 | 9392.75
30 |  | 61.2.07.04-0007 | Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16 | компл | 1 | 9372.96 | 9372.96
31 |  | 61.2.07.05-0056 | Модуль ресурсов IP-телефонии IPO 500 MC VCM на 64 канала | шт | 2 | 3850.19 | 7700.38
32 |  | 61.2.07.05-0011 | Модуль-CD для PAM-60/120/240/360 Inter-M, PAM-CDM для использования в системах оповещения | шт | 2 | 1983.71 | 3967.42
33 |  | 61.3.05.01-0001 | Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с | шт | 1 | 925.45 | 925.45
Материалы | [6 empty] | 4534.78
34 |  | 21.1.08.03-0693 | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1,5 | 1000 м | 0.408 | 8958.61 | 3655.11
35 |  | 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 55.8 | 4.16 | 232.13
36 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 12 | 10.57 | 126.84
37 |  | 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0.0186 | 6720 | 124.99
38 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 2.2 | 47.57 | 104.65
39 |  | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.016 | 4949.4 | 79.19
40 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 68.28 | 1 | 68.28
41 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.00232 | 12430 | 28.84
42 |  | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.1 | 203 | 20.3
43 |  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.31 | 38.89 | 12.06
44 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.4 | 28.6 | 11.44
45 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.1 | 86 | 8.6
46 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.1 | 83 | 8.3
47 |  | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.9 | 8.33 | 7.5
48 |  | 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 | 1000 м | 0.0007 | 10534.99 | 7.37
49 |  | 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 | т | 0.00015 | 41210 | 6.18
50 |  | 24.3.03.01-0101 | Трубка полиэтиленовая, диаметр 6-10 мм | 10 м | 0.2 | 29.75 | 5.95
51 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 6.3e-05 | 65750 | 4.14
52 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.14 | 28.22 | 3.95
53 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 | 37517 | 3.75
54 |  | 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.08 | 38.34 | 3.07
55 |  | 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т | 0.00051 | 5850 | 2.98
56 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3 | 9.04 | 2.71
57 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.02 | 91.29 | 1.83
58 |  | 11.1.03.06-0013 | Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 19-22 мм, сорт IIIа | м3 | 0.002 | 542.1 | 1.08
59 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.03 | 35.63 | 1.07
60 |  | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.05 | 16.95 | 0.85
61 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 4e-05 | 12430 | 0.5
62 |  | 14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 2e-05 | 15481 | 0.31
63 |  | 22.2.02.15-0001 | Скрепы 10х2 мм | кг | 0.02 | 15.37 | 0.31
64 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 | 27.74 | 0.28
65 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0003 | 729.98 | 0.22
66 |  | 999-0005 | Масса | т | 0.141 |  | 0
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, шкаф ЦК системы видеонаблюдения ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 155428.21 | 36.32% | 4.449%
Эксплуатация машин основных | 10399.63 | 2.43% | 0.2977%
Эксплуатация машин прочих | 1694.61 | 0.396% | 0.04851%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 12094.24 | 2.826% | 0.3462%
в том числе зарплата машинистов | 3411.68 | 0.7972% | 0.09766%
Материалы основные | 29387.11 | 6.867% | 0.8412%
Материалы прочие | 7072.64 | 1.653% | 0.2024%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 36459.75 | 8.52% | 1.044%
ИТОГО | 203982.2
Сметная прибыль, руб. | 76243.15 | 17.82% | 2.182%
Сметная прибыль, % | 48%
Накладные расходы, руб. | 147721.1 | 34.52% | 4.228%
Накладные расходы, % | 93%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 427946.45 | 100% | 12.25%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 2713282.95 |  | 77.67%
стоимость оборудования технологического | 2713282.94 |  | 77.67%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 3141229.4 |  | 89.92%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 16689.91 |  | 0.4777%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 9337.36 |  | 0.2673%
Пусконаладочные работы | 160620 |  | 4.598%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 1,72% | 57239.48 |  | 1.638%
Авторский надзор - 0,2% | 6655.75 |  | 0.1905%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 3391771.9 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 101753.16 |  | 3%
ВСЕГО: | 3493525.06 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 3493525.06
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС, шкаф ЦК системы видеонаблюдения ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,8) | чел.-ч. | 312.7691 | 9.4 | 2940.03 | 86.13% | 433.7862 | 135674.94
2 | 10-30-1 | Инженер I категории | чел.-ч. | 16 | 15.49 | 247.84 | 7.261% | 645.8262 | 10333.22
3 | 10-30-2 | Инженер II категории | чел.-ч. | 16 | 14.09 | 225.44 | 6.605% | 588.7532 | 9420.05
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 344.7691 |  | 3413.31 | 100% |  | 155428.21
Затраты труда машинистов
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7.33 | 10.5089 | 77.03 | 100% | 465.44 | 3411.68
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
5 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 5.98 | 89.99 | 538.14 | 59.94% | 1212.17 | 7248.78
6 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 19.76 | 8.1 | 160.06 | 17.83% | 109.11 | 2156.01
7 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.64 | 115.4 | 73.86 | 8.226% | 1554.44 | 994.84
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 772.06 | 85.99% |  | 10399.63
8 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.71 | 65.71 | 46.65 | 5.196% | 885.11 | 628.43
9 | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.час | 3.68 | 12.14 | 44.68 | 4.976% | 163.53 | 601.79
10 | 91.21.22-341 | Рефлектометры | маш.час | 2.59 | 10.62 | 27.51 | 3.064% | 143.05 | 370.5
11 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 4.1 | 1.7 | 6.97 | 0.7763% | 22.9 | 93.89
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 125.81 | 14.01% |  | 1694.61
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 897.87 | 100% |  | 12094.24
Оборудование
Основное оборудование
12 | 61.3.05.04-0002 | Сервер HP ProLiant DL360 | компл | 1 | 167692.96 | 167692.96 | 38.69% | 1049757.93 | 1049757.93
13 | 62.4.02.01-0047 | Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 | шт | 3 | 16999.43 | 50998.29 | 11.77% | 106416.43 | 319249.29
14 | 61.3.01.02-0031 | Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A | компл | 1 | 43171.35 | 43171.35 | 9.96% | 270252.65 | 270252.65
15 | 61.2.07.05-0067 | Модуль центральный ECB с Ethernet интерфейсом | шт | 1 | 37158.83 | 37158.83 | 8.573% | 232614.28 | 232614.28
16 | 62.4.02.01-0048 | Источники бесперебойного питания, полная выходная мощность 15 кВА, номинальное входное напряжение 230 В | шт | 1 | 35055.62 | 35055.62 | 8.088% | 219448.18 | 219448.18
17 | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | щт | 1 | 11831 | 11831 | 2.73% | 74062.06 | 74062.06
18 | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831 | 2.73% | 74062.06 | 74062.06
19 | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831 | 2.73% | 74062.06 | 74062.06
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 369570.05 | 85.27% |  | 2313508.51
20 | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831 | 2.73% | 74062.06 | 74062.06
21 | 61.3.05.02-0002 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600x1200 пикселов | шт | 1 | 11279.02 | 11279.02 | 2.602% | 70606.67 | 70606.67
22 | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2080 мм | шт | 1 | 9392.75 | 9392.75 | 2.167% | 58798.62 | 58798.62
23 | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный марки TFL-428080-GMMM-GY размером 800х800х2080 мм | шт. | 1 | 9392.75 | 9392.75 | 2.167% | 58798.62 | 58798.62
24 | 61.2.07.04-0007 | Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16 | компл | 1 | 9372.96 | 9372.96 | 2.162% | 58674.73 | 58674.73
25 | 61.2.07.05-0056 | Модуль ресурсов IP-телефонии IPO 500 MC VCM на 64 канала | шт | 2 | 3850.19 | 7700.38 | 1.777% | 24102.19 | 48204.38
26 | 61.2.07.05-0011 | Модуль-CD для PAM-60/120/240/360 Inter-M, PAM-CDM для использования в системах оповещения | шт | 2 | 1983.71 | 3967.42 | 0.9154% | 12418.02 | 24836.04
27 | 61.3.05.01-0001 | Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с | шт | 1 | 925.45 | 925.45 | 0.2135% | 5793.32 | 5793.32
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 63861.73 | 14.73% |  | 399774.44
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 433431.78 | 100% |  | 2713282.95
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 433431.78 |  |  | 2713282.94
Материалы
Основные материалы
28 | 21.1.08.03-0693 | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1,5 | 1000 м | 0.408 | 8958.61 | 3655.11 | 80.6% | 72027.22 | 29387.11
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 3655.11 | 80.6% |  | 29387.11
29 | 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 55.8 | 4.16 | 232.13 | 5.119% | 33.45 | 1866.51
30 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 12 | 10.57 | 126.84 | 2.797% | 84.98 | 1019.76
31 | 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0.0186 | 6720 | 124.99 | 2.756% | 54028.8 | 1004.94
32 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 2.2 | 47.57 | 104.65 | 2.308% | 382.46 | 841.41
33 | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.016 | 4949.4 | 79.19 | 1.746% | 39793.18 | 636.69
34 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 68.28 | 1 | 68.28 | 1.506% | 8.04 | 548.97
35 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.00232 | 12430 | 28.84 | 0.636% | 99937.2 | 231.85
36 | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.1 | 203 | 20.3 | 0.4477% | 1632.12 | 163.21
37 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.31 | 38.89 | 12.06 | 0.2659% | 312.68 | 96.93
38 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.4 | 28.6 | 11.44 | 0.2523% | 229.94 | 91.98
39 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.1 | 86 | 8.6 | 0.1896% | 691.44 | 69.14
40 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.1 | 83 | 8.3 | 0.183% | 667.32 | 66.73
41 | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.9 | 8.33 | 7.5 | 0.1654% | 66.97 | 60.27
42 | 21.2.03.09-0101 | Провод силовой АПРН 1х35-660 | 1000 м | 0.0007 | 10534.99 | 7.37 | 0.1625% | 84701.32 | 59.29
43 | 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 | т | 0.00015 | 41210 | 6.18 | 0.1363% | 331328.4 | 49.7
44 | 24.3.03.01-0101 | Трубка полиэтиленовая, диаметр 6-10 мм | 10 м | 0.2 | 29.75 | 5.95 | 0.1312% | 239.19 | 47.84
45 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 6.3e-05 | 65750 | 4.14 | 0.09129% | 528630 | 33.3
46 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.14 | 28.22 | 3.95 | 0.0871% | 226.89 | 31.76
47 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 | 37517 | 3.75 | 0.08269% | 301636.68 | 30.16
48 | 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.08 | 38.34 | 3.07 | 0.0677% | 308.25 | 24.66
49 | 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т | 0.00051 | 5850 | 2.98 | 0.06571% | 47034 | 23.99
50 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3 | 9.04 | 2.71 | 0.05976% | 72.68 | 21.8
51 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.02 | 91.29 | 1.83 | 0.04035% | 733.97 | 14.68
52 | 11.1.03.06-0013 | Доска обрезная, лиственных пород (береза, липа), длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 19-22 мм, сорт IIIа | м3 | 0.002 | 542.1 | 1.08 | 0.02382% | 4358.48 | 8.72
53 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.03 | 35.63 | 1.07 | 0.0236% | 286.47 | 8.59
54 | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.05 | 16.95 | 0.85 | 0.01874% | 136.28 | 6.81
55 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 4e-05 | 12430 | 0.5 | 0.01103% | 99937.2 | 4
56 | 14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 2e-05 | 15481 | 0.31 | 0.006836% | 124467.24 | 2.49
57 | 22.2.02.15-0001 | Скрепы 10х2 мм | кг | 0.02 | 15.37 | 0.31 | 0.006836% | 123.57 | 2.47
58 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 | 27.74 | 0.28 | 0.006175% | 223.03 | 2.23
59 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0003 | 729.98 | 0.22 | 0.004851% | 5869.04 | 1.76
60 | 999-0005 | Масса | т | 0.141 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 879.67 | 19.4% |  | 7072.64
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 4534.78 | 100% |  | 36459.75
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 8845.96 |  |  | 203982.2
|  | Накладные расходы | 93% |  |  | 3237.74 |  |  | 147721.1
|  | Сметная прибыль | 48% |  |  | 1674.4 |  |  | 76243.15
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 13758.1 |  |  | 427946.45
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 447189.88 |  |  | 3141229.4
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 447189.88 |  |  | 3141229.4
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, шкаф ЦК системы видеонаблюдения ПС 750 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | 61.3.05.04-0002 | Сервер HP ProLiant DL360 | компл | 1 | 167692.96 | 167692.96
2 | 62.4.02.01-0047 | Источник бесперебойного питания: APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230 | шт | 3 | 16999.43 | 50998.29
3 | 61.3.01.02-0031 | Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A | компл | 1 | 43171.35 | 43171.35
4 | 61.2.07.05-0067 | Модуль центральный ECB с Ethernet интерфейсом | шт | 1 | 37158.83 | 37158.83
5 | 62.4.02.01-0048 | Источники бесперебойного питания, полная выходная мощность 15 кВА, номинальное входное напряжение 230 В | шт | 1 | 35055.62 | 35055.62
6 | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | щт | 1 | 11831 | 11831
7 | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831
8 | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831
9 | 61.2.07.05-0050 | Модуль расширения внешний IPO 500 EXP MOD PHONE 30 | шт | 1 | 11831 | 11831
10 | 61.3.05.02-0002 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600x1200 пикселов | шт | 1 | 11279.02 | 11279.02
11 | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2080 мм | шт | 1 | 9392.75 | 9392.75
12 | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный марки TFL-428080-GMMM-GY размером 800х800х2080 мм | шт. | 1 | 9392.75 | 9392.75
13 | 61.2.07.04-0007 | Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16 | компл | 1 | 9372.96 | 9372.96
14 | 61.2.07.05-0056 | Модуль ресурсов IP-телефонии IPO 500 MC VCM на 64 канала | шт | 2 | 3850.19 | 7700.38
15 | 61.2.07.05-0011 | Модуль-CD для PAM-60/120/240/360 Inter-M, PAM-CDM для использования в системах оповещения | шт | 2 | 1983.71 | 3967.42
16 | 61.3.05.01-0001 | Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с | шт | 1 | 925.45 | 925.45
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 433431.78
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 433431.78
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС, шкаф ЦК системы видеонаблюдения ПС 750 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З1-06 | УНЦ постоянной части ПС 750 кВ | Постоянная часть ПС, шкаф ЦК системы видеонаблюдения ПС 750 кВ | 3493.5251
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.8 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.308 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 433.7862 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## ФОТинж 1кат.тек. (hidden)
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Инженер I категории |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 645.8262 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## ФОТинж 2кат.тек. (hidden)
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Инженер II категории |  |  | 2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.96 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 588.7532 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42