## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, оборудование электропитания ПС 220 кВ
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2021г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 220 кВ Степная
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Хакасия
3 | Климатический район и подрайон | IВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Силовой кабель - 1,6 км; Шкаф с оборудованием ЭПУ - 2 шт; Шкаф с оборудованием ЭПУ (АКБ) - 1 шт. Суммарная мощность системы 36,48 кВт
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 7782.5167
6.1 | строительно-монтажные работы | 582.5167
6.2 | оборудование и инвентарь | 7200
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2021г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 7782.5167
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 7782.5167
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, оборудование электропитания ПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2021 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Оборудование электропитания ПС 220 кВ |  |  | 582.5167 |  | 7200 |  | 7782.5167
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2021 г: |  |  |  | 582.5167 |  | 7200 |  | 7782.5167
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС, оборудование электропитания ПС 220 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 167.1733 |  | 1578.55
1 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 153.4737 | 9.4 | 1442.65
2 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 13.6996 | 9.92 | 135.9
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 10.802 |  | 133.97
3 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.802 |  | 133.97
Машины и механизмы | [6 empty] | 1127.7
4 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 4.771 | 115.4 | 550.57
5 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4.771 | 65.71 | 313.5
6 |  | 91.05.13-025 | Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т | маш.час | 1.11 | 112.36 | 124.72
7 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 25.4374 | 3.28 | 83.43
8 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 3.712 | 8.1 | 30.07
9 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 25.4374 | 0.9 | 22.89
10 |  | 91.05.02-769 | Краны козловые передвижные, грузоподъемность до 3 т, высота подъема 3 м, пролет 3 м | маш.час | 0.15 | 13.13 | 1.97
11 |  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.4944 | 1.11 | 0.55
Оборудование | [6 empty] | 1294964.02
12 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф №1 с оборудованием ЭПУ (карта заказа №1.1 (ШОЭП №1) | шт | 1 | 944244.6 | 944244.6
13 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф №3 с оборудованием ЭПУ (АКБ) (карта заказа №1.3 (ШОЭП №3 (АКБ)) | шт | 1 | 350719.42 | 350719.42
Материалы | [6 empty] | 64658.82
14 |  | 21.1.06.10-0368 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х25мк(N)-1000 | 1000 м | 0.59874 | 71107.06 | 42574.64
15 |  | 21.1.06.10-0581 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х6-1000 | 1000 м | 0.55794 | 26001.05 | 14507.03
16 |  | 21.1.06.10-0575 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х6-1000 | 1000 м | 0.20451 | 16394.77 | 3352.89
17 |  | 21.1.06.10-0579 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.23664 | 13942.81 | 3299.43
18 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0070939 | 68050 | 482.74
19 |  | 21.2.03.05-0073 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 16-450 | 1000 м | 0.01224 | 12127 | 148.43
20 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 13.4366 | 6.9 | 92.71
21 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0128 | 4488.4 | 57.45
22 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 31.5302 | 1 | 31.53
23 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.002976 | 7826.9 | 23.29
24 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.2448 | 86 | 21.05
25 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.4 | 6.09 | 14.62
26 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.204 | 63 | 12.85
27 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.0376 | 9.04 | 9.38
28 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.24 | 28.6 | 6.86
29 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.16 | 39 | 6.24
30 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003394 | 12430 | 4.22
31 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.32 | 10.57 | 3.38
32 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00064 | 5000 | 3.2
33 |  | 14.4.03.17-0101 | Лак канифольный КФ-965 | т | 2.8e-05 | 70200 | 1.97
34 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.056 | 30.4 | 1.7
35 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00016 | 8105.71 | 1.3
36 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.022 | 44.97 | 0.99
37 |  | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 0.2448 | 2 | 0.49
38 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.0028 | 133.05 | 0.37
39 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0056 | 11.5 | 0.06
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, оборудование электропитания ПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 75496.49 | 10.33% | 2.848%
Эксплуатация машин основных | 13319.06 | 1.822% | 0.5024%
Эксплуатация машин прочих | 1871.06 | 0.2559% | 0.07058%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 15190.12 | 2.078% | 0.573%
в том числе зарплата машинистов | 5933.54 | 0.8116% | 0.2238%
Материалы основные | 458936.6 | 62.78% | 17.31%
Материалы прочие | 60920.47 | 8.333% | 2.298%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 519857.07 | 71.11% | 19.61%
ИТОГО | 610543.68
Сметная прибыль, руб. | 41529.32 | 5.681% | 1.566%
Сметная прибыль, % | 51%
Накладные расходы, руб. | 78987.13 | 10.8% | 2.979%
Накладные расходы, % | 97%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 731060.13 | 100% | 27.58%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 1652293.75 |  | 62.32%
стоимость оборудования технологического | 1652293.75 |  | 62.32%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 2383353.88 |  | 89.9%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 2,5% | 18276.5 |  | 0.6894%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 15736.07 |  | 0.5936%
Пусконаладочные работы | 97700 |  | 3.685%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 53822.42 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 5030.13 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 2573919 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 77217.57 |  | 3%
ВСЕГО: | 2651136.57 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 2651136.57
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС, оборудование электропитания ПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,8) | чел.-ч. | 174.0408 | 9.07 | 1578.55 | 100% | 433.7862 | 75496.49
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 174.0408 |  | 1578.55 | 100% |  | 75496.49
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 10.802 | 12.4023 | 133.97 | 100% | 549.3 | 5933.54
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 4.771 | 115.4 | 550.57 | 48.82% | 1554.44 | 7416.23
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 4.771 | 65.71 | 313.5 | 27.8% | 885.11 | 4222.86
5 | 91.05.13-025 | Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3,2 т | маш.час | 1.11 | 112.36 | 124.72 | 11.06% | 1513.49 | 1679.97
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 988.79 | 87.68% |  | 13319.06
6 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 25.4374 | 3.28 | 83.43 | 7.398% | 44.18 | 1123.82
7 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 3.712 | 8.1 | 30.07 | 2.666% | 109.11 | 405.02
8 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 25.4374 | 0.9 | 22.89 | 2.03% | 12.12 | 308.3
9 | 91.05.02-769 | Краны козловые передвижные, грузоподъемность до 3 т, высота подъема 3 м, пролет 3 м | маш.час | 0.15 | 13.13 | 1.97 | 0.1747% | 176.86 | 26.53
10 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.час | 0.4944 | 1.11 | 0.55 | 0.04877% | 14.95 | 7.39
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 138.91 | 12.32% |  | 1871.06
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 1127.7 | 100% |  | 15190.12
Оборудование
Основное оборудование
11 | БЦ.36.17 | Оборудование электропитания, 12 кВт | шт | 1 | 944244.6 | 944244.6 | 1460% | 1302293.75 | 1302293.75
12 | БЦ.36.18 | АКБ фронттерминальная, 12В, 200Ач. | шт | 1 | 350719.42 | 350719.42 | 542.4% | 350000 | 350000
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 1294964.02 | 100% |  | 1652293.75
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1294964.02 | 100% |  | 1652293.75
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 1294964.02 |  |  | 1652293.75
Материалы
Основные материалы
13 | 21.1.06.10-0368 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х25мк(N)-1000 | 1000 м | 0.59874 | 71107.06 | 42574.64 | 65.85% | 571700.76 | 342300.11
14 | 21.1.06.10-0581 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х6-1000 | 1000 м | 0.55794 | 26001.05 | 14507.03 | 22.44% | 209048.44 | 116636.49
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 57081.67 | 88.28% |  | 458936.6
15 | 21.1.06.10-0575 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х6-1000 | 1000 м | 0.20451 | 16394.77 | 3352.89 | 5.186% | 131813.95 | 26957.27
16 | 21.1.06.10-0579 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.23664 | 13942.81 | 3299.43 | 5.103% | 112100.19 | 26527.39
17 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0070939 | 68050 | 482.74 | 0.7466% | 547122 | 3881.23
18 | 21.2.03.05-0073 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 16-450 | 1000 м | 0.01224 | 12127 | 148.43 | 0.2296% | 97501.08 | 1193.41
19 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 13.4366 | 6.9 | 92.71 | 0.1434% | 55.48 | 745.46
20 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0128 | 4488.4 | 57.45 | 0.08885% | 36086.74 | 461.91
21 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 31.5302 | 1 | 31.53 | 0.04876% | 8.04 | 253.5
22 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.002976 | 7826.9 | 23.29 | 0.03602% | 62928.28 | 187.27
23 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.2448 | 86 | 21.05 | 0.03256% | 691.44 | 169.26
24 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.4 | 6.09 | 14.62 | 0.02261% | 48.96 | 117.5
25 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 0.204 | 63 | 12.85 | 0.01987% | 506.52 | 103.33
26 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.0376 | 9.04 | 9.38 | 0.01451% | 72.68 | 75.41
27 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.24 | 28.6 | 6.86 | 0.01061% | 229.94 | 55.19
28 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.16 | 39 | 6.24 | 0.009651% | 313.56 | 50.17
29 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0003394 | 12430 | 4.22 | 0.006527% | 99937.2 | 33.92
30 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.32 | 10.57 | 3.38 | 0.005227% | 84.98 | 27.19
31 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00064 | 5000 | 3.2 | 0.004949% | 40200 | 25.73
32 | 14.4.03.17-0101 | Лак канифольный КФ-965 | т | 2.8e-05 | 70200 | 1.97 | 0.003047% | 564408 | 15.8
33 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.056 | 30.4 | 1.7 | 0.002629% | 244.42 | 13.69
34 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00016 | 8105.71 | 1.3 | 0.002011% | 65169.91 | 10.43
35 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.022 | 44.97 | 0.99 | 0.001531% | 361.56 | 7.95
36 | 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | 0.2448 | 2 | 0.49 | 0.0007578% | 16.08 | 3.94
37 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.0028 | 133.05 | 0.37 | 0.0005722% | 1069.72 | 3
38 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0056 | 11.5 | 0.06 | 9.279e-05% | 92.46 | 0.52
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 7577.15 | 11.72% |  | 60920.47
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 64658.82 | 100% |  | 519857.07
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 67365.07 |  |  | 610543.68
|  | Накладные расходы | 97% |  |  | 1661.27 |  |  | 78987.13
|  | Сметная прибыль | 51% |  |  | 873.46 |  |  | 41529.32
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 69899.8 |  |  | 731060.13
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1364863.82 |  |  | 2383353.88
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 1364863.82 |  |  | 2383353.88
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, оборудование электропитания ПС 220 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.36.17 | Оборудование электропитания, 12 кВт | шт | 1 | 944244.6 | 944244.6
2 | БЦ.36.18 | АКБ фронттерминальная, 12В, 200Ач. | шт | 1 | 350719.42 | 350719.42
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1294964.02
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1294964.02
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС, оборудование электропитания ПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З1-03 | УНЦ постоянной части ПС 220 кВ | З1_ПС_электропитание_220_кВ | 2651.1366
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.23 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 2.5%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.8 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.308 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 433.7862 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42