## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ
Сопоставимый уровень цен: 3 кв. 2015 г.
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 35 кВ Черная Слобода
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Липецкая область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП - 6 шт Модуль 1 МП (60-100-50) - 12 шт Зарядка с хладоном 227еа ~ 4147 кг Баллон испытательный переносной БИП -125 - 6 шт Коллектор - 5 шт Трубы стальные - 383,05 м Пульт контроля С2000-М - 1 шт Блок контрольно-пусковой С2000КПБ - 6 шт Блок контроля и индикации С2000-БКИ - 3 шт Расширитель адресный - 31 шт Извещатели - 492 шт Оповещатели - 77 шт Кабель - 565 м
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 6226.8879
6.1 | строительно-монтажные работы | 646.7785
6.2 | оборудование и инвентарь | 5580.1094
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв. 2015 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 6226.8879
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 6226.8879
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2015 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ |  |  | 646.7785 |  | 5580.1094 |  | 6226.8879
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2015 г.: |  |  |  | 646.7785 |  | 5580.1094 |  | 6226.8879
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3240.0966 |  | 31166.42
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1736.6898 | 9.62 | 16706.96
2 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 828.848 | 9.4 | 7791.17
3 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 475.1 | 10.06 | 4779.51
4 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 89.004 | 9.92 | 882.92
5 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 77.1771 | 9.07 | 700
6 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 25.29 | 8.74 | 221.03
7 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 3.4888 | 10.65 | 37.16
8 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 3.3 | 10.35 | 34.16
9 |  | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.-ч | 1.1988 | 11.27 | 13.51
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 128.6303 |  | 1505.3
10 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 128.6303 | 0 | 1505.3
Машины и механизмы | [6 empty] | 16018.46
11 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 72.5 | 131.44 | 9529.4
12 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 11.6418 | 115.4 | 1343.46
13 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 138.201 | 8.1 | 1119.43
14 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 14.2008 | 65.71 | 933.13
15 |  | 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.час | 10.18 | 73.12 | 744.36
16 |  | 91.18.01-015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.час | 6.2742 | 100 | 627.42
17 |  | 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.час | 25.0968 | 18.68 | 468.81
18 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 6.036 | 70 | 422.52
19 |  | 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | маш.час | 6.036 | 56.24 | 339.46
20 |  | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 44.1 | 3.7 | 163.17
21 |  | 91.21.16-013 | Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 6.036 | 16.92 | 102.13
22 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 7.4939 | 6.66 | 49.91
23 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 7.1935 | 6.82 | 49.06
24 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 13.56 | 3.28 | 44.48
25 |  | 91.21.19-035 | Станки трубонарезные | маш.час | 1.2282 | 30.46 | 37.41
26 |  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 6.036 | 2.36 | 14.24
27 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 13.56 | 0.9 | 12.2
28 |  | 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.час | 0.52234 | 19.76 | 10.32
29 |  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 4.25 | 1.2 | 5.1
30 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.861 | 1.7 | 1.46
31 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.010997 | 89.99 | 0.99
Оборудование | [6 empty] | 1334954.39
32 |  | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-160-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 1 | 259933.87 | 259933.87
33 |  | 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 3.74 | 68400 | 255816
34 |  | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-160-50) запас | к-т | 8 | 26987.96 | 215903.68
35 |  | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 3 | 51888.96 | 155666.88
36 |  | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-100-50) запас | к-т | 6 | 19543.01 | 117258.06
37 |  | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-60-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 2 | 42129.34 | 84258.68
38 |  | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-60-50) запас | к-т | 4 | 17978.77 | 71915.08
39 |  | 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 457 | 116.52 | 53249.64
40 |  | 61.2.02.01-0095 | Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ | 10 шт | 6 | 3463.94 | 20783.64
41 |  | 19.3.01.05-0033 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 800 мм | шт | 6 | 1958.38 | 11750.28
42 |  | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт | 24 | 410.04 | 9840.96
43 |  | Прайс из СД ОП | Коллектор на 8модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 1 | 9028.99 | 9028.99
44 |  | 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт | 38 | 187 | 7106
45 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1/2 В латунный с муфтой | к-т | 28 | 218.79 | 6126.12
46 |  | 61.2.07.06-0006 | Расширитель адресный на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв | шт | 31 | 182.89 | 5669.59
47 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 26 | 213.84 | 5559.84
48 |  | 18.4.01.01-0023 | Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 40 л | шт | 6 | 809.71 | 4858.26
49 |  | Прайс из СД ОП | Устройство для взведения | шт | 6 | 752.42 | 4514.52
50 |  | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-100-50) | к-т | 2 | 2110.72 | 4221.44
51 |  | 61.2.07.02-0050 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | 10 шт | 6 | 688.2 | 4129.2
52 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 249.49 | 3991.84
53 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 218.79 | 3500.64
54 |  | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 2 | 1643.43 | 3286.86
55 |  | 62.1.04.01-0003 | Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6 | шт | 7 | 422.41 | 2956.87
56 |  | 23.8.02.01-0005 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм | шт | 17 | 168.8 | 2869.6
57 |  | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-8/650) | к-т | 2 | 1073.18 | 2146.36
58 |  | 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 6 | 243.85 | 1463.1
59 |  | 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 38 | 38.38 | 1458.44
60 |  | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 6 | 213.84 | 1283.04
61 |  | 61.2.07.02-0035 | Шкаф контрольно-пусковой для систем пожаротушения и дымоудаления, мощность управляемой нагрузки 10 кВт, номинальный коммутируемый ток 25 А | шт | 3 | 396.74 | 1190.22
62 |  | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-2/650) | к-т | 3 | 279.19 | 837.57
63 |  | 61.2.04.10-0004 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором | шт | 1 | 627.51 | 627.51
64 |  | 01.3.02.11-0023 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт | 1 | 614.85 | 614.85
65 |  | 23.8.01.03-0002 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1/2" | 10 шт | 5.4 | 62.4 | 336.96
66 |  | 24.3.05.18-0001 | Штуцеры, длина 200 мм | шт | 7 | 44.3 | 310.1
67 |  | 23.8.01.03-0001 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1" | 10 шт | 1.6 | 175.3 | 280.48
68 |  | 23.8.01.03-0006 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размер 3/4" | 10 шт | 2.2 | 95.1 | 209.22
Материалы | [6 empty] | 60747.81
69 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 38 | 266.67 | 10133.46
70 |  | 23.8.04.12-0112 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм | шт | 50 | 101.46 | 5073
71 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 380 | 12.6 | 4788
72 |  | 23.8.04.08-0051 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 99 | 38.01 | 3762.99
73 |  | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.545 | 5545.45 | 3022.27
74 |  | 23.7.01.03-0004 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм | м | 88.47 | 30.72 | 2717.8
75 |  | 08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т | 0.4536 | 5891.61 | 2672.43
76 |  | 23.7.01.03-0005 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм | м | 54.4 | 35.84 | 1949.7
77 |  | 23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | 63.02 | 25.28 | 1593.15
78 |  | 23.7.01.03-0003 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 55.8 | 27.2 | 1517.76
79 |  | 23.7.01.03-0006 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | 32.58 | 42.88 | 1397.03
80 |  | 23.7.01.04-0004 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 22.2 | 61.76 | 1371.07
81 |  | 23.7.01.04-0006 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 13.075 | 103.04 | 1347.25
82 |  | 23.7.01.04-0003 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.145 | 53.12 | 1229.46
83 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 14.375 | 83 | 1193.13
84 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.09 | 11524 | 1037.16
85 |  | 23.8.04.12-0113 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 9 | 111.84 | 1006.56
86 |  | 08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.1515 | 5941.89 | 900.2
87 |  | 23.8.04.08-0053 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм | шт | 18 | 48.28 | 869.04
88 |  | 23.8.04.12-0111 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 48,3х3,6 мм | шт | 9 | 94.64 | 851.76
89 |  | 08.3.08.02-0091 | Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35х35 мм | м | 44.544 | 15.13 | 673.95
90 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.02286 | 28300.4 | 646.95
91 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 620.5514 | 1 | 620.55
92 |  | 23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7.52 | 79.36 | 596.79
93 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.057804 | 10315.01 | 596.25
94 |  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 38 | 15.14 | 575.32
95 |  | 23.7.01.04-0002 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13.385 | 41.28 | 552.53
96 |  | 23.8.04.08-0059 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм | шт | 8 | 58.12 | 464.96
97 |  | 23.8.04.08-0055 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт | 9 | 50.14 | 451.26
98 |  | 23.8.04.06-0309 | Отводы 90 °C радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм | шт | 66 | 6.65 | 438.9
99 |  | 23.8.04.12-0116 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм | шт | 3 | 141.68 | 425.04
100 |  | 23.8.04.06-0061 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | шт | 20 | 21.15 | 423
101 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.006196 | 65750 | 407.39
102 |  | 23.8.04.12-0125 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0 мм | шт | 2 | 185.81 | 371.62
103 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.022848 | 15620 | 356.88
104 |  | 23.8.04.12-0103 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 88,9х3,2 мм | шт | 4 | 88.14 | 352.56
105 |  | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.19 | 1819.3 | 345.67
106 |  | 23.8.04.12-0115 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм | шт | 3 | 110.07 | 330.21
107 |  | 23.8.04.12-0104 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм | шт | 2 | 155.94 | 311.88
108 |  | 23.7.01.04-0001 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.44 | 31.75 | 299.72
109 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 37.6231 | 6.22 | 234.02
110 |  | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 9.048 | 23.79 | 215.25
111 |  | 23.8.04.06-0063 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | шт | 8 | 25.06 | 200.48
112 |  | 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.020443 | 9765 | 199.63
113 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.002825 | 68050 | 192.24
114 |  | 23.3.03.02-0111 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.98 | 93.26 | 184.65
115 |  | 23.8.04.08-0165 | Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0-108х4,0 мм | шт | 4 | 45.75 | 183
116 |  | 23.8.04.08-0090 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм | шт | 2 | 87.12 | 174.24
117 |  | 23.8.04.08-0052 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм | шт | 3 | 44.49 | 133.47
118 |  | 21.1.08.01-0095 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,75 | 1000 м | 0.02 | 6663.65 | 133.27
119 |  | 23.8.04.06-0080 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 1 | 116.94 | 116.94
120 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 10.128 | 9.42 | 95.41
121 |  | 23.8.04.08-0084 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм | шт | 1 | 91.41 | 91.41
122 |  | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 21.8187 | 3.15 | 68.73
123 |  | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.418 | 164 | 68.55
124 |  | 23.8.04.06-0066 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 2 | 33.76 | 67.52
125 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0045215 | 14312.87 | 64.72
126 |  | 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 2.418 | 26.32 | 63.64
127 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.57 | 91.29 | 52.04
128 |  | 01.7.15.07-0062 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3х58,5 мм | т | 0.0020348 | 25425 | 51.73
129 |  | 23.8.04.08-0058 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм | шт | 1 | 49.54 | 49.54
130 |  | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.191 | 253.8 | 48.48
131 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.0275 | 38.51 | 39.57
132 |  | 23.8.04.06-0067 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 1 | 36.69 | 36.69
133 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 6 | 6.09 | 36.54
134 |  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.9362 | 37.29 | 34.91
135 |  | 23.8.04.12-0031 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм | шт | 1 | 29.95 | 29.95
136 |  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.8724 | 15.12 | 28.31
137 |  | 18.5.08.18-0061 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | 1000 шт | 0.191 | 135.82 | 25.94
138 |  | 23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 1 | 22.44 | 22.44
139 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.708 | 28.22 | 19.98
140 |  | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.00092 | 20775 | 19.11
141 |  | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.603 | 25.76 | 15.53
142 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.44 | 9.04 | 13.02
143 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.7113 | 6.67 | 11.41
144 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.3959 | 27.74 | 10.98
145 |  | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0.60457 | 17.92 | 10.83
146 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0008961 | 7640 | 6.85
147 |  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.24 | 26.6 | 6.38
148 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00553 | 729.98 | 4.04
149 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.5424 | 6.9 | 3.74
150 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.12 | 23.09 | 2.77
151 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000339 | 7826.9 | 2.65
152 |  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.036 | 32.6 | 1.17
153 |  | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.03 | 28.93 | 0.87
154 |  | 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.018 | 26.44 | 0.48
155 |  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 0.009 | 4.5 | 0.04
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 1439928.97 | 34.1% | 10.36%
Эксплуатация машин основных | 186115.11 | 4.407% | 1.339%
Эксплуатация машин прочих | 29654.38 | 0.7022% | 0.2134%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 215769.49 | 5.109% | 1.553%
в том числе зарплата машинистов | 66670.36 | 1.579% | 0.4798%
Материалы основные | 426016.57 | 10.09% | 3.066%
Материалы прочие | 62394.41 | 1.477% | 0.449%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 488410.98 | 11.56% | 3.515%
ИТОГО | 2144109.44
Сметная прибыль, руб. | 708101.69 | 16.77% | 5.095%
Сметная прибыль, % | 47%
Накладные расходы, руб. | 1371005.39 | 32.46% | 9.866%
Накладные расходы, % | 91%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 4223216.52 | 100% | 30.39%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 8356816.97 |  | 60.14%
стоимость оборудования технологического | 8356816.97 |  | 60.14%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 12580033.49 |  | 90.53%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 164705.44 |  | 1.185%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 92146.36 |  | 0.6631%
Пусконаладочные работы | 346520 |  | 2.494%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 282124.87 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 26366.81 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 13491896.97 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 404756.91 |  | 3%
ВСЕГО: | 13896653.88 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 6948326.94
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,0) | чел.-ч. | 3240.1737 | 9.62 | 31166.42 | 100% | 444.3987 | 1439928.97
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 3240.1737 |  | 31166.42 | 100% |  | 1439928.97
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 128.6303 | 11.7025 | 1505.3 | 100% | 518.31 | 66670.36
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 73.2292 | 131.44 | 9625.25 | 60.09% | 1770.5 | 129652.33
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 72.5 | 131.44 | 9529.4 | 59.49% | 1770.5 | 128361.25
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 7.4939 | 6.66 | 49.91 | 0.3116% | 89.71 | 672.28
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 13.56 | 3.28 | 44.48 | 0.2777% | 44.18 | 599.08
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.861 | 1.7 | 1.46 | 0.009114% | 22.9 | 19.72
4 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 11.6418 | 115.4 | 1343.46 | 8.387% | 1554.44 | 18096.46
5 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 138.8305 | 8.1 | 1124.53 | 7.02% | 109.11 | 15147.79
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 138.201 | 8.1 | 1119.43 | 6.988% | 109.11 | 15079.11
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 4.25 | 1.2 | 5.1 | 0.03184% | 16.16 | 68.68
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 14.2008 | 65.71 | 933.13 | 5.825% | 885.11 | 12569.26
7 | 91.18.01-015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.час | 7.9059 | 100 | 790.59 | 4.935% | 1347 | 10649.27
| 91.18.01-015 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.час | 6.2742 | 100 | 627.42 | 3.917% | 1347 | 8451.33
| 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 44.1 | 3.7 | 163.17 | 1.019% | 49.84 | 2197.94
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 13816.96 | 86.26% |  | 186115.11
8 | 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.час | 10.18 | 73.12 | 744.36 | 4.647% | 984.93 | 10026.59
9 | 91.19.08-007 | Насосы мощностью 7,2 м3/ч | маш.час | 25.0968 | 18.68 | 468.81 | 2.927% | 251.62 | 6314.84
10 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 6.036 | 70 | 422.52 | 2.638% | 942.9 | 5691.34
11 | 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | маш.час | 6.036 | 56.24 | 339.46 | 2.119% | 757.55 | 4572.57
12 | 91.21.16-013 | Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 6.036 | 16.92 | 102.13 | 0.6376% | 227.91 | 1375.66
13 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 7.1935 | 6.82 | 49.06 | 0.3063% | 91.87 | 660.87
14 | 91.21.19-035 | Станки трубонарезные | маш.час | 1.2282 | 30.46 | 37.41 | 0.2335% | 410.3 | 503.92
15 | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.час | 6.036 | 2.36 | 14.24 | 0.0889% | 31.79 | 191.88
16 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 13.56 | 0.9 | 12.2 | 0.07616% | 12.12 | 164.35
17 | 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | маш.час | 0.52234 | 19.76 | 10.32 | 0.06443% | 266.17 | 139.03
18 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.010997 | 89.99 | 0.99 | 0.00618% | 1212.17 | 13.33
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 2201.5 | 13.74% |  | 29654.38
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 16018.46 | 100% |  | 215769.49
Оборудование
Основное оборудование
19 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-160-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 1 | 259933.87 | 259933.87 | 19.47% | 1627186.03 | 1627186.03
20 | 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 3.749 | 68400 | 256430.85 | 19.21% | 428184 | 1605257.12
| 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 3.74 | 68400 | 255816 | 19.16% | 428184 | 1601408.16
| 01.3.02.11-0023 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт | 1 | 614.85 | 614.85 | 0.04606% | 3848.96 | 3848.96
21 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-160-50) запас | к-т | 8 | 26987.96 | 215903.68 | 16.17% | 168944.63 | 1351557.04
22 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 3 | 51888.96 | 155666.88 | 11.66% | 324824.89 | 974474.67
23 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-100-50) запас | к-т | 6 | 19543.01 | 117258.06 | 8.784% | 122339.24 | 734035.44
24 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-60-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 2 | 42129.34 | 84258.68 | 6.312% | 263729.67 | 527459.34
25 | 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 635.3685 | 116.52 | 74033.28 | 5.546% | 729.42 | 463450.5
| 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 457 | 116.52 | 53249.64 | 3.989% | 729.42 | 333344.94
| 61.2.02.01-0095 | Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ | 10 шт | 6 | 3463.94 | 20783.64 | 1.557% | 21684.26 | 130105.56
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 1163485.3 | 87.16% |  | 7283420.14
26 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-60-50) запас | к-т | 4 | 17978.77 | 71915.08 | 5.387% | 112547.1 | 450188.4
27 | 19.3.01.05-0033 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 800 мм | шт | 6 | 1958.38 | 11750.28 | 0.8802% | 12259.46 | 73556.76
28 | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт | 24 | 410.04 | 9840.96 | 0.7372% | 2566.85 | 61604.4
29 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 8модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 1 | 9028.99 | 9028.99 | 0.6764% | 56521.48 | 56521.48
30 | 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт | 38 | 187 | 7106 | 0.5323% | 1170.62 | 44483.56
31 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1/2 В латунный с муфтой | к-т | 28 | 218.79 | 6126.12 | 0.4589% | 1369.63 | 38349.64
32 | 61.2.07.06-0006 | Расширитель адресный на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв | шт | 31 | 182.89 | 5669.59 | 0.4247% | 1144.89 | 35491.59
33 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 26 | 213.84 | 5559.84 | 0.4165% | 1338.64 | 34804.64
34 | 18.4.01.01-0023 | Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 40 л | шт | 6 | 809.71 | 4858.26 | 0.3639% | 5068.78 | 30412.68
35 | Прайс из СД ОП | Устройство для взведения | шт | 6 | 752.42 | 4514.52 | 0.3382% | 4710.15 | 28260.9
36 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-100-50) | к-т | 2 | 2110.72 | 4221.44 | 0.3162% | 13213.11 | 26426.22
37 | 61.2.07.02-0050 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | 10 шт | 6 | 688.2 | 4129.2 | 0.3093% | 4308.13 | 25848.78
38 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 249.49 | 3991.84 | 0.299% | 1561.81 | 24988.96
39 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 218.79 | 3500.64 | 0.2622% | 1369.63 | 21914.08
40 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 2 | 1643.43 | 3286.86 | 0.2462% | 10287.87 | 20575.74
41 | 62.1.04.01-0003 | Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6 | шт | 7 | 422.41 | 2956.87 | 0.2215% | 2644.29 | 18510.03
42 | 23.8.02.01-0005 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм | шт | 17 | 168.8 | 2869.6 | 0.215% | 1056.69 | 17963.73
43 | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-8/650) | к-т | 2 | 1073.18 | 2146.36 | 0.1608% | 6718.11 | 13436.22
44 | 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 6 | 243.85 | 1463.1 | 0.1096% | 1526.5 | 9159
45 | 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 38 | 38.38 | 1458.44 | 0.1093% | 240.26 | 9129.88
46 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 6 | 213.84 | 1283.04 | 0.09611% | 1338.64 | 8031.84
47 | 61.2.07.02-0035 | Шкаф контрольно-пусковой для систем пожаротушения и дымоудаления, мощность управляемой нагрузки 10 кВт, номинальный коммутируемый ток 25 А | шт | 3 | 396.74 | 1190.22 | 0.08916% | 2483.59 | 7450.77
48 | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-2/650) | к-т | 3 | 279.19 | 837.57 | 0.06274% | 1747.73 | 5243.19
49 | 61.2.04.10-0004 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором | шт | 1 | 627.51 | 627.51 | 0.04701% | 3928.21 | 3928.21
50 | 23.8.01.03-0002 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1/2" | 10 шт | 5.4 | 62.4 | 336.96 | 0.02524% | 390.62 | 2109.35
51 | 24.3.05.18-0001 | Штуцеры, длина 200 мм | шт | 7 | 44.3 | 310.1 | 0.02323% | 277.32 | 1941.24
52 | 23.8.01.03-0001 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1" | 10 шт | 1.6 | 175.3 | 280.48 | 0.02101% | 1097.38 | 1755.81
53 | 23.8.01.03-0006 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размер 3/4" | 10 шт | 2.2 | 95.1 | 209.22 | 0.01567% | 595.33 | 1309.73
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 171469.09 | 12.84% |  | 1073396.83
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1334954.39 | 100% |  | 8356816.97
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 1334954.39 |  |  | 8356816.97
Материалы
Основные материалы
54 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 38 | 266.67 | 10133.46 | 16.68% | 2144.03 | 81473.14
55 | 23.7.01.03-0005 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм | м | 256.0112 | 35.84 | 9175.44 | 15.1% | 288.15 | 73769.62
| 23.7.01.03-0005 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 40 мм | м | 54.4 | 35.84 | 1949.7 | 3.209% | 288.15 | 15675.36
| 23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 20 мм | м | 63.02 | 25.28 | 1593.15 | 2.623% | 203.25 | 12808.82
| 23.7.01.03-0003 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 25 мм | м | 55.8 | 27.2 | 1517.76 | 2.498% | 218.69 | 12202.9
| 23.7.01.03-0006 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 50 мм | м | 32.58 | 42.88 | 1397.03 | 2.3% | 344.76 | 11232.28
| 23.7.01.03-0004 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм | м | 88.47 | 30.72 | 2717.8 | 4.474% | 246.99 | 21851.21
56 | 23.8.04.12-0112 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм | шт | 86.2663 | 101.46 | 8752.58 | 14.41% | 815.74 | 70370.88
| 23.8.04.12-0112 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 45,0х2,5 мм | шт | 50 | 101.46 | 5073 | 8.351% | 815.74 | 40787
| 23.8.04.12-0113 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 9 | 111.84 | 1006.56 | 1.657% | 899.19 | 8092.71
| 23.8.04.12-0111 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр и толщина стенки 48,3х3,6 мм | шт | 9 | 94.64 | 851.76 | 1.402% | 760.91 | 6848.19
| 23.8.04.12-0116 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х5,0 мм | шт | 3 | 141.68 | 425.04 | 0.6997% | 1139.11 | 3417.33
| 23.8.04.12-0125 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0 мм | шт | 2 | 185.81 | 371.62 | 0.6117% | 1493.91 | 2987.82
| 23.8.04.12-0103 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 88,9х3,2 мм | шт | 4 | 88.14 | 352.56 | 0.5804% | 708.65 | 2834.6
| 23.8.04.12-0115 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 76,1х2,9 мм | шт | 3 | 110.07 | 330.21 | 0.5436% | 884.96 | 2654.88
| 23.8.04.12-0104 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 114,3х3,6 мм | шт | 2 | 155.94 | 311.88 | 0.5134% | 1253.76 | 2507.52
| 23.8.04.12-0031 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм | шт | 1 | 29.95 | 29.95 | 0.0493% | 240.8 | 240.8
57 | 23.8.04.08-0051 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 162.5864 | 38.01 | 6179.91 | 10.17% | 305.6 | 49686.41
| 23.8.04.08-0051 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 99 | 38.01 | 3762.99 | 6.194% | 305.6 | 30254.4
| 23.8.04.08-0053 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-38х2,5 мм | шт | 18 | 48.28 | 869.04 | 1.431% | 388.17 | 6987.06
| 23.8.04.08-0059 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-45х2,5 мм | шт | 8 | 58.12 | 464.96 | 0.7654% | 467.28 | 3738.24
| 23.8.04.08-0055 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-45х2,5 мм | шт | 9 | 50.14 | 451.26 | 0.7428% | 403.13 | 3628.17
| 23.8.04.08-0165 | Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружный диаметр и толщина стенки 133х4,0-108х4,0 мм | шт | 4 | 45.75 | 183 | 0.3012% | 367.83 | 1471.32
| 23.8.04.08-0090 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-133х4 мм | шт | 2 | 87.12 | 174.24 | 0.2868% | 700.44 | 1400.88
| 23.8.04.08-0052 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х5-45х4 мм | шт | 3 | 44.49 | 133.47 | 0.2197% | 357.7 | 1073.1
| 23.8.04.08-0084 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-76х3,5 мм | шт | 1 | 91.41 | 91.41 | 0.1505% | 734.94 | 734.94
| 23.8.04.08-0058 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х6-57х5 мм | шт | 1 | 49.54 | 49.54 | 0.08155% | 398.3 | 398.3
58 | 23.7.01.04-0004 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 87.3837 | 61.76 | 5396.82 | 8.884% | 496.55 | 43390.4
| 23.7.01.04-0004 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 22.2 | 61.76 | 1371.07 | 2.257% | 496.55 | 11023.41
| 23.7.01.04-0006 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 13.075 | 103.04 | 1347.25 | 2.218% | 828.44 | 10831.85
| 23.7.01.04-0003 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 23.145 | 53.12 | 1229.46 | 2.024% | 427.08 | 9884.77
| 23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 7.52 | 79.36 | 596.79 | 0.9824% | 638.05 | 4798.14
| 23.7.01.04-0002 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 13.385 | 41.28 | 552.53 | 0.9095% | 331.89 | 4442.35
| 23.7.01.04-0001 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.44 | 31.75 | 299.72 | 0.4934% | 255.27 | 2409.75
59 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 380 | 12.6 | 4788 | 7.882% | 101.3 | 38494
60 | 08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т | 0.60639 | 5891.61 | 3572.63 | 5.881% | 47368.54 | 28723.94
| 08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т | 0.4536 | 5891.61 | 2672.43 | 4.399% | 47368.54 | 21486.37
| 08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.1515 | 5941.89 | 900.2 | 1.482% | 47772.8 | 7237.58
61 | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.56903 | 5545.45 | 3155.54 | 5.194% | 44585.42 | 25370.54
| 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.545 | 5545.45 | 3022.27 | 4.975% | 44585.42 | 24299.05
| 21.1.08.01-0095 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,75 | 1000 м | 0.02 | 6663.65 | 133.27 | 0.2194% | 53575.75 | 1071.52
62 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.15906 | 11524 | 1833.04 | 3.017% | 92652.96 | 14737.64
| 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.09 | 11524 | 1037.16 | 1.707% | 92652.96 | 8338.77
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.057804 | 10315.01 | 596.25 | 0.9815% | 82932.68 | 4793.84
| 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.020443 | 9765 | 199.63 | 0.3286% | 78510.6 | 1604.99
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 52987.42 | 87.23% |  | 426016.57
63 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 14.375 | 83 | 1193.13 | 1.964% | 667.32 | 9592.73
64 | 08.3.08.02-0091 | Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35х35 мм | м | 44.544 | 15.13 | 673.95 | 1.109% | 121.65 | 5418.78
65 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.02286 | 28300.4 | 646.95 | 1.065% | 227535.22 | 5201.46
66 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 620.5514 | 1 | 620.55 | 1.022% | 8.04 | 4989.23
67 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 38 | 15.14 | 575.32 | 0.9471% | 121.73 | 4625.74
68 | 23.8.04.06-0309 | Отводы 90 °C радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм | шт | 66 | 6.65 | 438.9 | 0.7225% | 53.47 | 3529.02
69 | 23.8.04.06-0061 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм | шт | 20 | 21.15 | 423 | 0.6963% | 170.05 | 3401
70 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.006196 | 65750 | 407.39 | 0.6706% | 528630 | 3275.39
71 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.022848 | 15620 | 356.88 | 0.5875% | 125584.8 | 2869.32
72 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.19 | 1819.3 | 345.67 | 0.569% | 14627.17 | 2779.16
73 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 37.6231 | 6.22 | 234.02 | 0.3852% | 50.01 | 1881.53
74 | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 9.048 | 23.79 | 215.25 | 0.3543% | 191.27 | 1730.61
75 | 23.8.04.06-0063 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | шт | 8 | 25.06 | 200.48 | 0.33% | 201.48 | 1611.84
76 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.002825 | 68050 | 192.24 | 0.3165% | 547122 | 1545.62
77 | 23.3.03.02-0111 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1.98 | 93.26 | 184.65 | 0.304% | 749.81 | 1484.62
78 | 23.8.04.06-0080 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 1 | 116.94 | 116.94 | 0.1925% | 940.2 | 940.2
79 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 10.128 | 9.42 | 95.41 | 0.1571% | 75.74 | 767.09
80 | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 21.8187 | 3.15 | 68.73 | 0.1131% | 25.33 | 552.67
81 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.418 | 164 | 68.55 | 0.1128% | 1318.56 | 551.16
82 | 23.8.04.06-0066 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 2 | 33.76 | 67.52 | 0.1111% | 271.43 | 542.86
83 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0045215 | 14312.87 | 64.72 | 0.1065% | 115075.47 | 520.31
84 | 01.7.15.03-0033 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 2.418 | 26.32 | 63.64 | 0.1048% | 211.61 | 511.67
85 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.57 | 91.29 | 52.04 | 0.08567% | 733.97 | 418.36
86 | 01.7.15.07-0062 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), размер 3х58,5 мм | т | 0.0020348 | 25425 | 51.73 | 0.08516% | 204417 | 415.95
87 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.191 | 253.8 | 48.48 | 0.07981% | 2040.55 | 389.75
88 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.0275 | 38.51 | 39.57 | 0.06514% | 309.62 | 318.15
89 | 23.8.04.06-0067 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 1 | 36.69 | 36.69 | 0.0604% | 294.99 | 294.99
90 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 6 | 6.09 | 36.54 | 0.06015% | 48.96 | 293.76
91 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.9362 | 37.29 | 34.91 | 0.05747% | 299.81 | 280.68
92 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.8724 | 15.12 | 28.31 | 0.0466% | 121.56 | 227.61
93 | 18.5.08.18-0061 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | 1000 шт | 0.191 | 135.82 | 25.94 | 0.0427% | 1091.99 | 208.57
94 | 23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 1 | 22.44 | 22.44 | 0.03694% | 180.42 | 180.42
95 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.708 | 28.22 | 19.98 | 0.03289% | 226.89 | 160.64
96 | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.00092 | 20775 | 19.11 | 0.03146% | 167031 | 153.67
97 | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.603 | 25.76 | 15.53 | 0.02556% | 207.11 | 124.89
98 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.44 | 9.04 | 13.02 | 0.02143% | 72.68 | 104.66
99 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.7113 | 6.67 | 11.41 | 0.01878% | 53.63 | 91.78
100 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.3959 | 27.74 | 10.98 | 0.01807% | 223.03 | 88.3
101 | 01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 0.60457 | 17.92 | 10.83 | 0.01783% | 144.08 | 87.11
102 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0008961 | 7640 | 6.85 | 0.01128% | 61425.6 | 55.04
103 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.24 | 26.6 | 6.38 | 0.0105% | 213.86 | 51.33
104 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00553 | 729.98 | 4.04 | 0.00665% | 5869.04 | 32.46
105 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.5424 | 6.9 | 3.74 | 0.006157% | 55.48 | 30.09
106 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.12 | 23.09 | 2.77 | 0.00456% | 185.64 | 22.28
107 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000339 | 7826.9 | 2.65 | 0.004362% | 62928.28 | 21.33
108 | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.036 | 32.6 | 1.17 | 0.001926% | 262.1 | 9.44
109 | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.03 | 28.93 | 0.87 | 0.001432% | 232.6 | 6.98
110 | 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.018 | 26.44 | 0.48 | 0.0007902% | 212.58 | 3.83
111 | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 0.009 | 4.5 | 0.04 | 6.585e-05% | 36.18 | 0.33
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 7760.39 | 12.77% |  | 62394.41
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 60747.81 | 100% |  | 488410.98
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 107932.69 |  |  | 2144109.44
|  | Накладные расходы | 91% |  |  | 29669.05 |  |  | 1371005.39
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 15374.8 |  |  | 708101.69
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 152976.54 |  |  | 4223216.52
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1487930.93 |  |  | 12580033.49
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ед | 2 |  | 743965.465 |  |  | 6290016.745
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-160-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 1 | 259933.87 | 259933.87
2 | 01.3.02.11-0022 | Фреон | т | 3.74 | 68400 | 255816
3 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-160-50) запас | к-т | 8 | 26987.96 | 215903.68
4 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-100-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 3 | 51888.96 | 155666.88
5 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-100-50) запас | к-т | 6 | 19543.01 | 117258.06
6 | Прайс из СД ОП | Модуль К2-1 МП (60-60-50) ЭмР-ЭМП на раме в комплекте | к-т | 2 | 42129.34 | 84258.68
7 | Прайс из СД ОП | Модуль 1 МП (60-60-50) запас | к-т | 4 | 17978.77 | 71915.08
8 | 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 457 | 116.52 | 53249.64
9 | 61.2.02.01-0095 | Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ | 10 шт | 6 | 3463.94 | 20783.64
10 | 19.3.01.05-0033 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, тип АЗЕ 101, диаметр 800 мм | шт | 6 | 1958.38 | 11750.28
11 | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт | 24 | 410.04 | 9840.96
12 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 8модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 1 | 9028.99 | 9028.99
13 | 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт | 38 | 187 | 7106
14 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1/2 В латунный с муфтой | к-т | 28 | 218.79 | 6126.12
15 | 61.2.07.06-0006 | Расширитель адресный на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв | шт | 31 | 182.89 | 5669.59
16 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 26 | 213.84 | 5559.84
17 | 18.4.01.01-0023 | Баллоны стальные для газов, рабочее давление до 19,6 МПа, (200 кг/см2), объем 40 л | шт | 6 | 809.71 | 4858.26
18 | Прайс из СД ОП | Устройство для взведения | шт | 6 | 752.42 | 4514.52
19 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-100-50) | к-т | 2 | 2110.72 | 4221.44
20 | 61.2.07.02-0050 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | 10 шт | 6 | 688.2 | 4129.2
21 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 249.49 | 3991.84
22 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-3.1-1 В латунный с муфтой | к-т | 16 | 218.79 | 3500.64
23 | Прайс из СД ОП | Коллектор на 2 модуля 1МП (60-60-50) | к-т | 2 | 1643.43 | 3286.86
24 | 62.1.04.01-0003 | Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6 | шт | 7 | 422.41 | 2956.87
25 | 23.8.02.01-0005 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм | шт | 17 | 168.8 | 2869.6
26 | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-8/650) | к-т | 2 | 1073.18 | 2146.36
27 | 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 6 | 243.85 | 1463.1
28 | 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 38 | 38.38 | 1458.44
29 | Прайс из СД ОП | Насадок НГ-2.1-3/4 В латунный с муфтой | к-т | 6 | 213.84 | 1283.04
30 | 61.2.07.02-0035 | Шкаф контрольно-пусковой для систем пожаротушения и дымоудаления, мощность управляемой нагрузки 10 кВт, номинальный коммутируемый ток 25 А | шт | 3 | 396.74 | 1190.22
31 | Прайс из СД ОП | Комплект деталей для принудительного пуска (В481-2/650) | к-т | 3 | 279.19 | 837.57
32 | 61.2.04.10-0004 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстрочным ЖК индикатором | шт | 1 | 627.51 | 627.51
33 | 01.3.02.11-0023 | Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг) | шт | 1 | 614.85 | 614.85
34 | 23.8.01.03-0002 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1/2" | 10 шт | 5.4 | 62.4 | 336.96
35 | 24.3.05.18-0001 | Штуцеры, длина 200 мм | шт | 7 | 44.3 | 310.1
36 | 23.8.01.03-0001 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1" | 10 шт | 1.6 | 175.3 | 280.48
37 | 23.8.01.03-0006 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размер 3/4" | 10 шт | 2.2 | 95.1 | 209.22
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1334954.39
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1334954.39
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З2 ПС ГПТ 35 кВ | УНЦ постоянной части ПС 35 кВ | Постоянная часть ПС система газового пожаротушения ЗПС 35 кВ | 6948.3269
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 444.3987 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42