## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС, ЛВС ЗПС 330 кВ
Сопоставимый уровень цен: 3 кв 2013
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 330 кВ Василеостровская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | 1 комплект ЛВС
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 2087.6923
6.1 | строительно-монтажные работы | 77.5994
6.2 | оборудование и инвентарь | 2010.0929
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв 2013
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 2087.6923
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 2087.6923
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС, ЛВС ЗПС 330 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен __ кв. 20__г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| ЛВС ЗПС 330 кВ |  |  | 77599.4088 |  | 2010092.8884 |  | 2087692.2972
Всего по объекту: |  |  |  | 77599.4088 |  | 2010092.8884 |  | 2087692.2972
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2013 г: |  |  |  | 77599.4088 |  | 2010092.8884 |  | 2087692.2972
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС, ЛВС ЗПС 330 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 657.8106 |  | 6591.94
1 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 209.7848 | 8.53 | 1789.46 | 0
2 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 175.7738 | 9.62 | 1690.94
3 |  | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.час | 124.7497 | 12.92 | 1611.77
4 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 100.4671 | 10.35 | 1039.83
5 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 15.1394 | 11.09 | 167.9
6 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 7.2078 | 9.51 | 68.55
7 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 6.448 | 9.4 | 60.61
8 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 6.8946 | 8.74 | 60.26
9 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 6.3453 | 8.64 | 54.82
10 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.8852 | 9.92 | 28.62
11 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.1151 | 9.07 | 19.18
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 632.18
12 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31.2 |  | 632.18
Машины и механизмы | [6 empty] | 2806.08
13 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 29.14 | 89.99 | 2622.31
14 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.42499 | 111.99 | 47.59
15 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.555 | 70 | 38.85
16 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.5 | 65.71 | 32.86
17 |  | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.55503 | 56.24 | 31.21
18 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.8851 | 8.1 | 15.27
19 |  | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.55497 | 16.92 | 9.39
20 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.56523 | 6.82 | 3.85
21 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.019979 | 85.84 | 1.71
22 |  | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.555 | 2.36 | 1.31
23 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.72654 | 1.7 | 1.24
24 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 0.54465 | 0.9 | 0.49
Оборудование | [6 empty] | 510175.86
25 |  | Прайс из СД ОП | Межсетевой экран Cisco ASA5510 c DC блоком питания | шт | 1 | 183336.36 | 183336.4
26 |  | Прайс из СД ОП | Маршрутизатор Ciscо 2921/K9 | шт | 1 | 161904 | 161904.04
27 |  | Прайс из СД ОП | Коммутатор, 24 порта Cisco ME-3400 (с 2 модулями GLC-T) | шт | 1 | 146812 | 146812.03
29 |  | Прайс из СД ОП | Модуль SFP для Cisco Catalyst 2960 (с модулями GLC) | шт | 1 | 13427 | 13427.01
30 |  | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2080 мм | шт | 0.5 | 9392.75 | 4696.38
31 |  | Прайс из СД ОП | Коммутатор, 8 портов Cisco Catalyst 2960 | шт | 0.5 | 0 | 0
Материалы | [6 empty] | 3257.37
32 |  | 24.3.03.15-0201 | Трубы полиэтиленовые | м | 47.9401 | 30.6 | 1466.97
33 |  | 08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.0372 | 5763 | 214.38
34 |  | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ | 100 шт | 0.255 | 580 | 147.9
35 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 128.3235 | 1 | 128.32
36 |  | 08.3.11.01-0001 | Сталь швеллерная № 4 | т | 0.015 | 6800 | 102
37 |  | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.016999 | 5941.89 | 101.01
38 |  | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 60х35 мм | м | 3.7951 | 23.79 | 90.29
39 |  | 21.2.03.02-0001 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0.03 | 3005.8 | 90.17
40 |  | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.44261 | 155 | 68.6
41 |  | 14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0.00089999 | 75000 | 67.5
42 |  | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 3.8 | 15.13 | 57.49
43 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.0044999 | 11500 | 51.75
44 |  | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 1.6099 | 30.74 | 49.49
45 |  | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм | м3 | 0.009 | 4949.4 | 44.54
46 |  | 14.4.02.04-0221 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0.00165 | 26932.42 | 44.44
47 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 0.64349 | 65.75 | 42.31
48 |  | 08.3.05.02-0058 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм | т | 0.006 | 5891.61 | 35.35
49 |  | 08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | 0.0059998 | 5817.58 | 34.9
50 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5105 | 68.05 | 34.74
51 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0011 | 28300.4 | 31.13
52 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт | 0.345 | 83 | 28.63
53 |  | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.85 | 32.6 | 27.71
54 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0021999 | 12430 | 27.34
55 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.29247 | 91.29 | 26.7
56 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0023 | 10315.01 | 23.72
57 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.44999 | 39 | 17.55
58 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.35495 | 47.57 | 16.88
59 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.44793 | 35.63 | 15.96
60 |  | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0.23503 | 66.82 | 15.7
61 |  | 21.2.03.09-0101 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0.0014001 | 10534.99 | 14.75
62 |  | 20.2.08.07-0072 | Скобы: металлические для крепления проводов | 10 шт | 0.49999 | 29.4 | 14.7
63 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.5957 | 9.04 | 14.43
64 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00070006 | 15620 | 10.93
65 |  | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.049999 | 203 | 10.15
66 |  | 08.3.07.01-0064 | Сталь полосовая: горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 0.79506 | 12.37 | 9.83
67 |  | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.47009 | 19.9 | 9.35
68 |  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт | 0.29004 | 26.6 | 7.72
69 |  | 24.3.01.01-0004 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.17501 | 38.34 | 6.71
70 |  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.0098499 | 600 | 5.91
71 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.063023 | 86 | 5.42
72 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.16206 | 28.6 | 4.64
73 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0004501 | 9420 | 4.24
74 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.015055 | 270 | 4.06
75 |  | 08.1.02.04-0012 | Жесть белая толщиной: 0,25 мм | т | 0.00035001 | 10971.06 | 3.84
76 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.31504 | 10.57 | 3.33
77 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.09993 | 28.22 | 2.82
78 |  | 14.4.03.08-0001 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 4.9962e-05 | 52539.7 | 2.62
79 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.093992 | 25.8 | 2.42
80 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.095926 | 23.09 | 2.21
81 |  | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.22508 | 8.33 | 1.87
82 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 4.9977e-05 | 37517 | 1.87
83 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.053946 | 30.4 | 1.64
84 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.032021 | 44.97 | 1.44
85 |  | 01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | 10 листов | 0.025066 | 37.5 | 0.94
86 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.3476 | 0.4 | 0.94
87 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0011028 | 729.98 | 0.8
88 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.025054 | 27.74 | 0.69
89 |  | 01.7.11.06-0028 | Флюс: ФКДТ | кг | 0.0050086 | 138.76 | 0.69
90 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 9.9744e-05 | 6667 | 0.66
91 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.0045095 | 133.05 | 0.6
92 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.0049903 | 114.22 | 0.57
93 |  | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.0020094 | 253.8 | 0.51
94 |  | 22.2.02.15-0001 | Скрепы 10х2 | кг | 0.014964 | 15.37 | 0.23
95 |  | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.012389 | 16.95 | 0.21
96 |  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0028284 | 38.89 | 0.11
97 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0043478 | 11.5 | 0.05
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, ЛВС ЗПС 330 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 296475.15 | 35.1% | 6.437%
Эксплуатация машин основных | 31362.77 | 3.713% | 0.6809%
Эксплуатация машин прочих | 2198.02 | 0.2602% | 0.04772%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 33560.79 | 3.973% | 0.7286%
в том числе зарплата машинистов | 29605.06 | 3.505% | 0.6427%
Материалы основные | 27576.57 | 3.265% | 0.5987%
Материалы прочие | 4476.58 | 0.53% | 0.09719%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 32053.15 | 3.795% | 0.6959%
ИТОГО | 362089.09
Сметная прибыль, руб. | 202169.73 | 23.93% | 4.389%
Сметная прибыль, % | 62%
Накладные расходы, руб. | 280428.98 | 33.2% | 6.088%
Накладные расходы, % | 86%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 844687.8 | 100% | 18.34%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 3315000.74 |  | 71.97%
стоимость оборудования технологического | 3315000.74 |  | 71.97%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 4159688.54 |  | 90.31%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 32942.82 |  | 0.7152%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 18430.24 |  | 0.4001%
Пусконаладочные работы | 158550 |  | 3.442%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 93509.69 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 8739.22 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 4471860.51 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 134155.82 |  | 3%
ВСЕГО: | 4606016.33 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 4606016.33
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС, ЛВС ЗПС 330 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,1) | чел.-ч. | 657.8106 | 9.76 | 6591.94 | 100% | 450.6999 | 296475.15
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 657.8106 |  | 6591.94 | 100% |  | 296475.15
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 31.2 | 20.2622 | 632.18 | 100% | 948.88 | 29605.06
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 29.14 | 89.99 | 2622.31 | 93.45% | 1076.28 | 31362.77
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 2622.31 | 93.45% |  | 31362.77
4 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.42499 | 111.99 | 47.59 | 1.696% | 1339.4 | 569.24
5 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.555 | 70 | 38.85 | 1.384% | 837.2 | 464.65
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.5 | 65.71 | 32.86 | 1.171% | 785.89 | 392.95
7 | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.55503 | 56.24 | 31.21 | 1.112% | 672.63 | 373.33
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.8851 | 8.1 | 15.27 | 0.5442% | 96.88 | 182.63
9 | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.55497 | 16.92 | 9.39 | 0.3346% | 202.36 | 112.3
10 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.56523 | 6.82 | 3.85 | 0.1372% | 81.57 | 46.11
11 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.019979 | 85.84 | 1.71 | 0.06094% | 1026.65 | 20.51
12 | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.555 | 2.36 | 1.31 | 0.04668% | 28.23 | 15.67
13 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.72654 | 1.7 | 1.24 | 0.04419% | 20.33 | 14.77
14 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 0.54465 | 0.9 | 0.49 | 0.01746% | 10.76 | 5.86
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 183.77 | 6.549% |  | 2198.02
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 2806.08 | 100% |  | 33560.79
Оборудование
Основное оборудование
15 | БЦ.36.42 | Межсетевой экран Cisco ASA5510 c DC блоком питания | шт | 1 | 110223.64 | 110223.66 | 20.81% | 690000 | 690000.15
16 | БЦ.36.41 | Маршрутизатор Ciscо 2921/K9 | шт | 1 | 419329.07 | 419329.16 | 79.19% | 2625000 | 2625000.59
18 | БЦ.36.39 | Коммутатор, 24 порта Cisco ME-3400 (с 2 модулями GLC-T) | шт | 1 | 95397.36 | 95397.38 | 18.01% | 597187.5 | 597187.61
22 | БЦ.36.43 | Модуль SFP для Cisco Catalyst 2960 (с модулями GLC) | шт | 1 | 2875.4 | 2875.4 | 0.543% | 18000 | 18000.01
23 | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2080 мм | шт | 0.5 | 9392.75 | 4696.38 | 0.8869% | 58798.62 | 29399.31
24 | БЦ.36.40 | Коммутатор, 8 портов Cisco Catalyst 2960 | шт | 0.5 | 22895.37 | 11447.69 | 2.162% | 143325 | 71662.52
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 529552.82 | 100% |  | 3315000.74
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 529552.82 | 100% |  | 3315000.74
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 643969.67 |  |  | 3315000.74
Материалы
Основные материалы
25 | 24.3.03.15-0201 | Трубы полиэтиленовые | м | 47.9401 | 30.6 | 1466.97 | 45.04% | 301.1 | 14434.77
26 | 08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.0372 | 5763 | 214.38 | 6.581% | 56707.92 | 2109.52
27 | 20.2.10.03-0021 | Наконечники кабельные: П6-4Д-МУЗ | 100 шт | 0.255 | 580 | 147.9 | 4.54% | 5707.2 | 1455.32
28 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 128.3235 | 1 | 128.32 | 3.939% | 9.84 | 1262.7
29 | 08.3.11.01-0001 | Сталь швеллерная № 4 | т | 0.015 | 6800 | 102 | 3.131% | 66912 | 1003.67
30 | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.016999 | 5941.89 | 101.01 | 3.101% | 58468.2 | 993.93
31 | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 60х35 мм | м | 3.7951 | 23.79 | 90.29 | 2.772% | 234.09 | 888.39
32 | 21.2.03.02-0001 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1000 м | 0.03 | 3005.8 | 90.17 | 2.768% | 29577.07 | 887.31
33 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.44261 | 155 | 68.6 | 2.106% | 1525.2 | 675.07
34 | 14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0.00089999 | 75000 | 67.5 | 2.072% | 738000 | 664.19
35 | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 3.8 | 15.13 | 57.49 | 1.765% | 148.88 | 565.74
36 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.0044999 | 11500 | 51.75 | 1.589% | 113160 | 509.21
37 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 1.6099 | 30.74 | 49.49 | 1.519% | 302.48 | 486.98
38 | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм | м3 | 0.009 | 4949.4 | 44.54 | 1.367% | 48702.1 | 438.32
39 | 14.4.02.04-0221 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 0.00165 | 26932.42 | 44.44 | 1.364% | 265015.01 | 437.28
40 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 | кг | 0.64349 | 65.75 | 42.31 | 1.299% | 646.98 | 416.33
41 | 08.3.05.02-0058 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм | т | 0.006 | 5891.61 | 35.35 | 1.085% | 57973.44 | 347.84
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 2802.51 | 86.04% |  | 27576.57
42 | 08.3.07.01-0011 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп | т | 0.0059998 | 5817.58 | 34.9 | 1.071% | 57244.99 | 343.46
43 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.5105 | 68.05 | 34.74 | 1.067% | 669.61 | 341.84
44 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0011 | 28300.4 | 31.13 | 0.9557% | 278475.94 | 306.32
45 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 100 шт | 0.345 | 83 | 28.63 | 0.8789% | 816.72 | 281.77
46 | 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0.85 | 32.6 | 27.71 | 0.8507% | 320.78 | 272.66
47 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0021999 | 12430 | 27.34 | 0.8393% | 122311.2 | 269.07
48 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.29247 | 91.29 | 26.7 | 0.8197% | 898.29 | 262.73
49 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0023 | 10315.01 | 23.72 | 0.7282% | 101499.7 | 233.45
50 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.44999 | 39 | 17.55 | 0.5388% | 383.76 | 172.69
51 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.35495 | 47.57 | 16.88 | 0.5182% | 468.09 | 166.15
52 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.44793 | 35.63 | 15.96 | 0.49% | 350.6 | 157.04
53 | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0.23503 | 66.82 | 15.7 | 0.482% | 657.51 | 154.54
54 | 21.2.03.09-0101 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2 | 1000 м | 0.0014001 | 10534.99 | 14.75 | 0.4528% | 103664.3 | 145.14
55 | 20.2.08.07-0072 | Скобы: металлические для крепления проводов | 10 шт | 0.49999 | 29.4 | 14.7 | 0.4513% | 289.3 | 144.65
56 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.5957 | 9.04 | 14.43 | 0.443% | 88.95 | 141.94
57 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00070006 | 15620 | 10.93 | 0.3355% | 153700.8 | 107.6
58 | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.049999 | 203 | 10.15 | 0.3116% | 1997.52 | 99.87
59 | 08.3.07.01-0064 | Сталь полосовая: горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 0.79506 | 12.37 | 9.83 | 0.3018% | 121.72 | 96.78
60 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.47009 | 19.9 | 9.35 | 0.287% | 195.82 | 92.05
61 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт | 0.29004 | 26.6 | 7.72 | 0.237% | 261.74 | 75.91
62 | 24.3.01.01-0004 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.17501 | 38.34 | 6.71 | 0.206% | 377.27 | 66.03
63 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.0098499 | 600 | 5.91 | 0.1814% | 5904 | 58.15
64 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.063023 | 86 | 5.42 | 0.1664% | 846.24 | 53.33
65 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.16206 | 28.6 | 4.64 | 0.1424% | 281.42 | 45.61
66 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0004501 | 9420 | 4.24 | 0.1302% | 92692.8 | 41.72
67 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.015055 | 270 | 4.06 | 0.1246% | 2656.8 | 40
68 | 08.1.02.04-0012 | Жесть белая толщиной: 0,25 мм | т | 0.00035001 | 10971.06 | 3.84 | 0.1179% | 107955.23 | 37.79
69 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.31504 | 10.57 | 3.33 | 0.1022% | 104.01 | 32.77
70 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.09993 | 28.22 | 2.82 | 0.08657% | 277.68 | 27.75
71 | 14.4.03.08-0001 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 4.9962e-05 | 52539.7 | 2.62 | 0.08043% | 516990.65 | 25.83
72 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.093992 | 25.8 | 2.42 | 0.07429% | 253.87 | 23.86
73 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.095926 | 23.09 | 2.21 | 0.06785% | 227.21 | 21.8
74 | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.22508 | 8.33 | 1.87 | 0.05741% | 81.97 | 18.45
75 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 4.9977e-05 | 37517 | 1.87 | 0.05741% | 369167.28 | 18.45
76 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.053946 | 30.4 | 1.64 | 0.05035% | 299.14 | 16.14
77 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.032021 | 44.97 | 1.44 | 0.04421% | 442.5 | 14.17
78 | 01.7.17.11-0003 | Бумага шлифовальная | 10 листов | 0.025066 | 37.5 | 0.94 | 0.02886% | 369 | 9.25
79 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.3476 | 0.4 | 0.94 | 0.02886% | 3.94 | 9.25
80 | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.0011028 | 729.98 | 0.8 | 0.02456% | 7183 | 7.92
81 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.025054 | 27.74 | 0.69 | 0.02118% | 272.96 | 6.84
82 | 01.7.11.06-0028 | Флюс: ФКДТ | кг | 0.0050086 | 138.76 | 0.69 | 0.02118% | 1365.4 | 6.84
83 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 9.9744e-05 | 6667 | 0.66 | 0.02026% | 65603.28 | 6.54
84 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.0045095 | 133.05 | 0.6 | 0.01842% | 1309.21 | 5.9
85 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61 | кг | 0.0049903 | 114.22 | 0.57 | 0.0175% | 1123.92 | 5.61
86 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.0020094 | 253.8 | 0.51 | 0.01566% | 2497.39 | 5.02
87 | 22.2.02.15-0001 | Скрепы 10х2 | кг | 0.014964 | 15.37 | 0.23 | 0.007061% | 151.24 | 2.26
88 | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.012389 | 16.95 | 0.21 | 0.006447% | 166.79 | 2.07
89 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0028284 | 38.89 | 0.11 | 0.003377% | 382.68 | 1.08
90 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.0043478 | 11.5 | 0.05 | 0.001535% | 113.16 | 0.49
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 454.86 | 13.96% |  | 4476.58
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 3257.37 | 100% |  | 32053.15
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 12655.39 |  |  | 362089.09
|  | Накладные расходы | 160% |  |  | 11581.32 |  |  | 521728.34
|  | Сметная прибыль | 116% |  |  | 8412.65 |  |  | 378253.04
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 32649.36 |  |  | 1262070.47
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 562202.18 |  |  | 4577071.21
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 562202.18 |  |  | 4577071.21
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, ЛВС ЗПС 330 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.36.42 | Межсетевой экран Cisco ASA5510 c DC блоком питания | шт | 1 | 110223.64 | 110223.66
2 | БЦ.36.41 | Маршрутизатор Ciscо 2921/K9 | шт | 1 | 419329.07 | 419329.16
3 | БЦ.36.39 | Коммутатор, 24 порта Cisco ME-3400 (с 2 модулями GLC-T) | шт | 1 | 95397.36 | 95397.38
4 | БЦ.36.43 | Модуль SFP для Cisco Catalyst 2960 (с модулями GLC) | шт | 1 | 2875.4 | 2875.4
5 | 61.1.04.08-0002 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х2080 мм | шт | 0.5 | 9392.75 | 4696.38
6 | БЦ.36.40 | Коммутатор, 8 портов Cisco Catalyst 2960 | шт | 0.5 | 22895.37 | 11447.69
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 643969.67
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 643969.67
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС, ЛВС ЗПС 330 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З2-04 | УНЦ постоянной части ЗПС 330 кВ | Постоянная часть ПС, ЛВС ЗПС 330 кВ | 4606.0163
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 46.83
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 11.96
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 9.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.359 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 450.6999 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42