## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС ПЧЗ ВЧС и КИП ЗПС 35 кВ
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2015 г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 35 кВ Черная Слобода
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Липецкая область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Устройство тестирования сигналов РЗ и ПА Многофункциональный селективный измеритель уровня сигнала
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 617.4644
6.1 | строительно-монтажные работы | 26.2085
6.2 | оборудование и инвентарь | 591.2559
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2015 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 617.4644
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 617.4644
10 | Примечание
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС ПЧЗ ВЧС и КИП ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2015г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
|  |  |  | 26.2085 |  | 591.2559
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2015г: |  |  |  | 26.2085 |  | 591.2559 |  | 617.4644
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС ПЧЗ ВЧС и КИП ЗПС 35 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 272.39 |  | 2741.87
1 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 174 | 10.35 | 1800.9 | 0
2 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 93.3 | 9.62 | 897.55
3 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5.09 | 8.53 | 43.42
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 143.49
4 |  | 2 | Затраты труда машинистов(справочно) | чел.-ч | 13.2 |  | 143.49
Машины и механизмы | [6 empty] | 1263.61
5 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 8.72 | 89.99 | 784.71
6 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 2 | 111.99 | 223.98
7 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 2.48 | 65.71 | 162.96
8 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 22 | 3.28 | 72.16
9 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 22 | 0.9 | 19.8
Оборудование | [6 empty] | 141448.77
10 |  | Прайс из СД ОП | Устройство тестированич сигналов РЗ и ПА AES Testbox | шт | 1 | 76833.2 | 76833.2
11 |  | Прайс из СД ОП | Многофункциональный селективный измеритель уровня сигнала ЛЭП-500, частотный диапазон 5 Гц - 5 МГц, импеданс 75 Ом. Функции: селективного приемника, селективного генератора, осциллографа, анализатора КСВ, анализатора АЧХ, анализатора импеданса линии (LCR). В комплект поставки входит: жесткий кейс для транспортировки, инструкция по эксплуатации, кабели BNC - BNC, 75 Ом (2шт.), кабели Balanced - BNC, 75 Ом (2шт.), направленный ответвитель Direction Coupler (1шт.) | шт | 1 | 45724.79 | 45724.79
12 |  | Прайс из СД ОП | Анализатор ВЧ-связи по ЛЭП и PLC AnCom A-7/307 (Netbook и опция "СуперСел" в составе анализатора) | шт | 1 | 12353.19 | 12353.19
13 |  | Прайс из СД ОП | Дооснащение анализаторов AnCom A-7 - Опция "TRAKT" | шт | 1 | 2858.19 | 2858.19
14 |  | Прайс из СД ОП | Осциллограф GDS-2062 | шт | 1 | 1914.21 | 1914.21
15 |  | Прайс из СД ОП | Цифровой мультиметр MD9050 | шт | 1 | 761.5 | 761.5
16 |  | Прайс из СД ОП | Логический пробник | шт | 1 | 506.76 | 506.76
17 |  | Прайс из СД ОП | Генератор сигналов Г4-117 | шт | 1 | 358.48 | 358.48
18 |  | Прайс из СД ОП | Милливольт-миллиамперметр М1109 | шт | 1 | 138.45 | 138.45
Материалы | [6 empty] | 285.64
19 |  | 21.1.03.02-0006 | Коаксльный радиочастотный кабел РК 75-9-12 | 1000 м | 1 | 8830.63 | 8830.63
20 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | т | 0.002732 | 68050 | 185.91
21 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0072 | 7826.9 | 56.35
22 |  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.245 | 120 | 29.4
23 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0011 | 12430 | 13.67
24 |  | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.0019 | 155 | 0.29
25 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.0002 | 91.29 | 0.02
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ЗПС ПЧЗ ВЧС и КИП ПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 126544.97 | 29.65% | 8.602%
Эксплуатация машин основных | 15782.21 | 3.697% | 1.073%
Эксплуатация машин прочих | 1238.6 | 0.2902% | 0.08419%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 17020.81 | 3.988% | 1.157%
в том числе зарплата машинистов | 6355.14 | 1.489% | 0.432%
Материалы основные | 70998.27 | 16.63% | 4.826%
Материалы прочие | 2296.65 | 0.5381% | 0.1561%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 73294.92 | 17.17% | 4.982%
ИТОГО | 216860.7
Сметная прибыль, руб. | 86385.07 | 20.24% | 5.872%
Сметная прибыль, % | 65%
Накладные расходы, руб. | 123597.1 | 28.96% | 8.401%
Накладные расходы, % | 93%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 426842.87 | 100% | 29.01%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 885469.3 |  | 60.19%
стоимость оборудования технологического | 885469.3 |  | 60.19%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 1312312.17 |  | 89.2%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 16646.87 |  | 1.132%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 9313.28 |  | 0.633%
Пусконаладочные работы | 57410 |  | 3.902%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 29867.6 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 2791.36 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 1428341.28 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 42850.24 |  | 3%
ВСЕГО: | 1471191.52 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1471191.52
Составил ____________________________ А.П. Николаева
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ЗПС ПЧЗ ВЧС и КИП ПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-3 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,3) | чел.-ч. | 272.5517 | 10.06 | 2741.87 | 100% | 464.2972 | 126544.97
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 272.5517 |  | 2741.87 | 100% |  | 126544.97
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 13.2 | 10.8705 | 143.49 | 100% | 481.45 | 6355.14
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 8.72 | 89.99 | 784.71 | 62.1% | 1212.17 | 10570.12
4 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 2 | 111.99 | 223.98 | 17.73% | 1508.51 | 3017.02
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 2.48 | 65.71 | 162.96 | 12.9% | 885.11 | 2195.07
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 1171.65 | 92.72% |  | 15782.21
6 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 22 | 3.28 | 72.16 | 5.711% | 44.18 | 971.96
7 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 22 | 0.9 | 19.8 | 1.567% | 12.12 | 266.64
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 91.96 | 7.278% |  | 1238.6
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 1263.61 | 100% |  | 17020.81
Оборудование
Основное оборудование
8 | Прайс из СД ОП | Устройство тестирования сигналов РЗ и ПА AES Testbox | шт | 1 | 76833.2 | 76833.2 | 54.32% | 480975.83 | 480975.83
9 | Прайс из СД ОП | Многофункциональный селективный измеритель уровня сигнала ЛЭП-500 | шт | 1 | 45724.79 | 45724.79 | 32.33% | 286237.19 | 286237.19
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 122557.99 | 86.64% |  | 767213.02
10 | Прайс из СД ОП | Анализатор ВЧ-связи по ЛЭП и PLC AnCom A-7 /307 | шт. | 1 | 12353.19 | 12353.19 | 8.733% | 77330.97 | 77330.97
11 | Прайс из СД ОП | Дооснащение анализаторов AnCom A-7 - Опция "TRAKT" | шт. | 1 | 2858.19 | 2858.19 | 2.021% | 17892.27 | 17892.27
12 | Прайс из СД ОП | Осцилограф GDS-2062 | шт. | 1 | 1914.21 | 1914.21 | 1.353% | 11982.95 | 11982.95
13 | Прайс из СД ОП | Цифровой мультиметр MD9050 | шт. | 1 | 761.5 | 761.5 | 0.5384% | 4766.99 | 4766.99
14 | Прайс из СД ОП | Логический пробник | шт. | 1 | 506.76 | 506.76 | 0.3583% | 3172.32 | 3172.32
15 | Прайс из СД ОП | Генератор сигналов Г4-117 | шт. | 1 | 358.48 | 358.48 | 0.2534% | 2244.08 | 2244.08
16 | Прайс из СД ОП | Милливольт-миллиамперметр М1109 | шт. | 1 | 138.45 | 138.45 | 0.09788% | 866.7 | 866.7
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 18890.78 | 13.36% |  | 118256.28
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 141448.77 | 100% |  | 885469.3
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 141448.77 |  |  | 885469.3
Материалы
Основные материалы
17 | 21.1.03.02-0006 | Коаксльный радиочастотный кабел РК 75-9-12 | 1000 м | 1 | 8830.63 | 8830.63 | 96.87% | 70998.27 | 70998.27
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 8830.63 | 96.87% |  | 70998.27
18 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | т | 0.002732 | 68050 | 185.91 | 2.039% | 547122 | 1494.74
19 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0072 | 7826.9 | 56.35 | 0.6181% | 62928.28 | 453.08
20 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.245 | 120 | 29.4 | 0.3225% | 964.8 | 236.38
21 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0011 | 12430 | 13.67 | 0.15% | 99937.2 | 109.93
22 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.0019 | 155 | 0.29 | 0.003181% | 1246.2 | 2.37
23 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.0002 | 91.29 | 0.02 | 0.0002194% | 733.97 | 0.15
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 285.64 | 3.133% |  | 2296.65
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 9116.27 | 100% |  | 73294.92
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 13121.75 |  |  | 216860.7
|  | Накладные расходы | 93% |  |  | 2682.94 |  |  | 123597.1
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 1875.47 |  |  | 86385.07
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 17680.16 |  |  | 426842.87
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 159128.93 |  |  | 1312312.17
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 159128.93 |  |  | 1312312.17
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ЗПС ПЧЗ ВЧС и КИП ПС 35 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Прайс из СД ОП | Устройство тестирования сигналов РЗ и ПА AES Testbox | шт | 1 | 76833.2 | 76833.2
2 | Прайс из СД ОП | Многофункциональный селективный измеритель уровня сигнала ЛЭП-500 | шт | 1 | 45724.79 | 45724.79
3 | Прайс из СД ОП | Анализатор ВЧ-связи по ЛЭП и PLC AnCom A-7 /307 | шт. | 1 | 12353.19 | 12353.19
4 | Прайс из СД ОП | Дооснащение анализаторов AnCom A-7 - Опция "TRAKT" | шт. | 1 | 2858.19 | 2858.19
5 | Прайс из СД ОП | Осцилограф GDS-2062 | шт. | 1 | 1914.21 | 1914.21
6 | Прайс из СД ОП | Цифровой мультиметр MD9050 | шт. | 1 | 761.5 | 761.5
7 | Прайс из СД ОП | Логический пробник | шт. | 1 | 506.76 | 506.76
8 | Прайс из СД ОП | Генератор сигналов Г4-117 | шт. | 1 | 358.48 | 358.48
9 | Прайс из СД ОП | Милливольт-миллиамперметр М1109 | шт. | 1 | 138.45 | 138.45
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 141448.77
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 141448.77
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ЗПС ПЧЗ ВЧС и КИП ПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З1 ЗПС ПЧЗ ВЧС и КИП 35 кВ | УНЦ прочих здания и сооружений ПС | Постоянная часть ЗПС ПЧЗ ВЧС и КИП ПС 35 кВ | 1471.1915
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.3 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.4 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 464.2972 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42