## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ: Постоянная часть ПС, СКУД ЗПС 35 кВ
Сопоставимый уровень цен: |  | 3 квартал 2015 г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 35 кВ Черная Слобода
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Липецкая область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Считыватели Proxy-3M Замок электромеханический Источник резервного питания Контроллер доступа Монитор домофона Вызывная панель домофона
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 7.2963
6.1 | строительно-монтажные работы | 7.2963
6.2 | оборудование и инвентарь | 60.2632
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2015 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 7.2963
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 7.2963
10 | Примечание
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ: Постоянная часть ПС, СКУД ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2015г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | СКУД ЗПС 35 кВ |  |  | 7.2963 |  | 60.2632
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2015г: |  |  |  | 7.2963 |  | 60.2632 |  | 67.5595
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ: Постоянная часть ПС, СКУД ЗПС 35 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 49.3093 |  | 482.31
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 25.1084 | 9.62 | 241.54
2 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 8.6593 | 10.35 | 89.62
3 |  | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 4.8107 | 10.5 | 50.51
4 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 5.3061 | 9.51 | 50.46
5 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 3.9215 | 9.4 | 36.86
6 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 1.5033 | 8.86 | 13.32
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.3885 |  | 19.6
7 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3885 |  | 19.6
Машины и механизмы | [6 empty] | 34.98
8 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.18637 | 115.4 | 21.51
9 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.18638 | 65.71 | 12.25
10 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.012501 | 89.99 | 1.12
11 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.0032789 | 31.26 | 0.1
Оборудование | [6 empty] | 14417.03
12 |  | 61.2.07.08-0002 | Считыватель VinSonic для магнитных карт MSR-0101 | 10 шт | 0.40001 | 19707.4 | 7883.14
13 |  | 61.2.07.04-0004 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 | шт | 1.25 | 575.81 | 719.78
14 |  | 62.4.02.02-0036 | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 02 | шт | 2 | 670.8 | 1341.63
15 |  | 61.3.03.01-0001 | Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 240 кг, размер 186х45х30 мм | шт | 0.75002 | 474.61 | 355.97
16 |  | 61.3.03.01-0002 | Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов | шт | 1.75 | 2061.4 | 3607.53
17 |  | 61.2.01.03-0045 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, тип Фотон-9 (ИО 409-8) | шт | 0.50001 | 188.24 | 94.12
18 |  | 61.2.01.03-0033 | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: ИО 209-20 "Фотон-10А" | шт | 0.25001 | 210.93 | 52.73
19 |  | 62.4.02.02-0038 | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 03 | шт | 0.25001 | 286.64 | 71.66
20 |  | 61.1.03.03-0001 | Изделия домофона до 200 абонентских пультов | шт | 1.75 | 164.69 | 288.21
21 |  | 61.2.01.05-0015 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, диаметр контакта 58х11х11 мм | шт | 0.25001 | 9.02 | 2.26
Материалы | [6 empty] | 697.68
22 |  | 21.1.08.01-0056 | Кабель сигнальный КСПЭВ 4х2х0,5 | 1000 м | 0.057502 | 4760.47 | 273.74
23 |  | 21.1.08.01-0094 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,5 | 1000 м | 0.043752 | 4863.98 | 212.81
24 |  | 21.2.03.05-0081 | Провод силовой установочный с медными жилами ППВ 2х0,75-450 | 1000 м | 0.037501 | 1361.22 | 51.05
25 |  | 20.2.05.04-0022 | Кабель-канал (короб) 10х15 мм | м | 32.4873 | 1.15 | 37.36
26 |  | 14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.0015001 | 15481 | 23.22
27 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.15501 | 83 | 12.87
28 |  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.065003 | 180 | 11.7
29 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 9.6204 | 1 | 9.62
30 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00011601 | 65750 | 7.63
31 |  | 21.2.02.01-0023 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2 | т | 9.9988e-05 | 75162.29 | 7.52
32 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.22204 | 30.4 | 6.75
33 |  | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.040002 | 155 | 6.2
34 |  | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.025001 | 203 | 5.08
35 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.69382 | 6.9 | 4.79
36 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00032503 | 12430 | 4.04
37 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.34515 | 9.04 | 3.12
38 |  | 01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | т | 0.00024255 | 12606 | 3.06
39 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 6.9971e-05 | 37517 | 2.63
40 |  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00017499 | 12430 | 2.18
41 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.06941 | 28.6 | 1.99
42 |  | 14.4.03.02-0011 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 4.5025e-05 | 42700.01 | 1.92
43 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 1.4994e-05 | 114220 | 1.71
44 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.012488 | 91.29 | 1.14
45 |  | 01.7.15.02-0086 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 20 (22) мм | т | 0.0001 | 9800 | 0.98
46 |  | 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0.029991 | 28.26 | 0.85
47 |  | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.0046305 | 138.76 | 0.64
48 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.012508 | 47.57 | 0.6
49 |  | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.017543 | 28.93 | 0.51
50 |  | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.012525 | 30.74 | 0.39
51 |  | 01.7.05.03-0006 | Лакоткани стеклянные ЛСК-155/180, ширина 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщина 0,08 мм | 10 м2 | 0.00075271 | 405.22 | 0.31
52 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.010815 | 27.74 | 0.3
53 |  | 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.0074991 | 38.34 | 0.29
54 |  | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.0064713 | 39.02 | 0.25
55 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 2.4983e-06 | 68050 | 0.17
56 |  | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 6.0219e-06 | 22419 | 0.14
57 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 8.9047e-05 | 729.98 | 0.07
58 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.0014735 | 35.63 | 0.05
59 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.012485 | 0.4 | 0
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ: Постоянная часть ПС, СКУД ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 22223.18 | 36.8% | 10.04%
Эксплуатация машин основных | 454.67 | 0.7529% | 0.2054%
Эксплуатация машин прочих | 16.53 | 0.02737% | 0.007468%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 471.2 | 0.7802% | 0.2129%
в том числе зарплата машинистов | 217.02 | 0.3593% | 0.09804%
Материалы основные | 4809.49 | 7.964% | 2.173%
Материалы прочие | 799.59 | 1.324% | 0.3612%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 5609.08 | 9.288% | 2.534%
ИТОГО | 28303.46
Сметная прибыль, руб. | 10995.7 | 18.21% | 4.967%
Сметная прибыль, % | 49%
Накладные расходы, руб. | 21093.79 | 34.93% | 9.529%
Накладные расходы, % | 94%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 60392.95 | 100% | 27.28%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 134280.69 |  | 60.66%
стоимость оборудования технологического | 134280.63 |  | 60.66%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 194673.64 |  | 87.95%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 2355.33 |  | 1.064%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 1317.71 |  | 0.5953%
Пусконаладочные работы | 11650 |  | 5.263%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 4493.93 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 419.99 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 214910.6 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 6447.32 |  | 2.913%
ВСЕГО: | 221357.92 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 221357.92
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС, СКУД ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,1) | чел.-ч. | 49.3081 | 9.76 | 481.2475 | 100% | 450.6999 | 22223.18
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 49.3081 |  | 481.2475 | 100% |  | 22223.18
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0.3885 | 12.6126 | 19.6 | 100% | 558.61 | 217.02
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.18637 | 115.4 | 21.51 | 61.49% | 1554.44 | 289.7
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.18638 | 65.71 | 12.25 | 35.02% | 885.11 | 164.97
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 33.76 | 96.51% |  | 454.67
5 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.012501 | 89.99 | 1.12 | 3.202% | 1212.17 | 15.15
6 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.0032789 | 31.26 | 0.1 | 0.2859% | 421.07 | 1.38
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 1.22 | 3.488% |  | 16.53
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 34.98 | 100% |  | 471.2
Оборудование
Основное оборудование
7 | 61.2.07.08-0002 | Считыватель VinSonic для магнитных карт MSR-0101 | 10 шт | 0.40001 | 19707.4 | 7883.14 | 36.75% | 123368.32 | 49348.48
8 | 62.4.02.01-0049 | Источник бесперебойного питания: Delta N Series UPS | шт | 1.25 | 5415.89 | 6770.02 | 31.56% | 33903.47 | 42380.33
9 | 61.2.07.04-0004 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 | шт | 2 | 575.81 | 1151.65 | 5.369% | 3604.57 | 7209.31
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 15804.81 | 73.68% |  | 98938.12
10 | 61.2.01.03-0019 | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: "Пирон-1", взрывозащитное исполнение | шт | 0.75002 | 2122.72 | 1592.08 | 7.422% | 13288.23 | 9966.4
11 | 61.2.07.01-0011 | Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11 | шт | 1.75 | 615.58 | 1077.29 | 5.022% | 3853.53 | 6743.84
12 | 61.2.01.03-0020 | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: "Пирон-1А", взрывозащитное исполнение | шт | 0.50001 | 2122.72 | 1061.38 | 4.948% | 13288.23 | 6644.27
13 | 62.4.02.01-0075 | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200У2 | шт | 0.25001 | 3451.57 | 862.91 | 4.023% | 21606.83 | 5401.83
14 | 61.3.03.01-0002 | Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов | шт | 0.25001 | 2061.4 | 515.36 | 2.403% | 12904.36 | 3226.17
15 | 61.2.01.05-0002 | Извещатель охранный контактный: ДПМ-1-100 | шт | 1.75 | 283.18 | 495.58 | 2.31% | 1772.71 | 3102.31
16 | 61.1.03.03-0001 | Изделия домофона до 200 абонентских пультов | шт | 0.25001 | 164.69 | 41.17 | 0.1919% | 1030.96 | 257.75
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 5645.77 | 26.32% |  | 35342.57
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 21450.58 | 100% |  | 134280.69
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 21450.58 | 100% |  | 134280.63
Материалы
Основные материалы
17 | 21.1.08.01-0056 | Кабель сигнальный КСПЭВ 4х2х0,5 | 1000 м | 0.057502 | 4760.47 | 273.74 | 39.24% | 38274.18 | 2200.86
18 | 21.1.08.01-0094 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,5 | 1000 м | 0.043752 | 4863.98 | 212.81 | 30.5% | 39106.4 | 1710.98
19 | 21.2.03.05-0081 | Провод силовой установочный с медными жилами ППВ 2х0,75-450 | 1000 м | 0.037501 | 1361.22 | 51.05 | 7.317% | 10944.21 | 410.42
20 | 20.2.05.04-0022 | Кабель-канал (короб) 10х15 мм | м | 32.4873 | 1.15 | 37.36 | 5.355% | 9.25 | 300.51
21 | 14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.0015001 | 15481 | 23.22 | 3.328% | 124467.24 | 186.72
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 598.18 | 85.74% |  | 4809.49
22 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.15501 | 83 | 12.87 | 1.845% | 667.32 | 103.44
23 | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.065003 | 180 | 11.7 | 1.677% | 1447.2 | 94.07
24 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 9.6204 | 1 | 9.62 | 1.379% | 8.04 | 77.35
25 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00011601 | 65750 | 7.63 | 1.094% | 528630 | 61.33
26 | 21.2.02.01-0023 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2 | т | 9.9988e-05 | 75162.29 | 7.52 | 1.078% | 604304.81 | 60.42
27 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.22204 | 30.4 | 6.75 | 0.9675% | 244.42 | 54.27
28 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.040002 | 155 | 6.2 | 0.8887% | 1246.2 | 49.85
29 | 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | 100 шт | 0.025001 | 203 | 5.08 | 0.7281% | 1632.12 | 40.8
30 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.69382 | 6.9 | 4.79 | 0.6866% | 55.48 | 38.49
31 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00032503 | 12430 | 4.04 | 0.5791% | 99937.2 | 32.48
32 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.34515 | 9.04 | 3.12 | 0.4472% | 72.68 | 25.09
33 | 01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | т | 0.00024255 | 12606 | 3.06 | 0.4386% | 101352.24 | 24.58
34 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 6.9971e-05 | 37517 | 2.63 | 0.377% | 301636.68 | 21.11
35 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00017499 | 12430 | 2.18 | 0.3125% | 99937.2 | 17.49
36 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.06941 | 28.6 | 1.99 | 0.2852% | 229.94 | 15.96
37 | 14.4.03.02-0011 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 4.5025e-05 | 42700.01 | 1.92 | 0.2752% | 343308.08 | 15.46
38 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 1.4994e-05 | 114220 | 1.71 | 0.2451% | 918328.8 | 13.77
39 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.012488 | 91.29 | 1.14 | 0.1634% | 733.97 | 9.17
40 | 01.7.15.02-0086 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 20 (22) мм | т | 0.0001 | 9800 | 0.98 | 0.1405% | 78792 | 7.88
41 | 01.7.19.07-0003 | Резина прессованная | кг | 0.029991 | 28.26 | 0.85 | 0.1218% | 227.21 | 6.81
42 | 01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.0046305 | 138.76 | 0.64 | 0.09173% | 1115.63 | 5.17
43 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.012508 | 47.57 | 0.6 | 0.086% | 382.46 | 4.78
44 | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.017543 | 28.93 | 0.51 | 0.0731% | 232.6 | 4.08
45 | 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 0.012525 | 30.74 | 0.39 | 0.0559% | 247.15 | 3.1
46 | 01.7.05.03-0006 | Лакоткани стеклянные ЛСК-155/180, ширина 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщина 0,08 мм | 10 м2 | 0.00075271 | 405.22 | 0.31 | 0.04443% | 3257.97 | 2.45
47 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.010815 | 27.74 | 0.3 | 0.043% | 223.03 | 2.41
48 | 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.0074991 | 38.34 | 0.29 | 0.04157% | 308.25 | 2.31
49 | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.0064713 | 39.02 | 0.25 | 0.03583% | 313.72 | 2.03
50 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 2.4983e-06 | 68050 | 0.17 | 0.02437% | 547122 | 1.37
51 | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 6.0219e-06 | 22419 | 0.14 | 0.02007% | 180248.76 | 1.09
52 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 8.9047e-05 | 729.98 | 0.07 | 0.01003% | 5869.04 | 0.52
53 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.0014735 | 35.63 | 0.05 | 0.007167% | 286.47 | 0.42
54 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.012485 | 0.4 | 0 | 0% | 3.22 | 0.04
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 99.5 | 14.26% |  | 799.59
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 697.68 | 100% |  | 5609.08
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 1213.9075 |  |  | 28303.46
|  | Накладные расходы | % | 94% |  | 1818.61 |  |  | 21093.79
|  | Сметная прибыль | % | 49% |  | 961.74 |  |  | 10995.7
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 3994.2575 |  |  | 60392.95
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 25444.8375 |  |  | 194673.64
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 25444.8375 |  |  | 194673.64
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ: Постоянная часть ПС, СКУД ЗПС 35 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | 61.2.07.08-0002 | Считыватель VinSonic для магнитных карт MSR-0101 | 10 шт | 0.40001 | 19707.4 | 7883.14
2 | 62.4.02.01-0049 | Источник бесперебойного питания: Delta N Series UPS | шт | 1.25 | 5415.89 | 6770.02
3 | 61.2.07.04-0004 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 | шт | 2 | 575.81 | 1151.65
4 | 61.2.01.03-0019 | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: "Пирон-1", взрывозащитное исполнение | шт | 0.75002 | 2122.72 | 1592.08
5 | 61.2.07.01-0011 | Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11 | шт | 1.75 | 615.58 | 1077.29
6 | 61.2.01.03-0020 | Извещатель охранный инфракрасный пассивный: "Пирон-1А", взрывозащитное исполнение | шт | 0.50001 | 2122.72 | 1061.38
7 | 62.4.02.01-0075 | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200У2 | шт | 0.25001 | 3451.57 | 862.91
8 | 61.3.03.01-0002 | Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов | шт | 0.25001 | 2061.4 | 515.36
9 | 61.2.01.05-0002 | Извещатель охранный контактный: ДПМ-1-100 | шт | 1.75 | 283.18 | 495.58
10 | 61.1.03.03-0001 | Изделия домофона до 200 абонентских пультов | шт | 0.25001 | 164.69 | 41.17
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 21450.58
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 21450.58
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС, СКУД ЗПС 35 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З2-01 | УНЦ постоянной части ЗПС 35 кВ | З2_ЗПС_СКУД_35_кВ | 221.3579
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.359 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 450.6999 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31