## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, УПАТС ЗПС 220 кВ
Сопоставимый уровень цен: 3 кв. 2016 г.
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 220 кВ Порт
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Краснодарский край
3 | Климатический район и подрайон | IIIБ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Цифровая УПАТС DX-500 с функциями диспетчерского коммутатора в составе: Шкаф DX-500S-BX1000-80 - 1 компл Кассета 1-го типа с кросс-платой (DX-500N-Cr250-1) - 1 компл Кассета 2-го типа с кросс-платой (DX-500N-Cr250-2) - 1 компл Модуль центрального коммутационного поля (DX-500L-CPU-C) - 2 компл Модуль ИКМ-трактов и цифровых терминальных интерфейсов (Модуль DX-500LPCM4-C) - 2 компл Модуль управления (абонентский кластер) (исп.C) для конфигурации "Standart" (Модуль DX-500LADK-C) - 2 компл Модуль аналоговых интерфейсов на 16 плато-мест для установки субмодулей (Модуль электронный DX-500N-32M) - 2 компл Субмодуль на две внешние двухпроводные аналоговые линии (Модуль электронный DX-500N-02T) - 4 компл Субмодуль для подключения двух четырехпроводных окончаний каналов тональной частоты (Модуль электронный DX-500N-02F) - 8 компл Субмодуль на одну шестипроводную соединительную линию (Модуль электронный DX-500N-01Е) - 8 компл Модуль цифровых интерфейсов на шестнадцать портов Up0 (Модуль электронный DX-500N-16UpN) - 3 компл Модуль на шестнадцать внутренних аналоговых абонентов (Модуль электронный DX-500N-16S) - 2 компл Субмодуль на шестнадцать внутренних аналоговых абонентов (Модуль электронный DX-500N-16SD) - 1 компл
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 8748.3517
6.1 | строительно-монтажные работы | 77.5378
6.2 | оборудование и инвентарь | 8670.8138
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2019 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 8748.3517
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 8748.3517
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, УПАТС ЗПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2016 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | УПАТС |  |  | 77.5378 |  | 8670.8138 |  | 8748.3517
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2016 г.: |  |  |  | 77.5378 |  | 8670.8138 |  | 8748.3517
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС, УПАТС ЗПС 220 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 405.828 |  | 4029.57
1 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 203 | 11.09 | 2251.27
2 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 155.26 | 8.53 | 1324.37
3 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 34.56 | 9.62 | 332.47
4 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 11.858 | 9.4 | 111.47
5 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 1.03 | 8.64 | 8.9
6 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 0.12 | 9.07 | 1.09
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5.818 |  | 59.25
7 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.818 |  | 59.25
Машины и механизмы | [6 empty] | 521.05
8 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 5.4 | 89.99 | 485.95
9 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.374 | 65.71 | 24.58
10 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 3.2 | 1.7 | 5.44
11 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.044 | 115.4 | 5.08
Оборудование | [6 empty] | 2025891.08
12 |  | Прайс из СД ОП | Цифровая УПАТС с функциями диспетчерского коммутатора в комплекте | компл. | 1 | 2020059.15 | 2020059.15
13 |  | 22.1.01.01-0046 | Боксы кабельные междугородные, корпус из алюминия, тип БММ-2-1 с плинтом ПН-10 | шт. | 10 | 415.4 | 4154
14 |  | 22.1.02.06-0051 | Рама VX-2000PF (для 3 блоков питания VX-200PS) | шт. | 1 | 1161.69 | 1161.69
15 |  | 61.3.05.03-0011 | Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5е, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером | шт. | 1 | 516.24 | 516.24
Материалы | [6 empty] | 4598.9
16 |  | 22.1.02.01-0051 | Штекер DB9 male | 100 шт | 0.06 | 25707 | 1542.42
17 |  | 21.1.04.01-0006 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine | 1000 м | 0.082 | 9233.2 | 757.12
18 |  | 21.1.04.01-0006 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine | 1000 м | 0.082 | 9233.2 | 757.12
19 |  | 21.2.02.03-0002 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм | 1000 м | 1.03 | 500 | 515
20 |  | 01.7.15.10-0056 | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм | 10 шт | 9.6 | 22.61 | 217.06
21 |  | 21.1.04.01-1006 | Кабель витая пара, категория 5e, ЭКС-ГВПВЭ 4х2х0,51 | 1000 м | 0.061 | 2719.53 | 165.89
22 |  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.00113 | 114220 | 129.07
23 |  | 11.2.04.03-0001 | Подрозетники деревянные | 100 шт | 0.48 | 216 | 103.68
24 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 80.1838 | 1 | 80.18
25 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.96 | 83 | 79.68
26 |  | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.016 | 4949.4 | 79.19
27 |  | 11.1.03.05-0081 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III | м3 | 0.048 | 832.7 | 39.97
28 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00048 | 65750 | 31.56
29 |  | 22.1.02.01-0032 | Вилка 2-парная 110 типа, CAT5e REXANT | 100 шт | 0.06 | 514.25 | 30.86
30 |  | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.48 | 39.02 | 18.73
31 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.48 | 27.74 | 13.32
32 |  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0.11 | 110 | 12.1
33 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.352 | 30.4 | 10.7
34 |  | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.9 | 8.33 | 7.5
35 |  | 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.02684 | 119 | 3.19
36 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00132 | 1820 | 2.4
37 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.044 | 28.6 | 1.26
38 |  | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.05 | 16.95 | 0.85
39 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 4e-06 | 12430 | 0.05
40 |  | 999-0005 | Масса | т | 0.0482 |  | 0
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, УПАТС ЗПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 186078.56 | 38.23% | 1.306%
Эксплуатация машин основных | 6545.72 | 1.345% | 0.04595%
Эксплуатация машин прочих | 472.71 | 0.09712% | 0.003318%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 7018.43 | 1.442% | 0.04927%
в том числе зарплата машинистов | 2624.21 | 0.5392% | 0.01842%
Материалы основные | 31795.04 | 6.533% | 0.2232%
Материалы прочие | 5180.03 | 1.064% | 0.03636%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 36975.07 | 7.597% | 0.2596%
ИТОГО | 230072.06
Сметная прибыль, руб. | 86803.27 | 17.83% | 0.6093%
Сметная прибыль, % | 46%
Накладные расходы, руб. | 169832.49 | 34.89% | 1.192%
Накладные расходы, % | 90%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 486707.82 | 100% | 3.417%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 12682078.14 |  | 89.02%
стоимость оборудования технологического | 12682078.14 |  | 89.02%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 13168785.96 |  | 92.44%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 18981.6 |  | 0.1332%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 10619.48 |  | 0.07455%
Пусконаладочные работы | 316144 |  | 2.219%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 289210.96 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 27029.06 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 13830771.06 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 414923.13 |  | 3%
ВСЕГО: | 14245694.19 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 14245694.19
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС, УПАТС ЗПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,1) | чел.-ч. | 412.8658 | 9.76 | 4029.57 | 100% | 450.6999 | 186078.56
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 412.8658 |  | 4029.57 | 100% |  | 186078.56
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5.818 | 10.1839 | 59.25 | 100% | 451.05 | 2624.21
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 5.4 | 89.99 | 485.95 | 93.26% | 1212.17 | 6545.72
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 485.95 | 93.26% |  | 6545.72
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.374 | 65.71 | 24.58 | 4.717% | 885.11 | 331.03
5 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 3.2 | 1.7 | 5.44 | 1.044% | 22.9 | 73.28
6 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.044 | 115.4 | 5.08 | 0.975% | 1554.44 | 68.4
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 35.1 | 6.736% |  | 472.71
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 521.05 | 100% |  | 7018.43
Оборудование
Основное оборудование
7 | БЦ.36.12 | УПАТС, 150 номеров | компл. | 1 | 2020059.15 | 2020059.15 | 99.71% | 12645570.3 | 12645570.3
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 2020059.15 | 99.71% |  | 12645570.3
8 | 22.1.01.01-0046 | Боксы кабельные междугородные, корпус из алюминия, тип БММ-2-1 с плинтом ПН-10 | шт. | 10 | 415.4 | 4154 | 0.205% | 2600.4 | 26004
9 | 22.1.02.06-0051 | Рама VX-2000PF (для 3 блоков питания VX-200PS) | шт. | 1 | 1161.69 | 1161.69 | 0.05734% | 7272.18 | 7272.18
10 | 61.3.05.03-0011 | Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5е, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером | шт. | 1 | 516.24 | 516.24 | 0.02548% | 3231.66 | 3231.66
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 5831.93 | 0.2879% |  | 36507.84
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 2025891.08 | 100% |  | 12682078.14
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 2025891.08 |  |  | 12682078.14
Материалы
Основные материалы
11 | 22.1.02.01-0051 | Штекер DB9 male | 100 шт | 0.06 | 25707 | 1542.42 | 33.54% | 206684.28 | 12401.06
12 | 21.1.04.01-0006 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine | 1000 м | 0.082 | 9233.2 | 757.12 | 16.46% | 74234.93 | 6087.26
13 | 21.1.04.01-0006 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine | 1000 м | 0.082 | 9233.2 | 757.12 | 16.46% | 74234.93 | 6087.26
14 | 21.2.02.03-0002 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм | 1000 м | 1.03 | 500 | 515 | 11.2% | 4020 | 4140.6
15 | 01.7.15.10-0056 | Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2х5,0х19,0 мм | 10 шт | 9.6 | 22.61 | 217.06 | 4.72% | 181.78 | 1745.09
16 | 21.1.04.01-1006 | Кабель витая пара, категория 5e, ЭКС-ГВПВЭ 4х2х0,51 | 1000 м | 0.061 | 2719.53 | 165.89 | 3.607% | 21865.02 | 1333.77
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 3954.61 | 85.99% |  | 31795.04
17 | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.00113 | 114220 | 129.07 | 2.807% | 918328.8 | 1037.71
18 | 11.2.04.03-0001 | Подрозетники деревянные | 100 шт | 0.48 | 216 | 103.68 | 2.254% | 1736.64 | 833.59
19 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 80.1838 | 1 | 80.18 | 1.743% | 8.04 | 644.68
20 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.96 | 83 | 79.68 | 1.733% | 667.32 | 640.63
21 | 11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.016 | 4949.4 | 79.19 | 1.722% | 39793.18 | 636.69
22 | 11.1.03.05-0081 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III | м3 | 0.048 | 832.7 | 39.97 | 0.8691% | 6694.91 | 321.36
23 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00048 | 65750 | 31.56 | 0.6863% | 528630 | 253.74
24 | 22.1.02.01-0032 | Вилка 2-парная 110 типа, CAT5e REXANT | 100 шт | 0.06 | 514.25 | 30.86 | 0.671% | 4134.57 | 248.07
25 | 01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.48 | 39.02 | 18.73 | 0.4073% | 313.72 | 150.59
26 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.48 | 27.74 | 13.32 | 0.2896% | 223.03 | 107.05
27 | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0.11 | 110 | 12.1 | 0.2631% | 884.4 | 97.28
28 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.352 | 30.4 | 10.7 | 0.2327% | 244.42 | 86.04
29 | 01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.9 | 8.33 | 7.5 | 0.1631% | 66.97 | 60.27
30 | 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0.02684 | 119 | 3.19 | 0.06936% | 956.76 | 25.68
31 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00132 | 1820 | 2.4 | 0.05219% | 14632.8 | 19.32
32 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.044 | 28.6 | 1.26 | 0.0274% | 229.94 | 10.12
33 | 14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.05 | 16.95 | 0.85 | 0.01848% | 136.28 | 6.81
34 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 4e-06 | 12430 | 0.05 | 0.001087% | 99937.2 | 0.4
35 | 999-0005 | Масса | т | 0.0482 |  | 0 | 0% | 0 | 0
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 644.29 | 14.01% |  | 5180.03
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 4598.9 | 100% |  | 36975.07
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 9149.52 |  |  | 230072.06
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 3687.71 |  |  | 169832.49
|  | Сметная прибыль | 46% |  |  | 1886.45 |  |  | 86803.27
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 14723.68 |  |  | 486707.82
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 2040614.76 |  |  | 13168785.96
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 2040614.76 |  |  | 13168785.96
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, УПАТС ЗПС 220 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.36.12 | УПАТС, 150 номеров | компл. | 1 | 2020059.15 | 2020059.15
2 | 22.1.01.01-0046 | Боксы кабельные междугородные, корпус из алюминия, тип БММ-2-1 с плинтом ПН-10 | шт. | 10 | 415.4 | 4154
3 | 22.1.02.06-0051 | Рама VX-2000PF (для 3 блоков питания VX-200PS) | шт. | 1 | 1161.69 | 1161.69
4 | 61.3.05.03-0011 | Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5е, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером | шт. | 1 | 516.24 | 516.24
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 2025891.08
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 2025891.08
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС, УПАТС ЗПС 220 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З2-03 | УНЦ постоянной части ЗПС 220 кВ | З2_ЗПС_УПАТС_220_кВ | 14245.6942
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.359 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 450.6999 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42