## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | #REF!

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | #REF!
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | #REF!
2.2. | стоимость технологического оборудования | #REF!
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | #REF!
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | #REF! | #REF! | #REF!

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи ЗПС 500 кВ
Сопоставимый уровень цен: 4 квартал 2016 г
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Очаково
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Москва
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Микрофонная панель RM-200M S - 2 шт; Громкоговорители - 32 шт; Кабель радиофикации - 1,675 км
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 454.7279
6.1 | строительно-монтажные работы | 134.6941
6.2 | оборудование и инвентарь | 320.0339
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 квартал 2016 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 454.7279
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 454.7279
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи ЗПС 500 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2016 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи ЗПС 500 кВ |  |  | 134.6941 |  | 320.0339 |  | 454.7279
Всего по объекту: |  |  |  | 134.6941 |  | 320.0339 |  | 454.7279
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2016 г: |  |  |  | 134.6941 |  | 320.0339 |  | 454.7279
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Постоянная часть ПС, аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи ЗПС 500 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 242.2143 |  | 2978.2
1 |  | 10-3-1 | Инженер I категории | чел.-ч | 124.9333 | 15.49 | 1935.22
2 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 58.275 | 8.53 | 497.09
3 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 34.3333 | 9.07 | 311.4
4 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 13 | 9.4 | 122.2
5 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 11.6727 | 9.62 | 112.29
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.8066 |  | 78.53
6 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.8066 |  | 78.53
Машины и механизмы | [6 empty] | 724.95
7 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 7.8066 | 89.99 | 702.52
8 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.769 | 8.1 | 22.43
Оборудование | [6 empty] | 74774.27
9 |  | Прайс из СД ОП | Микрофонная панель RM-200M S, ООО «Юнител Инжиниринг» | шт. | 2 | 15956.83 | 31913.66
10 |  | 61.2.04.06-0012 | Прибор речевого оповещения "Рупор", два канала по 10 Вт | шт. | 13 | 1444.49 | 18778.37
11 |  | 61.3.02.04-0005 | Громкоговоритель: CS-820 двухполосный уличный алюминиевый | шт. | 13 | 1121.5 | 14579.5
12 |  | 61.3.02.04-0005 | Громкоговоритель: CS-820 двухполосный уличный алюминиевый | шт. | 6 | 1121.5 | 6729
13 |  | 61.1.03.01-0003 | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт. | 2 | 1386.87 | 2773.74
Материалы | [6 empty] | 15789.48
14 |  | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 1.327 | 5545.45 | 7358.92
15 |  | 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт | 29.484 | 155.74 | 4591.84
16 |  | 21.1.08.01-0083 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х1 | 1000 м | 0.34884 | 4077.61 | 1422.43
17 |  | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.199 | 1819.3 | 362.04
18 |  | 21.2.03.02-0001 | Провод монтажный низковольтный с гибкой многопроволочной жилой изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката, марка ПМВГ, сечение 0,35 мм2 | 1000 м | 0.12 | 3005.8 | 360.7
19 |  | 20.5.02.01-0001 | Коробка абонентская АК-1 | шт | 9 | 38.42 | 345.78
20 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.026 | 11500 | 299
21 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 178.68 | 1 | 178.68
22 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 2.6 | 63 | 163.8
23 |  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.013135 | 12430 | 163.27
24 |  | 20.5.02.01-0001 | Коробка абонентская АК-1 | шт | 4 | 38.42 | 153.68
25 |  | 01.7.20.04-0002 | Нитки капроновые | кг | 0.678 | 112.57 | 76.32
26 |  | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.352 | 164 | 57.73
27 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.3 | 39 | 50.7
28 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.492 | 91.29 | 44.91
29 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.003402 | 10200 | 34.7
30 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.031185 | 729.98 | 22.76
31 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.52 | 30.4 | 15.81
32 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.182 | 86 | 15.65
33 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.26 | 44.97 | 11.69
34 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.39 | 28.6 | 11.15
35 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.2034 | 47.57 | 9.68
36 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.91 | 10.57 | 9.62
37 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.26 | 35.63 | 9.26
38 |  | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0.000339 | 22419 | 7.6
39 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.637 | 9.04 | 5.76
40 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.026 | 133.05 | 3.46
41 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2e-05 | 65750 | 1.32
42 |  | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.004 | 155 | 0.62
43 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.052 | 11.5 | 0.6
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи ЗПС 500 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 99142.78 | 26.26% | 10.45%
Эксплуатация машин основных | 9462.93 | 2.507% | 0.9976%
Эксплуатация машин прочих | 302.13 | 0.08004% | 0.03185%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 9765.06 | 2.587% | 1.029%
в том числе зарплата машинистов | 3478.07 | 0.9214% | 0.3667%
Материалы основные | 110431.3 | 29.26% | 11.64%
Материалы прочие | 16516.25 | 4.375% | 1.741%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 126947.55 | 33.63% | 13.38%
ИТОГО | 235855.39
Сметная прибыль, руб. | 48231.8 | 12.78% | 5.085%
Сметная прибыль, % | 47%
Накладные расходы, руб. | 93384.97 | 24.74% | 9.845%
Накладные расходы, % | 91%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 377472.16 | 100% | 39.79%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 468086.98 |  | 49.35%
стоимость оборудования технологического | 468086.98 |  | 49.35%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 845559.14 |  | 89.14%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 14721.41 |  | 1.552%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 8236.06 |  | 0.8682%
Пусконаладочные работы | 31380 |  | 3.308%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 19257.79 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 1799.79 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 920954.19 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 27628.63 |  | 3%
ВСЕГО: | 948582.82 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 948582.82
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Постоянная часть ПС, аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи ЗПС 500 кВ
Единица измерения — 1 ПС
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,3) | чел.-ч. | 117.7178 | 8.86 | 1042.98 | 35.02% | 408.5815 | 48097.33
2 | 10-30-1 | Инженер I категории | чел.-ч. | 124.9333 | 15.49 | 1935.22 | 64.98% | 408.5815 | 51045.45
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 242.6512 |  | 2978.2 | 100% |  | 99142.78
Затраты труда машинистов
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7.8066 | 10.0594 | 78.53 | 100% | 445.53 | 3478.07
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
4 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 7.8066 | 89.99 | 702.52 | 96.91% | 1212.17 | 9462.93
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 702.52 | 96.91% |  | 9462.93
5 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.769 | 8.1 | 22.43 | 3.094% | 109.11 | 302.13
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 22.43 | 3.094% |  | 302.13
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 724.95 | 100% |  | 9765.06
Оборудование
Основное оборудование
6 | Прайс из СД ОП | Микрофонная панель RM-200M S, ООО «Юнител Инжиниринг» | шт. | 2 | 15956.83 | 31913.66 | 202.1% | 99889.76 | 199779.52
7 | 61.2.04.06-0012 | Прибор речевого оповещения "Рупор", два канала по 10 Вт | шт. | 13 | 1444.49 | 18778.37 | 118.9% | 9042.51 | 117552.63
8 | 61.3.02.04-0005 | Громкоговоритель: CS-820 двухполосный уличный алюминиевый | шт. | 13 | 1121.5 | 14579.5 | 92.34% | 7020.59 | 91267.67
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 65271.53 | 87.29% |  | 408599.82
9 | 61.3.02.04-0005 | Громкоговоритель: CS-820 двухполосный уличный алюминиевый | шт. | 6 | 1121.5 | 6729 | 42.62% | 7020.59 | 42123.54
10 | 61.1.03.01-0003 | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт. | 2 | 1386.87 | 2773.74 | 17.57% | 8681.81 | 17363.62
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 9502.74 | 12.71% |  | 59487.16
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 74774.27 | 100% |  | 468086.98
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 74774.27 |  |  | 468086.98
Материалы
Основные материалы
11 | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 1.327 | 5545.45 | 7358.92 | 46.61% | 44585.42 | 59165.74
12 | 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт | 29.484 | 155.74 | 4591.84 | 29.08% | 1252.15 | 36918.39
13 | 21.1.08.01-0083 | Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х1 | 1000 м | 0.34884 | 4077.61 | 1422.43 | 9.009% | 32783.98 | 11436.36
14 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.199 | 1819.3 | 362.04 | 2.293% | 14627.17 | 2910.81
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 13735.23 | 86.99% |  | 110431.3
15 | 21.2.03.02-0001 | Провод монтажный низковольтный с гибкой многопроволочной жилой изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката, марка ПМВГ, сечение 0,35 мм2 | 1000 м | 0.12 | 3005.8 | 360.7 | 2.284% | 24166.63 | 2900
16 | 20.5.02.01-0001 | Коробка абонентская АК-1 | шт | 9 | 38.42 | 345.78 | 2.19% | 308.9 | 2780.1
17 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.026 | 11500 | 299 | 1.894% | 92460 | 2403.96
18 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 178.68 | 1 | 178.68 | 1.132% | 8.04 | 1436.59
19 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 2.6 | 63 | 163.8 | 1.037% | 506.52 | 1316.95
20 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.013135 | 12430 | 163.27 | 1.034% | 99937.2 | 1312.73
21 | 20.5.02.01-0001 | Коробка абонентская АК-1 | шт | 4 | 38.42 | 153.68 | 0.9733% | 308.9 | 1235.6
22 | 01.7.20.04-0002 | Нитки капроновые | кг | 0.678 | 112.57 | 76.32 | 0.4834% | 905.06 | 613.63
23 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.352 | 164 | 57.73 | 0.3656% | 1318.56 | 464.13
24 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.3 | 39 | 50.7 | 0.3211% | 313.56 | 407.63
25 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.492 | 91.29 | 44.91 | 0.2844% | 733.97 | 361.11
26 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.003402 | 10200 | 34.7 | 0.2198% | 82008 | 278.99
27 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.031185 | 729.98 | 22.76 | 0.1441% | 5869.04 | 183.03
28 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.52 | 30.4 | 15.81 | 0.1001% | 244.42 | 127.1
29 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.182 | 86 | 15.65 | 0.09912% | 691.44 | 125.84
30 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.26 | 44.97 | 11.69 | 0.07404% | 361.56 | 94.01
31 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.39 | 28.6 | 11.15 | 0.07062% | 229.94 | 89.68
32 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.2034 | 47.57 | 9.68 | 0.06131% | 382.46 | 77.79
33 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.91 | 10.57 | 9.62 | 0.06093% | 84.98 | 77.33
34 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.26 | 35.63 | 9.26 | 0.05865% | 286.47 | 74.48
35 | 01.7.07.03-0007 | Воск полиэтиленовый неокисленный ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 0.000339 | 22419 | 7.6 | 0.04813% | 180248.76 | 61.1
36 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.637 | 9.04 | 5.76 | 0.03648% | 72.68 | 46.3
37 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.026 | 133.05 | 3.46 | 0.02191% | 1069.72 | 27.81
38 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2e-05 | 65750 | 1.32 | 0.00836% | 528630 | 10.57
39 | 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.004 | 155 | 0.62 | 0.003927% | 1246.2 | 4.98
40 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.052 | 11.5 | 0.6 | 0.0038% | 92.46 | 4.81
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 2054.25 | 13.01% |  | 16516.25
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 15789.48 | 100% |  | 126947.55
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 19492.63 |  |  | 235855.39
|  | Накладные расходы | 91% |  |  | 8190.96 |  |  | 93384.97
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 4239.21 |  |  | 48231.8
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 31922.8 |  |  | 377472.16
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 106697.07 |  |  | 845559.14
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ПС | 1 |  | 106697.07 |  |  | 845559.14
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Постоянная часть ПС, аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи ЗПС 500 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | Прайс из СД ОП | Микрофонная панель RM-200M S, ООО «Юнител Инжиниринг» | шт. | 2 | 15956.83 | 31913.66
2 | 61.2.04.06-0012 | Прибор речевого оповещения "Рупор", два канала по 10 Вт | шт. | 13 | 1444.49 | 18778.37
3 | 61.3.02.04-0005 | Громкоговоритель: CS-820 двухполосный уличный алюминиевый | шт. | 13 | 1121.5 | 14579.5
4 | 61.3.02.04-0005 | Громкоговоритель: CS-820 двухполосный уличный алюминиевый | шт. | 6 | 1121.5 | 6729
5 | 61.1.03.01-0003 | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт. | 2 | 1386.87 | 2773.74
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 74774.27
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 74774.27
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Постоянная часть ПС, аппаратура громкоговорящей и радиопоисковой связи ЗПС 500 кВ
Единица измерения — 1 ПС
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З2-05 | УНЦ постоянной части ЗПС 500 кВ | З2_ЗПС_апп.связи_500_кВ | 948.5828
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.3 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.232 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 408.5815 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42