## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Резервуар накопитель
Сопоставимый уровень цен: базовый уровень цен
Единица измерения — м3
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2 |  | Объект-представитель 3
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения) | Комплексная реконструкция подстанции Тея 220/6 кВ |  | Сооружение ПС 220 кВ "Хованская"
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Коми | Республика Хакассия |  | г.Москва
3 | Климатический район и подрайон | IВ | IВ (сейсмика 7 баллов) |  | IIВ
4 | Мощность объекта | 3 м3 | 2*150 м3 | 50 м3 | 2*150 м3
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Резервуар для сбора стоков (осветленных вод) объемом 3(м3). Резервуар подземный, неутепленный, выполняется полносборным из ж/б элементов по серии 3.900-3 в.1/82. Внутренний диаметр колец – 2м; высота в свету – 1.8м | Резервуар для воды в кол-ве 2шт объемом 150(м3) каждый, размерами в осях 6х9м, высотой 3,2м до низа ребристых плит. Конструктивно решается в сборно-монолитном исполнении: днище и стены-монолитные, плиты покрытия-ребристые по серии 1.442.1-5.94. Резервуар снабжен лазом и камерой приборов, выполненных из сборных элементов по серии 3.900.1-14 вып.1. Резервуар выполняется подземно-надземным, с утеплением и обваловкой грунтом надземной части | Резервуар для воды в кол-ве 1 шт объемом 50(м3) | Резервуар-накопитель ливневых стоков объемом 150(м3), подземный, неутепленный. Резервуар выполняется из монолитного железобетона; покрытие представляет собой ж/б плиту по стальным двутавровым балкам. Камера приборов и лаз выполняются из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 15,589/102,7 ТЕР республики Коми на 3 квартал 2014 | 884,844/7087,6 ТЕР Республика Хакасия 4 квартал 2018 | 359/2875 ТЕР Республика Хакасия 4 квартал 2018 | /3 569, 5 ТСН июль 2016
6.1 | строительно-монтажные работы | 15,589/102,7 | 885,1624/7090 | 359/2875 | /3 569, 5
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 4 квартал 2018
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 130.0182 | 3902.1196 | 2875 | 4068.66
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 9/строку 4) | 43.3394 | 13.0071 | 57.5 | 13.5622
10 | Примечание |  | Выбран объектом представителем, так как чаще встречается по объему. Исключены затраты на корректровку по транспортировке свыше 30 км
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Резервуар накопитель
Единица измерения — м3
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Устройство резервуаров | 06-03-03 | Резервуар для сбора стоков | 102.7 |  |  |  | 102.7
Всего по объекту: |  |  |  | 102.7 | 0 | 0 | 0 | 102.7
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018г: |  |  |  | 130.0182 | 0 | 0 | 0 | 130.0182
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Устройство резервуаров | 06-04-01 | Резервуар для воды V=150м3 (2 шт.) | 3902.1196 |  |  |  | 3902.1196
Всего по объекту: |  |  |  | 3902.1196 | 0 | 0 | 0 | 3902.1196
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018г: |  |  |  | 3902.1196 | 0 | 0 | 0 | 3902.1196
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Устройство резервуаров | 06-04-01 | Резервуар для воды V=50м3 (1 шт.) | 2875 |  |  |  | 2875
Всего по объекту: |  |  |  | 2875 | 0 | 0 | 0 | 2875
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018г: |  |  |  | 2875 | 0 | 0 | 0 | 2875
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 3
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Устройство резервуаров | 06-04-02 | Резервуар - накопитель ливневых стоков V=150 м3, Сооружения м сети очистных стоков | 3569 |  |  |  | 3569
Всего по объекту: |  |  |  | 3569 | 0 | 0 | 0 | 3569
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018г: |  |  |  | 4068.66 | 0 | 0 | 0 | 4068.66
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Резервуар накопитель
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4550.53
1 |  | 1-100-40 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 3850.87 | 9.62
2 |  | 1-100-38 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 486.15 | 9.4
3 |  | 1-100-35 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 79.65 | 9.07
4 |  | 1-100-31 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 55.2 | 8.64
5 |  | 1-100-36 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 39.98 | 9.18
6 |  | 1-100-24 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 16.29 | 8.09
7 |  | 1-100-35 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 10.01 | 9.07
8 |  | 1-100-30 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 4.52 | 8.53
9 |  | 1-100-44 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 3.24 | 10.21
10 |  | 1-100-32 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 2.5 | 8.74
11 |  | 1-100-15 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 0.77 | 7.5
12 |  | 1-100-20 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 0.71 | 7.8
13 |  | 1-100-22 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 0.52 | 7.94
14 |  | 1-100-28 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 0.12 | 8.38
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 328.46
15 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 328.46 | 13.19
Машины и механизмы
16 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 209.29 | 96.89
17 |  | 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.час | 122.49 | 87.49
18 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 229.64 | 8.1
19 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 21.61 | 65.71
20 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 3.84 | 120.04
21 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 2.44 | 111.99
22 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 139.52 | 1.9
23 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 16.74 | 6.66
24 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.32 | 115.4
25 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.28 | 89.99
26 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.13 | 90
27 |  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 0.03 | 115.27
28 |  | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 1.1 | 2.16
29 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.02 | 86.4
30 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 0.02 | 30
31 |  | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.18 | 3.12
32 |  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0.79 | 0.5
33 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01 | 31.26
34 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.5 | 0.55
35 |  | 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.01 | 6.7
Материалы
36 |  | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 11.0249 | 7997.23
37 |  | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 107.2346 | 592.76
38 |  | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 554.3169 | 59.99
39 |  | 12.2.05.09-0041 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола Тимплэкс, Тип 35, толщина 50 мм | м3 | 39.9103 | 679.18
40 |  | Прайс "Акватрон" 12.02.2019 | АКВАТРОН-6 | кг | 3482.512 | 7.32
41 |  | 05.1.06.06-0128 | Плиты перекрытия ребристые: 2П1-4А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м3, расход арматуры 134,6 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1) | шт. | 12 | 1725.08
42 |  | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.98136 | 8102.64
43 |  | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 13.26 | 560
44 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 4.767 | 1100
45 |  | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.6225 | 7418.82
46 |  | 08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.55986 | 8014.15
47 |  | 12.1.02.03-0195 | Техноэласт ЭПП | м2 | 156.4277 | 24.94
48 |  | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 33.4286 | 108.4
49 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.2902 | 9424
50 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.2226 | 11978
51 |  | 23.1.02.04-0024 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 2 | 1278
52 |  | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные легкие | шт. | 4 | 375
53 |  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.188 | 7571
54 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1.244 | 1056
55 |  | 05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 647.77
56 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 2.249 | 558.33
57 |  | 07.2.07.13-0242 | Элементы соединительные стальные оцинкованные | т | 0.055 | 22562.97
58 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 2.1396 | 519.8
59 |  | 14.1.04.02-0011 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 23.78 | 45
60 |  | 07.2.07.12-0006 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0862 | 10045
61 |  | 05.1.06.09-0008 | Плита перекрытия: 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 391.02
62 |  | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 362.1
63 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.1036 | 4455.2
64 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 188.0369 | 2.44
65 |  | 11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0.28 | 1320
66 |  | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 175.57
67 |  | 19.2.02.01-0001 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2 | 138.79
68 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 7.2 | 35.53
69 |  | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.0336 | 6800
70 |  | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.06 | 2165.8
71 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 13.6 | 9.04
72 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.1596 | 734.5
73 |  | 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 150 мм | м | 3.4 | 32.67
74 |  | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0.0799 | 1382.9
75 |  | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0075 | 14690
76 |  | 11.1.03.06-0092 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV | м3 | 0.1018 | 1010
77 |  | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0118 | 7590
78 |  | 04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 0.18 | 497
79 |  | 12.1.02.06-0042 | Рубероид кровельный РПП-300 | м2 | 11.76 | 6.78
80 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.0058 | 9424
81 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0119 | 4455.2
82 |  | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.0269 | 560
83 |  | 08.4.03.02-0005 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 14 мм | т | 0.0024 | 6210
84 |  | 01.7.19.09-0023 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | м | 0.3 | 49.06
85 |  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.003 | 1836
86 |  | 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.0016 | 3219.2
87 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0457 | 108.4
88 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3624 | 9.04
89 |  | 04.1.02.01-0006 | Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200) | м3 | 0.0054 | 490
90 |  | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0.0243 | 57.63
91 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 0.325 | 3.62
92 |  | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0001 | 10362
93 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.0008 | 1287
94 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.002 | 485.9
95 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.0002 | 2606.9
96 |  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.0013 | 23.09
97 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.0006 | 9.42
98 |  | 08.4.03.04 | Арматура | т | 17.2
99 |  | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные | т | 0.0336
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемой расценки УНЦ — Резервуар накопитель
Единица измерения — м3
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб. | 1227550.4717
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб. | 2154106.8785
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ М.С. Колотиевская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — |  |  | Резервуар накопитель
Единица измерения — м3
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-100-39 | Затраты труда рабочих (Средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 4261.9089 | 10.21
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 328.46 | 13.19 |  | 100%
Машины и механизмы
Основные Машины и механизмы
3 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 209.29 | 96.89
4 | 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.час | 122.49 | 87.49
Итого основные Машины и механизмы
5 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 229.64 | 8.1
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 21.61 | 65.71
7 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 3.84 | 120.04
8 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 2.44 | 111.99
9 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 139.52 | 1.9
10 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.час | 16.74 | 6.66
11 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.32 | 115.4
12 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.28 | 89.99
13 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.13 | 90
14 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.час | 0.03 | 115.27
15 | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.час | 1.1 | 2.16
16 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.02 | 86.4
17 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 0.02 | 30
18 | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.18 | 3.12
19 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0.79 | 0.5
20 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.01 | 31.26
21 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.5 | 0.55
22 | 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.01 | 6.7
Итого прочие Машины и механизмы
Итого по разделу "Машины и механизмы"
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Прочее оборудование
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Материалы
Основные Материалы
23 | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 11.0249 | 7997.23
24 | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 107.2346 | 592.76
25 | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 554.3169 | 59.99
26 | 12.2.05.09-0041 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола Тимплэкс, Тип 35, толщина 50 мм | м3 | 39.9103 | 679.18
27 | Прайс "Акватрон" 12.02.2019 | АКВАТРОН-6 | кг | 3482.512 | 7.32
28 | 05.1.06.06-0128 | Плиты перекрытия ребристые: 2П1-4А-IIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м3, расход арматуры 134,6 кг/ (серия 1.442.1-2 выпуск 1) | шт. | 12 | 1725.08
29 | 08.4.03.03-0030 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.98136 | 8102.64
30 | 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 13.26 | 560
Итого основные Материалы
31 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 4.767 | 1100
32 | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.6225 | 7418.82
33 | 08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.55986 | 8014.15
34 | 12.1.02.03-0195 | Техноэласт ЭПП | м2 | 156.4277 | 24.94
35 | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 33.4286 | 108.4
36 | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.2902 | 9424
37 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.2226 | 11978
38 | 23.1.02.04-0024 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 2 | 1278
39 | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные легкие | шт. | 4 | 375
40 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.188 | 7571
41 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1.244 | 1056
42 | 05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 647.77
43 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 2.249 | 558.33
44 | 07.2.07.13-0242 | Элементы соединительные стальные оцинкованные | т | 0.055 | 22562.97
45 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 2.1396 | 519.8
46 | 14.1.04.02-0011 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 23.78 | 45
47 | 07.2.07.12-0006 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0862 | 10045
48 | 05.1.06.09-0008 | Плита перекрытия: 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 391.02
49 | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 362.1
50 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.1036 | 4455.2
51 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 188.0369 | 2.44
52 | 11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 0.28 | 1320
53 | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 175.57
54 | 19.2.02.01-0001 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2 | 138.79
55 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 7.2 | 35.53
56 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.0336 | 6800
57 | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.06 | 2165.8
58 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 13.6 | 9.04
59 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.1596 | 734.5
60 | 24.2.05.01-0002 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 150 мм | м | 3.4 | 32.67
61 | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0.0799 | 1382.9
62 | 08.3.03.05-0011 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм | т | 0.0075 | 14690
63 | 11.1.03.06-0092 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV | м3 | 0.1018 | 1010
64 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0118 | 7590
65 | 04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 0.18 | 497
66 | 12.1.02.06-0042 | Рубероид кровельный РПП-300 | м2 | 11.76 | 6.78
67 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.0058 | 9424
68 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.0119 | 4455.2
69 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.0269 | 560
70 | 08.4.03.02-0005 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 14 мм | т | 0.0024 | 6210
71 | 01.7.19.09-0023 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | м | 0.3 | 49.06
72 | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.003 | 1836
73 | 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.0016 | 3219.2
74 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0457 | 108.4
75 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3624 | 9.04
76 | 04.1.02.01-0006 | Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200) | м3 | 0.0054 | 490
77 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0.0243 | 57.63
78 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 0.325 | 3.62
79 | 01.7.11.07-0045 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | т | 0.0001 | 10362
80 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.0008 | 1287
81 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.002 | 485.9
82 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.0002 | 2606.9
83 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.0013 | 23.09
84 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.0006 | 9.42
85 | 08.4.03.04 | Арматура | т | 17.2
86 | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные | т | 0.0336
Итого прочие Материалы
Итого по разделу "Материалы"
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | 101.7%
|  | Сметная прибыль | 57.93%
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | м3 | 300
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Резервуар накопитель
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
|  | Итого по разделу "Оборудование" |  |  |  | 0
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 м3
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З8-11 | УНЦ прочих здания и сооружений ПС
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.9 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.324 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31