## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Маслосборник
Сопоставимый уровень цен: базовый уровень цен
Единица измерения — м3
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2 | Объект-представитель 3 | Объект-представитель 4 | Объект-представитель 5
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 110/10 кВ «Прибрежная» | Реконструкция ПС №38 110/6 кВ «Угольная» | Подстанция «Верещагинская» (110кВ) с заходами линий электропередачи | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Пасечная" с заменой трансформаторов | ВЛ 220 кВ Означенное-Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная и ПС 220 кВ Степная с заходами ВЛ 220 кВ. Корректировка
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | г. Омск | Респ. Якутия | г.Сочи | г.Сочи | Республика Хакасия
3 | Климатический район и подрайон | IВ | - | IIIБ | IIIБ | IД
4 | Мощность объекта м3 | 50 | 50 | 70 | 50 | 140
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Маслосборник емкостью 50(м3), подземный (заглублен на 100мм от поверхности, оборудуется сигнализацией о наличии воды. Конструкции днища и стен предусматриваются из монолитного ж/б, покрытие из сборных плит по серии 3.006.1-8.3-1-7. В днище оборудуется приямок, в покрытии обустраиваются люки доступа из сборных ж/б колец и вентиляционная колонка. Территория вокруг маслосборника огораживается забором из элементов по серии 3.017-3.1 | Маслосборник – заглубленный, из стальных конструкций заводского изготовления, массой до 5т, емкостью 50(м3). Устанавливается на основание из грунтовой подушки. Для надземной части (люка доступа) устраивается отмостка | Маслосборник объемом 70 (м3), подземный (заглублен ниже ур. грунтовых вод), из монолитных ж/б конструкций с устройством горловины с люком. Маслосборник оборудуется сигнализацией о наличии воды, изнутри наносится торкрет-цемент | Маслосборник емкостью 50 (м3) – из сборно-монолитных конструкций: днище монолитное, стены и перекрытия из сборных элементов. Размеры в плане 6х4,5(м) | Маслосборник принят подземной установки из монолитного ж/б
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 108,001/502,21 ТЕР 1 квартал 2008 г. | 91,079/895,31 3 квартал 2012 г. | 155,655/818,75ТЕР 4 квартал 2011 г. | 103,72/803,62 1 квартал 2021 г. | 944,85/6 339,91 ТЕР 3 квартал 2019 г.
6.1 | строительно-монтажные работы | 108,001/502,21 | 91,079/895,31 | 155,655/818,75 | 103,72/803,62 | 944,85/6 339,91
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2021 г. | 1 квартал 2021 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 1303.9274 | 1523.0829 | 1463.8448 | 803.62 | 6949.2161
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание |  | Объект -представитель
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Строительство ПС 110/10 кВ «Прибрежная»
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 квартал 2008 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | 02-01-27 | Общестроительные работы. Маслосборник | 502.21 |  |  |  | 502.21
Всего по объекту: |  |  |  | 502.21 | 0 | 0 | 0 | 502.21
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2021г: |  |  |  | 1303.9274 | 0 | 0 | 0 | 1303.9274
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Реконструкция ПС №38 110/6 кВ «Угольная»
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2012г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | 06-01-01 изм.1 | Стальной маслосборник V=50 м3 | 895.31 |  |  |  | 895.31
Всего по объекту: |  |  |  | 895.31 | 0 | 0 | 0 | 895.31
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2021г: |  |  |  | 1523.0829 | 0 | 0 | 0 | 1523.0829
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Подстанция «Верещагинская» (110кВ) с заходами линий электропередачи
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2011г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
|  | 06-06-01 | Устройство маслосборника | 818.75 |  |  |  | 818.75
Всего по объекту: |  |  |  | 818.75 | 0 | 0 | 0 | 818.75
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2021г: |  |  |  | 1463.8448 | 0 | 0 | 0 | 1463.8448
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Пасечная" с заменой трансформаторов
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 кв. 2021г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
|  | 06-01-02 | Маслосборник емкостью 50 м3. | 803.62 |  |  |  | 803.62
Всего по объекту: |  |  |  | 803.62 | 0 | 0 | 0 | 803.62
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2021г: |  |  |  | 803.62 | 0 | 0 | 0 | 803.62
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | ВЛ 220 кВ Означенное-Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ Степная и ПС 220 кВ Степная с заходами ВЛ 220 кВ. Корректировка
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2019г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
|  | 02-03-06 | ОРУ. Конструкции железобетонные | 6339.91 |  |  |  | 6339.91
Всего по объекту: |  |  |  | 6339.91 | 0 | 0 | 0 | 6339.91
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2021г: |  |  |  | 6949.2161 | 0 | 0 | 0 | 6949.2161
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Маслосборник
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 262.437
1 |  | 1-100-36 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 88.5 | 9.18
2 |  | 1-100-30 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 92.1678 | 8.53
3 |  | 1-100-22 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 56.532 | 7.94
4 |  | 1-100-32 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 7.1278 | 8.74
5 |  | 1-100-50 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 3.8556 | 11.09
6 |  | 1-100-35 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 4.239 | 9.07
7 |  | 1-100-20 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 4.8226 | 7.8
8 |  | 1-100-49 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 3.0772 | 10.94
9 |  | 1-100-33 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 1.62 | 8.86
10 |  | 1-100-38 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 0.495 | 9.4
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 62.935
11 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.935 | 13.19
Машины и механизмы
12 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 27.705 | 90
13 |  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 8.3331 | 100
14 |  | 91.21.03-011 | Аппараты дробеструйные | маш.час | 22.765 | 28.73
15 |  | 91.05.08-006 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 4.8 | 131.16
16 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 7.2253 | 65.71
17 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 4.893 | 90.4
18 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 3.8445 | 79.07
19 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 1.8 | 96.89
20 |  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1.1357 | 133.97
21 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 1.6867 | 89.99
22 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 25.476 | 4.91
23 |  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 1.0327 | 94.05
24 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.42502 | 115.4
25 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 4.887 | 8.1
26 |  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 7.8756 | 3.29
27 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 2.4884 | 6.82
28 |  | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.02364 | 89.54
29 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.8164 | 1.7
30 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.030378 | 31.26
31 |  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.3 | 1.2
32 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.465 | 0.55
33 |  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0.12481 | 0.5
Материалы
34 |  | 02.2.05.01-0010 | Керамзит щебневидный М 250, фракция 10-20 мм | м3 | 178.09 | 265.72
35 |  | 01.2.03.02-0004 | Грунтовка битумно-полимерная, марка "Мадикор" | т | 1.57 | 16884.59
36 |  | 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 68.31 | 70.6
37 |  | 14.4.01.21-0409 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый карбонизированный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, гидрофобный, температура эксплуатации от -50 до +150°С, прочность сцепления с металлом более 2,5 МПа, условная вязкость не менее 90 с, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность 1,0 г/см3 | кг | 67.1175 | 48.65
38 |  | 11.2.13.04-0002 | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм | м2 | 31.856 | 90.15
39 |  | 01.7.07.29-0131 | Песок металлический | т | 0.38072 | 6617
40 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2.8 | 266.67
41 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.5 | 12.6
42 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.02512 | 4488.4
43 |  | 07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.015928 | 7008.5
44 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 9.42 | 9.42
45 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0068 | 11524
46 |  | 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | т | 0.01233 | 5500
47 |  | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.112 | 560
48 |  | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 0.5 | 98.6
49 |  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2.8 | 15.14
50 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10.6881 | 2.44
51 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3.6 | 6.22
52 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 16.343 | 1
53 |  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0.06 | 238.48
54 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.0011097 | 9424
55 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0010205 | 7640
56 |  | 02.2.05.04-1572 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 0.05 | 145.8
57 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 3.925 | 1.82
58 |  | 23.8.03.12-0036 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм | компл | 0.01233 | 521.53
59 |  | 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0.045 | 118.6
60 |  | 02.2.04.03-0001 | Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8% | м3 | 0.055 | 60.12
61 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.02364 | 108.4
62 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.4 | 6.09
63 |  | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.00012 | 5763
64 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.0165 | 10.57
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемой расценки УНЦ — Маслосборник
Единица измерения — м3
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб. | 69095.562
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб. | 127429.5992
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ М.С. Колотиевская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — |  |  | Маслосборник
Единица измерения — м2
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-100-31 | Затраты труда рабочих (Средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 261.0149 | 8.74
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62.935 | 13.19 |  | 100%
Машины и механизмы
Основные Машины и механизмы
3 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 27.705 | 90
4 | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 8.3331 | 100
5 | 91.21.03-011 | Аппараты дробеструйные | маш.час | 22.765 | 28.73
6 | 91.05.08-006 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 4.8 | 131.16
7 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 7.2253 | 65.71
8 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 4.893 | 90.4
9 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 3.8445 | 79.07
Итого основные Машины и механизмы
10 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 1.8 | 96.89
11 | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1.1357 | 133.97
12 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 1.6867 | 89.99
13 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 25.476 | 4.91
14 | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 1.0327 | 94.05
15 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.42502 | 115.4
16 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 4.887 | 8.1
17 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 7.8756 | 3.29
18 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 2.4884 | 6.82
19 | 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.02364 | 89.54
20 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.8164 | 1.7
21 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.030378 | 31.26
22 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0.3 | 1.2
23 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.465 | 0.55
24 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0.12481 | 0.5
Итого прочие Машины и механизмы
Итого по разделу "Машины и механизмы"
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Прочее оборудование
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Материалы
Основные Материалы
25 | 02.2.05.01-0010 | Керамзит щебневидный М 250, фракция 10-20 мм | м3 | 178.09 | 265.72
26 | 01.2.03.02-0004 | Грунтовка битумно-полимерная, марка "Мадикор" | т | 1.57 | 16884.59
27 | 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 68.31 | 70.6
Итого основные Материалы
28 | 14.4.01.21-0409 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый карбонизированный антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, гидрофобный, температура эксплуатации от -50 до +150°С, прочность сцепления с металлом более 2,5 МПа, условная вязкость не менее 90 с, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность 1,0 г/см3 | кг | 67.1175 | 48.65
29 | 11.2.13.04-0002 | Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40 мм | м2 | 31.856 | 90.15
30 | 01.7.07.29-0131 | Песок металлический | т | 0.38072 | 6617
31 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2.8 | 266.67
32 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.5 | 12.6
33 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.02512 | 4488.4
34 | 07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.015928 | 7008.5
35 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 9.42 | 9.42
36 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0068 | 11524
37 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм | т | 0.01233 | 5500
38 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.112 | 560
39 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 0.5 | 98.6
40 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2.8 | 15.14
41 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10.6881 | 2.44
42 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3.6 | 6.22
43 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 16.343 | 1
44 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0.06 | 238.48
45 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.0011097 | 9424
46 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0010205 | 7640
47 | 02.2.05.04-1572 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 0.05 | 145.8
48 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 3.925 | 1.82
49 | 23.8.03.12-0036 | Фланцы стальные приварные в комплекте с прокладками, болтами и гайками, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 250 мм | компл | 0.01233 | 521.53
50 | 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0.045 | 118.6
51 | 02.2.04.03-0001 | Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия-не менее 8% | м3 | 0.055 | 60.12
52 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.02364 | 108.4
53 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.4 | 6.09
54 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.00012 | 5763
55 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.0165 | 10.57
Итого прочие Материалы
Итого по разделу "Материалы"
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | 92.47%
|  | Сметная прибыль | 50.14%
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | м3 | 50
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Маслосборник
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
|  | Итого по разделу "Оборудование" |  |  |  | 0
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 м3
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
З8-13 | УНЦ прочих здания и сооружений ПС
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ М.С. Колотиевская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.202 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31