## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | 3549.4255

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | 3549.4255
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 0
2.2. | стоимость технологического оборудования | 3246.5024
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 3549.4255
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | 3549.4255 | 0 | 3246.5024

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
Сопоставимый уровень цен: 3 кв. 2016 г
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 220 кВ Надым. Реконструкция ОРУ 220 кВ и ОРУ 110 кВ
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
3 | Климатический район и подрайон | IГ
4 | Мощность объекта | 4
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Трансформатор тока электронный оптический типа ТТЭО-220
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 21171.8725
6.1 | строительно-монтажные работы | 1747.531
6.2 | оборудование и инвентарь | 19284.5813
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 139.7601
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв. 2016 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 21171.8725
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 5292.9681
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2016 г, тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Трансформатор напряжения цифровой 110 кВ, 2000 ВА | 02-07-02 | Электромонтажные работы ПС 220 кВ Надым Второй этап |  | 1747.531 | 19284.5813 |  | 21032.1124
Всего по объекту: |  |  |  | 0 | 1747.531 | 19284.5813 |  | 21032.1124
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2016 г: |  |  |  | 0 | 1747.531 | 19284.5813 | 139.7601 | 21171.8725
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4175.3402 |  | 53777.54
1 |  | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) | чел.час | 2807.3176 | 12.92 | 36270.54
2 |  | 10-30-1 | Инженер I категории | чел.час | 422.3529 | 15.49 | 6542.25
3 |  | 10-30-2 | Инженер II категории | чел.час | 422.3529 | 14.09 | 5950.95
4 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.час | 455.7659 | 9.62 | 4384.47
5 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.час | 52.9697 | 9.4 | 497.92
6 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.час | 9.431 | 8.74 | 82.43
7 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.час | 5.1501 | 9.51 | 48.98
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 91.8816
8 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 373.1772 |  | 91.8816
Машины и механизмы | [6 empty] | 43269.91
9 |  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 192 | 110.86 | 21285.12
10 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 29.58 | 287.99 | 8518.74
11 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 60.09 | 111.99 | 6729.48
12 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 29.58 | 131.44 | 3888
13 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 19.53 | 65.71 | 1283.32
14 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 33.12 | 29.6 | 980.35
15 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 46.74 | 8.1 | 378.59
16 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.99 | 70 | 69.3
17 |  | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.99 | 56.24 | 55.68
18 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 59.16 | 0.9 | 53.24
19 |  | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.99 | 16.92 | 16.75
20 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.32 | 6.82 | 9
21 |  | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.99 | 2.36 | 2.34
Оборудование | [6 empty] | 4505743.3
22 |  | Прайс из СД ОП | Цифровой трансформатор напряжения 220, 2000 ВА. | шт. | 4 | 1118723.27 | 4474893.08
23 |  | Прайс из СД ОП | Ящик цепей напряжения ЯЗН-11-АСКУЭ | шт. | 4 | 4046.87 | 16187.48
24 |  | Прайс из СД ОП | Ящик АВР цепей напряжения ЯАВР2.1-АСКУЭ-220В | шт. | 3 | 4887.58 | 14662.74
Материалы | [6 empty] | 35640.25
25 |  | 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.132 | 98440.41 | 12994.13
26 |  | 21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 | 1000 м | 0.216 | 38348.22 | 8283.22
27 |  | 21.2.01.02-0098 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 400/51 мм2 | т | 0.07295 | 34500.53 | 2516.81
28 |  | 05.1.01.10-0131 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 1.12 | 1837.28 | 2057.75
29 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1862.094 | 1 | 1862.09
30 |  | 20.1.01.02-0067 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт. | 0.24 | 6505 | 1561.2
31 |  | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 14 | 66.82 | 935.48
32 |  | 20.1.01.03-0002 | Зажим винтовой ЗВИ-10 2,5-6 мм2 12 пар (прим. Зажим винтовой для кабеля диаметром 2-6 мм KLBU 2х2-6, код заказа 1675350000) | шт. | 138 | 6.29 | 868.02
33 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 90.026 | 9.04 | 813.84
34 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 16 | 50 | 800
35 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 4.8 | 108.4 | 520.32
36 |  | 20.2.08.07-0072 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 13.8 | 29.4 | 405.72
37 |  | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 20.9 | 15.13 | 316.22
38 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 3.483 | 86 | 299.54
39 |  | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 1.104 | 238.48 | 263.28
40 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 8.64 | 28.6 | 247.1
41 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0448 | 5000 | 224
42 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 12.393 | 10.57 | 130.99
43 |  | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.022 | 5941.89 | 130.72
44 |  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0.9313 | 110 | 102.44
45 |  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.2095 | 480 | 100.56
46 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0029 | 17500 | 50.75
47 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.6 | 79.1 | 47.46
48 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0006 | 28300.4 | 16.98
49 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.4 | 39 | 15.6
50 |  | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.001978 | 6159.22 | 12.18
51 |  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт. | 0.44 | 26.6 | 11.7
52 |  | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.1746 | 59.99 | 10.47
53 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0006 | 15620 | 9.37
54 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0009 | 10315.01 | 9.28
55 |  | 01.7.15.14-0043 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 3.427 | 2 | 6.85
56 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.22 | 28.22 | 6.21
57 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0005 | 9420 | 4.71
58 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.048 | 30.4 | 1.46
59 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0002 | 6667 | 1.33
60 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.024 | 44.97 | 1.08
61 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.024 | 35.63 | 0.86
62 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.004 | 133.05 | 0.53
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## 4.5 РМ (hidden)
Ресурсная модель
И5-05-02
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) | Удельный вес, % (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 53777.54 | 28.1% | 1.515%
Эксплуатация машин основных | 40421.34 | 21.12% | 1.139%
Эксплуатация машин прочих | 2848.57 | 1.488% | 0.08025%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 43269.91 | 22.61% | 1.219%
в том числе зарплата машинистов | 91.8816 | 0.048% | 0.002589%
Материалы основные | 31078.7 | 16.24% | 0.8756%
Материалы прочие | 4561.55 | 2.383% | 0.1285%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 35640.25 | 18.62% | 1.004%
ИТОГО | 132687.7
Сметная прибыль, руб. | 24779.93 | 12.95% | 0.6981%
Сметная прибыль, % | 46%
Накладные расходы, руб. | 33937.74 | 17.73% | 0.9561%
Накладные расходы, % | 63%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 191405.37 | 100% | 5.393%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 3246502.4329 |  | 91.47%
стоимость оборудования технологического | 3246502.4329 |  | 91.47%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 3437907.8029 |  | 96.86%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения | 278.4101 |  | 0.007844%
Зимнее удорожание | 86.9507 |  | 0.00245%
Пусконаладочные работы | 5470.4031 |  | 0.1541%
Строительный контроль | 2300.6418 |  | 0.06482%
ПИР (в том числе экспертиза ПД) | 0 |  | 0%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 3446044.2085 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 103381.3263 |  | 2.913%
ВСЕГО: | 3549425.5348 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 3549425.5348
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
Единица измерения — 1 ед
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 2480551.86 | 40.95% | 8.737%
Эксплуатация машин основных | 544475.14 | 8.987% | 1.918%
Эксплуатация машин прочих | 38370.11 | 0.6334% | 0.1351%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 582845.25 | 9.621% | 2.053%
в том числе зарплата машинистов | 4067.63 | 0.06714% | 0.01433%
Материалы основные | 249872.58 | 4.125% | 0.8801%
Материалы прочие | 36675.02 | 0.6054% | 0.1292%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 286547.6 | 4.73% | 1.009%
ИТОГО | 3349944.71
Сметная прибыль, руб. | 1142924.97 | 18.87% | 4.026%
Сметная прибыль, % | 46%
Накладные расходы, руб. | 1565310.28 | 25.84% | 5.513%
Накладные расходы, % | 63%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 6058179.96 | 100% | 21.34%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 20323105.23 |  | 71.58%
стоимость оборудования технологического | 20323105.23 |  | 71.58%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 26381285.19 |  | 92.92%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 236269.02 |  | 0.8322%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 132183.43 |  | 0.4656%
Пусконаладочные работы (на основании СД ОП) | 184150.4 |  | 0.6486%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 576385.2 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 53867.78 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 27564141.02 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 826924.23 |  | 3%
ВСЕГО: | 28391065.25 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 7097766.3125
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
Единица измерения — 1 ед.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-5-7 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (5,7) | чел.-ч. | 3337.4568 | 12.37 | 41284.34 | 76.77% | 570.7539 | 1904866.31
2 | 10-30-1 | Инженер I категории | чел.-ч. | 422.3531 | 15.49 | 6542.25 | 12.17% | 713.0278 | 301149.51
3 | 10-30-2 | Инженер II категории | чел.-ч. | 422.3527 | 14.09 | 5950.95 | 11.07% | 650.016 | 274536.04
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 4182.1626 |  | 53777.54 | 100% |  | 2480551.86
Затраты труда машинистов
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 373.1772 | 0.24621 | 91.8816 | 100% | 10.9 | 4067.63
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
5 | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 192 | 110.86 | 21285.12 | 49.19% | 1493.28 | 286709.76
6 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 29.58 | 287.99 | 8518.74 | 19.69% | 3879.23 | 114747.62
7 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 60.09 | 111.99 | 6729.48 | 15.55% | 1508.51 | 90646.37
8 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 29.58 | 131.44 | 3888 | 8.985% | 1770.5 | 52371.39
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 40421.34 | 93.42% |  | 544475.14
9 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 19.53 | 65.71 | 1283.32 | 2.966% | 885.11 | 17286.2
10 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 33.12 | 29.6 | 980.35 | 2.266% | 398.71 | 13205.28
11 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 46.74 | 8.1 | 378.59 | 0.8749% | 109.11 | 5099.8
12 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.99 | 70 | 69.3 | 0.1602% | 942.9 | 933.47
13 | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.99 | 56.24 | 55.68 | 0.1287% | 757.55 | 749.97
14 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 59.16 | 0.9 | 53.24 | 0.123% | 12.12 | 717.02
15 | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.99 | 16.92 | 16.75 | 0.03871% | 227.91 | 225.63
16 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.32 | 6.82 | 9 | 0.0208% | 91.87 | 121.27
17 | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.99 | 2.36 | 2.34 | 0.005408% | 31.79 | 31.47
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 2848.57 | 6.583% |  | 38370.11
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 43269.91 | 100% |  | 582845.25
Оборудование
Основное оборудование
18 | БЦ.16_1.161 | Цифровой трансформатор напряжения 220, 2000 ВА. | шт. | 12 | 267900.9585 | 3214811.5016 | 99.02% | 1677060 | 20124720
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 3214811.5016 | 99.02% |  | 20124720
19 | Прайс из СД ОП | Ящик цепей напряжения ЯЗН-11-АСКУЭ | шт. | 4 | 4887.5799 | 19550.3195 | 0.6022% | 30596.25 | 122385
20 | Прайс из СД ОП | Ящик АВР цепей напряжения ЯАВР2.1-АСКУЭ-220В | шт. | 3 | 4046.8706 | 12140.6118 | 0.374% | 25333.41 | 76000.23
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 31690.9313 | 0.9762% |  | 198385.23
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 3246502.4329 | 100% |  | 20323105.23
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 3246502.4329 |  |  | 20323105.23
Материалы
Основные материалы
21 | 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.132 | 98440.41 | 12994.13 | 36.46% | 791460.9 | 104472.84
22 | 21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 | 1000 м | 0.216 | 38348.22 | 8283.22 | 23.24% | 308319.69 | 66597.05
23 | 21.2.01.02-0098 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 400/51 мм2 | т | 0.07295 | 34500.53 | 2516.81 | 7.062% | 277384.26 | 20235.18
24 | 05.1.01.10-0131 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 1.12 | 1837.28 | 2057.75 | 5.774% | 14771.73 | 16544.34
25 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1862.094 | 1 | 1862.09 | 5.225% | 8.04 | 14971.24
26 | 20.1.01.02-0067 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт. | 0.24 | 6505 | 1561.2 | 4.38% | 52300.2 | 12552.05
27 | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 14 | 66.82 | 935.48 | 2.625% | 537.23 | 7521.22
28 | 20.1.01.03-0002 | Зажим винтовой ЗВИ-10 2,5-6 мм2 12 пар (прим. Зажим винтовой для кабеля диаметром 2-6 мм KLBU 2х2-6, код заказа 1675350000) | шт. | 138 | 6.29 | 868.02 | 2.436% | 50.57 | 6978.66
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 31078.7 | 87.2% |  | 249872.58
29 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 90.026 | 9.04 | 813.84 | 2.283% | 72.68 | 6543.09
30 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 16 | 50 | 800 | 2.245% | 402 | 6432
31 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 4.8 | 108.4 | 520.32 | 1.46% | 871.54 | 4183.39
32 | 20.2.08.07-0072 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 13.8 | 29.4 | 405.72 | 1.138% | 236.38 | 3262.04
33 | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 20.9 | 15.13 | 316.22 | 0.8873% | 121.65 | 2542.49
34 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 3.483 | 86 | 299.54 | 0.8405% | 691.44 | 2408.29
35 | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 1.104 | 238.48 | 263.28 | 0.7387% | 1917.38 | 2116.79
36 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 8.64 | 28.6 | 247.1 | 0.6933% | 229.94 | 1986.68
37 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0448 | 5000 | 224 | 0.6285% | 40200 | 1800.96
38 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 12.393 | 10.57 | 130.99 | 0.3675% | 84.98 | 1053.16
39 | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.022 | 5941.89 | 130.72 | 0.3668% | 47772.8 | 1051
40 | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0.9313 | 110 | 102.44 | 0.2874% | 884.4 | 823.64
41 | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.2095 | 480 | 100.56 | 0.2822% | 3859.2 | 808.5
42 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0029 | 17500 | 50.75 | 0.1424% | 140700 | 408.03
43 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.6 | 79.1 | 47.46 | 0.1332% | 635.96 | 381.58
44 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0006 | 28300.4 | 16.98 | 0.04764% | 227535.22 | 136.52
45 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.4 | 39 | 15.6 | 0.04377% | 313.56 | 125.42
46 | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.001978 | 6159.22 | 12.18 | 0.03417% | 49520.13 | 97.95
47 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт. | 0.44 | 26.6 | 11.7 | 0.03283% | 213.86 | 94.1
48 | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.1746 | 59.99 | 10.47 | 0.02938% | 482.32 | 84.21
49 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0006 | 15620 | 9.37 | 0.02629% | 125584.8 | 75.35
50 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0009 | 10315.01 | 9.28 | 0.02604% | 82932.68 | 74.64
51 | 01.7.15.14-0043 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 3.427 | 2 | 6.85 | 0.01922% | 16.08 | 55.11
52 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.22 | 28.22 | 6.21 | 0.01742% | 226.89 | 49.92
53 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0005 | 9420 | 4.71 | 0.01322% | 75736.8 | 37.87
54 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.048 | 30.4 | 1.46 | 0.004096% | 244.42 | 11.73
55 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0002 | 6667 | 1.33 | 0.003732% | 53602.68 | 10.72
56 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.024 | 44.97 | 1.08 | 0.00303% | 361.56 | 8.68
57 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.024 | 35.63 | 0.86 | 0.002413% | 286.47 | 6.88
58 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.004 | 133.05 | 0.53 | 0.001487% | 1069.72 | 4.28
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 4561.55 | 12.8% |  | 36675.02
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 35640.25 | 100% |  | 286547.6
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 132687.7 |  |  | 3349944.71
|  | Накладные расходы | 63% |  |  | 33937.74 |  |  | 1565310.28
|  | Сметная прибыль | 46% |  |  | 24779.93 |  |  | 1142924.97
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 191405.37 |  |  | 6058179.96
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 3437907.8029 |  |  | 26381285.19
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 4 |  | 859476.9507 |  |  | 6595321.2975
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.16.1.161 | Цифровой трансформатор напряжения 220, 2000 ВА. | шт. | 12 | 267900.9585 | 3214811.5016
2 | Прайс из СД ОП | Ящик цепей напряжения ЯЗН-11-АСКУЭ | шт. | 4 | 4887.5799 | 19550.3195
3 | Прайс из СД ОП | Ящик АВР цепей напряжения ЯАВР2.1-АСКУЭ-220В | шт. | 3 | 4046.8706 | 12140.6118
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 3246502.4329
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 3246502.4329
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И10-08-4 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ. | 7097.7663
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
*Стоимость ПНР принята на основании СД ОП
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 5.7 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.721 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 570.7539 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер I категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 713.0278 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер II категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.96 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 650.016 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## ФОТи1.тек. (hidden)
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 645.8262 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## ФОТи2.тек. (hidden)
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.96 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 588.7532 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 220 (150) кВ.
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42