## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | 2009.1775

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | 2009.1775
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 0
2.2. | стоимость технологического оборудования | 1994.6424
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 2009.1775
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | 2009.1775 | 0 | 1994.6424

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
Сопоставимый уровень цен: 4 кв. 2017г
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Дальневосточная. Реконструкция ОРУ-500 кВ яч.1-3,без замены выключателей
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Приморский край, Черниговский район
3 | Климатический район и подрайон | IВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Цифровой трансформатор напряжения 330, 2000 ВА - 3 шт, Шкаф ЯЗН-11-АСКУЭ - 1 шт. Шкаф догрузочных резисторов - 1 шт.
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 9465.5826
6.1 | строительно-монтажные работы | 561.5116
6.2 | оборудование и инвентарь | 8864.3171
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 39.7539
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2017г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 9465.5826
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 9465.5826
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2017г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Цифровой трансформатор напряжения 500, 2000 ВА - 3 шт, Шкаф ЯЗН-11-АСКУЭ - 1 шт. Шкаф догрузочных резисторов - 1 шт. | 02-02-02 | ОРУ. Приобретение и монтаж электротехнического оборудования |  | 561.5116 | 8864.3171 |  | 9425.8287
Всего по объекту: |  |  |  | 0 | 561.5116 | 8864.3171 |  | 9425.8287
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2017г: |  |  |  | 0 | 561.5116 | 8864.3171 | 39.7539 | 9465.5826
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1024.1766 |  | 12896.52
1 |  | 10-30-1 | Инженер I категории | чел.час | 294.7 | 15.49 | 4564.9
2 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.час | 423.0432 | 9.62 | 4069.68
3 |  | 10-30-2 | Инженер II категории | чел.час | 294.7 | 14.09 | 4152.32
4 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.час | 10.7128 | 9.4 | 100.7
5 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.час | 1.0206 | 8.74 | 8.92
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 91.8816
6 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 121.4922 |  | 91.8816
Машины и механизмы | [6 empty] | 13390.32
7 |  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 48 | 110.86 | 5321.28
8 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 32.46 | 111.99 | 3635.2
9 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 8.25 | 287.99 | 2375.92
10 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 8.25 | 131.44 | 1084.38
11 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 15.88 | 29.6 | 470.05
12 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 6.2 | 65.71 | 407.4
13 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 9.08 | 8.1 | 73.55
14 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 16.5 | 0.9 | 14.85
15 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.05 | 70 | 3.5
16 |  | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.05 | 56.24 | 2.81
17 |  | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.05 | 16.92 | 0.85
18 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.06 | 6.82 | 0.41
19 |  | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.05 | 2.36 | 0.12
Оборудование | [6 empty] | 1996467.81
20 |  | Прайс из СД ОП | Цифровой трансформатор напряжения 330, 2000 ВА | шт. | 3 | 662310.4872 | 1986931.46
21 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф ЯЗН-11-АСКУЭ | шт. | 1 | 5872.3 | 5872.3
22 |  | 62.1.02.01-0168 | Шкаф догрузочных резисторов | шт. | 1 | 3664.05 | 3664.05
Материалы | [6 empty] | 11590
23 |  | 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.039 | 98440.41 | 3839.18
24 |  | 21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 | 1000 м | 0.06 | 38348.22 | 2300.89
25 |  | 21.2.01.02-0094 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 300/39 мм2 | т | 0.0554 | 32758.86 | 1814.84
26 |  | 20.1.01.02-0009 | Зажим аппаратный прессуемый: 2А6А-300-3 | 100 шт | 0.03 | 35576 | 1067.28
27 |  | 20.1.01.02-0010 | Зажим аппаратный прессуемый: 2А6А-300-4 | 100 шт | 0.03 | 35576 | 1067.28
28 |  | 05.1.01.10-0131 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 0.28 | 1837.28 | 514.44
29 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 50 | 200
30 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 165.2659 | 1 | 165.27
31 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1.4 | 108.4 | 151.76
32 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 15.3 | 9.04 | 138.31
33 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.592 | 28.6 | 74.13
34 |  | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.00942 | 6159.22 | 58.02
35 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0107 | 5000 | 53.5
36 |  | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 0.138 | 238.48 | 32.91
37 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.378 | 79.1 | 29.9
38 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.2652 | 86 | 22.81
39 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0011 | 17500 | 19.25
40 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.758 | 10.57 | 18.58
41 |  | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 0.95 | 15.13 | 14.37
42 |  | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.001 | 5941.89 | 5.94
43 |  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт | 0.02 | 26.6 | 0.53
44 |  | 01.7.15.14-0043 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт | 0.2652 | 2 | 0.53
45 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.01 | 28.22 | 0.28
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## 4.5 РМ (hidden)
Ресурсная модель
И5-05-02
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) | Удельный вес, % (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 12896.52 | 21.37% | 0.6419%
Эксплуатация машин основных | 12416.78 | 20.58% | 0.618%
Эксплуатация машин прочих | 973.54 | 1.613% | 0.04845%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 13390.32 | 22.19% | 0.6665%
в том числе зарплата машинистов | 91.8816 | 0.1523% | 0.004573%
Материалы основные | 10089.47 | 16.72% | 0.5022%
Материалы прочие | 1500.53 | 2.487% | 0.07468%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 11590 | 19.21% | 0.5769%
ИТОГО | 37876.84
Сметная прибыль, руб. | 9481.53 | 15.71% | 0.4719%
Сметная прибыль, % | 73%
Накладные расходы, руб. | 12988.4 | 21.52% | 0.6465%
Накладные расходы, % | 100%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 60346.77 | 100% | 3.004%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 1994642.3818 |  | 99.28%
стоимость оборудования технологического | 1994642.3818 |  | 99.28%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 1942521.3323 |  | 96.68%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения | 278.4101 |  | 0.01386%
Зимнее удорожание | 86.9507 |  | 0.004328%
Пусконаладочные работы | 5470.4031 |  | 0.2723%
Строительный контроль | 2300.6418 |  | 0.1145%
ПИР (в том числе экспертиза ПД) | 0 |  | 0%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 1950657.7379 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 58519.7321 |  | 2.913%
ВСЕГО: | 2009177.4701 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 2009177.4701
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
Единица измерения — 1 ед
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 594752.71 | 31.23% | 4.047%
Эксплуатация машин основных | 167253.95 | 8.783% | 1.138%
Эксплуатация машин прочих | 13113.42 | 0.6886% | 0.08924%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 180367.37 | 9.472% | 1.227%
в том числе зарплата машинистов | 4069.99 | 0.2137% | 0.0277%
Материалы основные | 81119.34 | 4.26% | 0.552%
Материалы прочие | 12064.27 | 0.6335% | 0.0821%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 93183.61 | 4.893% | 0.6341%
ИТОГО | 868303.69
Сметная прибыль, руб. | 437140.57 | 22.96% | 2.975%
Сметная прибыль, % | 73%
Накладные расходы, руб. | 598822.7 | 31.45% | 4.075%
Накладные расходы, % | 100%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 1904266.96 | 100% | 12.96%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 11782412.76 |  | 80.18%
стоимость оборудования технологического | 11782412.76 |  | 80.18%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 13686679.72 |  | 93.14%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 74266.41 |  | 0.5054%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 41549.2 |  | 0.2827%
Пусконаладочные работы (на основании СД ОП) | 138112.8 |  | 0.9399%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 298329.01 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 27881.22 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 14266818.36 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 428004.55 |  | 3%
ВСЕГО: | 14694822.91 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 14694822.91
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
Единица измерения — 1 ед.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 10-30-1 | Инженер I категории | чел.-ч. | 294.6998 | 15.49 | 4564.9 | 35.4% | 713.0278 | 210129.15
2 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,0) | чел.-ч. | 434.4387 | 9.62 | 4179.3 | 32.41% | 444.3987 | 193063.98
3 | 10-30-2 | Инженер II категории | чел.-ч. | 294.6998 | 14.09 | 4152.32 | 32.2% | 650.016 | 191559.58
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 1023.8383 |  | 12896.52 | 100% |  | 594752.71
Затраты труда машинистов
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 121.4922 | 0.75628 | 91.8816 | 100% | 33.5 | 4069.99
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
5 | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 48 | 110.86 | 5321.28 | 39.74% | 1493.28 | 71677.44
6 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 32.46 | 111.99 | 3635.2 | 27.15% | 1508.51 | 48966.23
7 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 8.25 | 287.99 | 2375.92 | 17.74% | 3879.23 | 32003.65
8 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 8.25 | 131.44 | 1084.38 | 8.098% | 1770.5 | 14606.63
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 12416.78 | 92.73% |  | 167253.95
9 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 15.88 | 29.6 | 470.05 | 3.51% | 398.71 | 6331.51
10 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 6.2 | 65.71 | 407.4 | 3.042% | 885.11 | 5487.68
11 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 9.08 | 8.1 | 73.55 | 0.5493% | 109.11 | 990.72
12 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 16.5 | 0.9 | 14.85 | 0.1109% | 12.12 | 199.98
13 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.05 | 70 | 3.5 | 0.02614% | 942.9 | 47.15
14 | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.05 | 56.24 | 2.81 | 0.02099% | 757.55 | 37.88
15 | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.05 | 16.92 | 0.85 | 0.006348% | 227.91 | 11.4
16 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.06 | 6.82 | 0.41 | 0.003062% | 91.87 | 5.51
17 | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.05 | 2.36 | 0.12 | 0.0008962% | 31.79 | 1.59
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 973.54 | 7.27% |  | 13113.42
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 13390.32 | 100% |  | 180367.37
Оборудование
Основное оборудование
18 | БЦ.16_1.162 | Цифровой трансформатор напряжения 330, 2000 ВА | шт. | 3 | 624821.2141 | 1874463.6422 | 99.59% | 3911380.8 | 11734142.4
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 1874463.6422 | 99.59% |  | 11734142.4
19 | Прайс из СД ОП | Шкаф ЯЗН-11-АСКУЭ | шт. | 1 | 4046.8706 | 4046.8706 | 0.215% | 25333.41 | 25333.41
20 | 62.1.02.01-0168 | Шкаф догрузочных резисторов | шт. | 1 | 3664.0495 | 3664.0495 | 0.1947% | 22936.95 | 22936.95
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 7710.9201 | 0.4097% |  | 48270.36
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1882174.5623 | 100% |  | 11782412.76
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 1882174.5623 |  |  | 11782412.76
Материалы
Основные материалы
21 | 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.039 | 98440.41 | 3839.18 | 33.12% | 791460.9 | 30866.98
22 | 21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 | 1000 м | 0.06 | 38348.22 | 2300.89 | 19.85% | 308319.69 | 18499.18
23 | 21.2.01.02-0094 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 300/39 мм2 | т | 0.0554 | 32758.86 | 1814.84 | 15.66% | 263381.23 | 14591.32
24 | 20.1.01.02-0009 | Зажим аппаратный прессуемый: 2А6А-300-3 | 100 шт | 0.03 | 35576 | 1067.28 | 9.209% | 286031.04 | 8580.93
25 | 20.1.01.02-0010 | Зажим аппаратный прессуемый: 2А6А-300-4 | 100 шт | 0.03 | 35576 | 1067.28 | 9.209% | 286031.04 | 8580.93
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 10089.47 | 87.05% |  | 81119.34
26 | 05.1.01.10-0131 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 | 0.28 | 1837.28 | 514.44 | 4.439% | 14771.73 | 4136.08
27 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 4 | 50 | 200 | 1.726% | 402 | 1608
28 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 165.2659 | 1 | 165.27 | 1.426% | 8.04 | 1328.74
29 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1.4 | 108.4 | 151.76 | 1.309% | 871.54 | 1220.16
30 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 15.3 | 9.04 | 138.31 | 1.193% | 72.68 | 1112
31 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.592 | 28.6 | 74.13 | 0.6396% | 229.94 | 596
32 | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.00942 | 6159.22 | 58.02 | 0.5006% | 49520.13 | 466.48
33 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0107 | 5000 | 53.5 | 0.4616% | 40200 | 430.14
34 | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 0.138 | 238.48 | 32.91 | 0.284% | 1917.38 | 264.6
35 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.378 | 79.1 | 29.9 | 0.258% | 635.96 | 240.39
36 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.2652 | 86 | 22.81 | 0.1968% | 691.44 | 183.37
37 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0011 | 17500 | 19.25 | 0.1661% | 140700 | 154.77
38 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 1.758 | 10.57 | 18.58 | 0.1603% | 84.98 | 149.39
39 | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 0.95 | 15.13 | 14.37 | 0.124% | 121.65 | 115.57
40 | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.001 | 5941.89 | 5.94 | 0.05125% | 47772.8 | 47.77
41 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт | 0.02 | 26.6 | 0.53 | 0.004573% | 213.86 | 4.28
42 | 01.7.15.14-0043 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт | 0.2652 | 2 | 0.53 | 0.004573% | 16.08 | 4.26
43 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.01 | 28.22 | 0.28 | 0.002416% | 226.89 | 2.27
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 1500.53 | 12.95% |  | 12064.27
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 11590 | 100% |  | 93183.61
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 37876.84 |  |  | 868303.69
|  | Накладные расходы | 100% |  |  | 12988.4 |  |  | 598822.7
|  | Сметная прибыль | 73% |  |  | 9481.53 |  |  | 437140.57
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 60346.77 |  |  | 1904266.96
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1942521.3323 |  |  | 13686679.72
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 1 |  | 1942521.3323 |  |  | 13686679.72
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.16.1.162 | Цифровой трансформатор напряжения 330, 2000 ВА | шт. | 3 | 662310.4872 | 1986931.4617
2 | Прайс из СД ОП | Шкаф ЯЗН-11-АСКУЭ | шт. | 1 | 4046.8706 | 4046.8706
3 | 62.1.02.01-0168 | Шкаф догрузочных резисторов | шт. | 1 | 3664.0495 | 3664.0495
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1994642.3818
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1994642.3818
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И10-08-5 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ. | 14694.8229
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
*Стоимость ПНР принята на основании СД ОП
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 444.3987 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер I категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 713.0278 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер II категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.96 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 650.016 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## ФОТи1.тек. (hidden)
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 645.8262 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## ФОТи2.тек. (hidden)
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.96 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 588.7532 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТН на три фазы 330 кВ.
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42