## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
B1-01-05-1 | Ячейки выключателя | 30.5207

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | B1-01-05-1 | Ячейки выключателя
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | 30.5207
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 0
2.2. | стоимость технологического оборудования | 7.0793
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 30.5207
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
B1-01-05-1 | 30.5207 | 0 | 7.0793

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - ОПН на три фазы с устройством фундамента напряжение 6-15 кВ
Сопоставимый уровень цен: 2 квартал 2017 г
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 220 кВ Садовая
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | г. Волгоград
3 | Климатический район и подрайон | IIIВ
4 | Мощность объекта | 6
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Ограничитель перенапряжений ОПН 10 кВ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 1303.4265
6.1 | строительно-монтажные работы | 332.7555
6.2 | оборудование и инвентарь | 662.8864
6.3 | пусконаладочные работы | 37.1216
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 270.663
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 квартал 2017 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 1303.4265
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 217.2378
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости. Исключены доп. затраты, связанные с усложненными условиями выполнения смр (стесненность, работа вблизи объектов под высоким напряжением)
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - ОПН на три фазы с устройством фундамента напряжение 6-15 кВ
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2017 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Ограничитель перенапряжений ОПН 10 кВ | 02-03-01 | Приобретение и монтаж оборудования до 10 кВ | 332.7555 |  | 662.8864 | 307.7846 | 1303.4265
Всего по объекту: |  |  |  | 332.7555 |  | 662.8864 | 307.7846 | 1303.4265
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2017 г: |  |  |  | 332.7555 |  | 662.8864 | 307.7846 | 1303.4265
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - ОПН на три фазы с устройством фундамента напряжение 6-15 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 31.9201 |  | 290.24
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.час | 21.7505 | 9.62 | 209.24
2 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.час | 5.1021 | 7.8 | 39.8
3 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.час | 2.4725 | 7.5 | 18.54
4 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.час | 1.0568 | 9.92 | 10.48
5 |  | 1-1-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,0) | чел.час | 0.81402 | 7.19 | 5.85
6 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.час | 0.58952 | 8.53 | 5.03
7 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.час | 0.073458 | 8.97 | 0.66
8 |  | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6) | чел.час | 0.0612 | 10.5 | 0.64
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 107.712
9 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.0568 |  | 107.712
Машины и механизмы | [6 empty] | 1216.95
10 |  | 91.11.01-012 | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 4.592 | 110.86 | 509.07
11 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 1.256 | 287.99 | 361.72
12 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 1.256 | 131.44 | 165.09
13 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.902 | 111.99 | 101.01
14 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.268 | 65.71 | 17.61
15 |  | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0.162 | 87.49 | 14.17
16 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 0.308 | 30 | 9.24
17 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0.102 | 90 | 9.18
18 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.118 | 8.1 | 9.06
19 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 0.212 | 29.6 | 6.28
20 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.072 | 85.84 | 6.18
21 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 0.142 | 29.6 | 4.2
22 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 2.508 | 0.9 | 2.26
23 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.012 | 79.07 | 0.95
24 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.008 | 86.4 | 0.69
25 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 0.324 | 0.55 | 0.18
26 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.008 | 6.82 | 0.05
27 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.024 | 0.5 | 0.01
Оборудование | [6 empty] | 16527.78
28 |  | Прайс из СД ОП | Шинная опора 10 кВ | шт. | 3 | 5509.26 | 16527.78
Материалы | [6 empty] | 4044.4
29 |  | 07.2.07.04-0003 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т | т | 0.2568 | 10874.02 | 2792.45
30 |  | 05.1.05.16-0221 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 0.23634 | 1597.37 | 377.52
31 |  | 20.1.01.01-0006 | Зажим анкерный (СИП): SO 69.95 | 100 шт | 0.04 | 6801 | 272.04
32 |  | 01.2.03.03-0122 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 9.588 | 13.91 | 133.37
33 |  | 21.2.01.02-0090 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 150/19 мм2 | т | 0.0025662 | 32762.18 | 84.07
34 |  | 61.2.04.01-0002 | Арматура светосигнальная АМЕ с лампой накаливания КМ- 24В | 10 шт. | 0.4 | 194.2 | 77.68
35 |  | 20.1.01.02-0062 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-150-2 | 100 шт. | 0.02472 | 2695 | 66.62
36 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4.057 | 9.04 | 36.68
37 |  | 02.2.04.03-0012 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % | м3 | 0.39 | 69.55 | 27.12
38 |  | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 0.4 | 66.82 | 26.73
39 |  | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 0.204 | 125.95 | 25.69
40 |  | 04.1.02.03-0041 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 0.0408 | 581.51 | 23.73
41 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.16 | 108.4 | 17.34
42 |  | 20.2.08.07-0072 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 0.4 | 29.4 | 11.76
43 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.00208 | 5000 | 10.4
44 |  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0.07298 | 110 | 8.03
45 |  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.01642 | 480 | 7.88
46 |  | 01.7.15.05-0027 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 24 мм | т | 0.0003936 | 19978.06 | 7.86
47 |  | 01.7.15.11-0052 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 24 мм | кг | 0.2224 | 28.45 | 6.33
48 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.59312 | 10.57 | 6.27
49 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.65109 | 9.04 | 5.89
50 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.18 | 28.6 | 5.15
51 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 4.104 | 1 | 4.1
52 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.0792 | 28.6 | 2.27
53 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0043096 | 519.8 | 2.24
54 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00012 | 17500 | 2.1
55 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.0114 | 79.1 | 0.9
56 |  | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.01368 | 59.99 | 0.82
57 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0001 | 6667 | 0.67
58 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 0.1 | 3.62 | 0.36
59 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.00014 | 1100 | 0.15
60 |  | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 1.64e-05 | 6159.22 | 0.1
61 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 6e-05 | 1056 | 0.06
62 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 1e-06 | 11500 | 0.01
63 |  | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 4.4e-06 | 1525.5 | 0.01
| Примечание: | Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителя в ценах на 01.01.2000
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - ОПН на три фазы с устройством фундамента напряжение 6-15 кВ
Единица измерения — 1 ед.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 13407.72 | 8.887% | 6.29%
Эксплуатация машин основных | 8335.46 | 5.525% | 3.911%
Эксплуатация машин прочих | 1226.07 | 0.8126% | 0.5752%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 9561.53 | 6.337% | 4.486%
в том числе зарплата машинистов | 5123.42 | 3.396% | 2.404%
Материалы основные | 90063.88 | 59.69% | 42.25%
Материалы прочие | 11711.89 | 7.763% | 5.495%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 101775.77 | 67.46% | 47.75%
ИТОГО | 124745.02
Сметная прибыль, руб. | 11118.68 | 7.37% | 5.216%
Сметная прибыль, % | 60%
Накладные расходы, руб. | 15010.22 | 9.949% | 7.042%
Накладные расходы, % | 81%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 150873.92 | 100% | 70.78%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 44316.67 |  | 20.79%
стоимость оборудования технологического | 44316.67 |  | 20.79%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 195190.59 |  | 91.57%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 2,5% | 3771.85 |  | 1.77%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 3247.56 |  | 1.524%
Пусконаладочные работы | 0 |  | 0%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 4327.29 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 404.42 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 206941.71 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 6208.25 |  | 3%
ВСЕГО: | 213149.96 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 35524.9933
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 6-15 кВ
Единица измерения — 1 ед.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4) | чел.-ч. | 30.1705 | 9.62 | 290.24 | 100% | 444.3987 | 13407.72
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 30.1705 |  | 290.24 | 100% |  | 13407.72
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 10.0219 | 11.5427 | 115.68 | 100% | 511.22 | 5123.42
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 4.0004 | 115.4 | 461.64 | 65.03% | 1554.44 | 6218.31
4 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 5.31 | 29.6 | 157.18 | 22.14% | 398.71 | 2117.15
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 618.82 | 87.18% |  | 8335.46
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 65.71 | 46 | 6.48% | 885.11 | 619.58
6 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 1.96 | 14 | 27.44 | 3.866% | 188.58 | 369.62
7 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.72 | 8.1 | 5.83 | 0.8213% | 109.11 | 78.56
8 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 1.76 | 3.28 | 5.77 | 0.8128% | 44.18 | 77.76
9 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 5.54 | 0.9 | 4.99 | 0.703% | 12.12 | 67.14
10 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.011598 | 85.84 | 1 | 0.1409% | 1156.26 | 13.41
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 91.03 | 12.82% |  | 1226.07
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 709.85 | 100% |  | 9561.53
Оборудование
Основное оборудование
11 | БЦ.28.12 | Шинная опора 10 кВ | шт. | 6 | 1179.89 | 7079.34 | 100% | 7386.12 | 44316.72
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 7079.34 | 100% |  | 44316.72
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 7079.34 | 100% |  | 44316.72
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 7079.34 | 100% |  | 44316.67
Материалы
Основные материалы
12 | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 0.40448 | 12500 | 5056 | 39.94% | 100500 | 40650.24
13 | 07.2.07.13-0211 | Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные | т | 0.1754 | 22977.81 | 4030.31 | 31.84% | 184741.59 | 32403.67
20 | 20.1.01.02-0066 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2 | 100 шт | 0.18 | 6080 | 1094.4 | 8.645% | 48883.2 | 8798.98
21 | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 0.031175 | 32758.86 | 1021.27 | 8.068% | 263381.23 | 8210.99
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 11201.98 | 88.49% |  | 90063.88
22 | 21.1.06.09-0177 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 | 1000 м | 0.04 | 18047.85 | 721.91 | 5.703% | 145104.71 | 5804.19
23 | 21.1.08.03-0693 | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1,5 | 1000 м | 0.04 | 8958.61 | 358.34 | 2.831% | 72027.22 | 2881.09
24 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 4.8 | 28.6 | 137.28 | 1.084% | 229.94 | 1103.71
25 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.018 | 5000 | 90 | 0.711% | 40200 | 723.6
26 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0057988 | 10315.01 | 59.81 | 0.4725% | 82932.68 | 480.91
27 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5.82 | 9.04 | 52.61 | 0.4156% | 72.68 | 423
28 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.000208 | 68050 | 14.15 | 0.1118% | 547122 | 113.8
29 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00036 | 17500 | 6.3 | 0.04977% | 140700 | 50.65
30 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 6.162 | 1 | 6.16 | 0.04866% | 8.04 | 49.54
31 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000576 | 7826.9 | 4.51 | 0.03563% | 62928.28 | 36.25
32 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.3 | 10.57 | 3.17 | 0.02504% | 84.98 | 25.49
33 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.196 | 6.9 | 1.35 | 0.01066% | 55.48 | 10.87
34 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 8.8e-05 | 12430 | 1.09 | 0.008611% | 99937.2 | 8.79
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 1456.68 | 11.51% |  | 11711.89
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 12658.66 | 100% |  | 101775.77
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 13658.75 |  |  | 124745.02
|  | Накладные расходы | % | 81% |  | 492.68 |  |  | 15010.22
|  | Сметная прибыль | % | 60% |  | 264.6 |  |  | 11118.68
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 14416.03 |  |  | 150873.92
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 21495.37 |  |  | 195190.64
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 6 |  | 3582.5617 |  |  | 32531.7733
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - ОПН на три фазы с устройством фундамента напряжение 6-15 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.28.12 | Шинная опора 10 кВ | шт. | 6 | 1179.89 | 7079.34
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 7079.34
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 7079.34
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 6-15 кВ
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И10-09-1 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 6-15 кВ | 35.525
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.39.2 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 2.5%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## 4.5 РМ (hidden)
Ресурсная модель
B1-01-05-1
#REF!
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) | Удельный вес, % (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 290.24 | 2.013% | 0.951%
Эксплуатация машин основных | 618.82 | 4.293% | 2.028%
Эксплуатация машин прочих | 91.03 | 0.6314% | 0.2983%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 709.85 | 4.924% | 2.326%
в том числе зарплата машинистов | 115.68 | 0.8024% | 0.379%
Материалы основные | 11201.98 | 77.71% | 36.7%
Материалы прочие | 1456.68 | 10.1% | 4.773%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 12658.66 | 87.81% | 41.48%
ИТОГО | 13658.75
Сметная прибыль, руб. | 264.6 | 1.835% | 0.867%
Сметная прибыль, % | 65.19%
Накладные расходы, руб. | 492.68 | 3.418% | 1.614%
Накладные расходы, % | 121.4%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 14416.03 | 100% | 47.23%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 7079.34 |  | 23.2%
стоимость оборудования технологического | 7079.34 |  | 23.2%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 21495.37 |  | 70.43%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения | 278.4101 |  | 0.9122%
Зимнее удорожание | 86.9507 |  | 0.2849%
Пусконаладочные работы | 5470.4031 |  | 17.92%
Строительный контроль | 2300.6418 |  | 7.538%
ПИР (в том числе экспертиза ПД) | 0 |  | 0%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 29631.7756 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 888.9533 |  | 2.913%
ВСЕГО: | 30520.7289 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 30520.7289
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.(Приказ ПАО "Россети" от 03.10.2022 № 473)
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 444.3987 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## Прил.1.7 (hidden)
Приложение 1.7.
Таблица дефляторов Минэкономразвития Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)
Порядковый номер месяца | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 месяц | 1.0136 | 1.0149 | 1.0041 | 1.0064 | 1.0071 | 1.0055 | 1.0049 | 1.004 | 1.0089 | 1.0051 | 1.0036 | 1.0038 | 1.0036 | 1.0034
2 месяца | 1.0274 | 1.03 | 1.0082 | 1.0129 | 1.0142 | 1.011 | 1.0098 | 1.008 | 1.0179 | 1.0102 | 1.0072 | 1.0075 | 1.0072 | 1.0069
3 месяца - 1 кв. | 1.0414 | 1.0453 | 1.0123 | 1.0194 | 1.0213 | 1.0166 | 1.0147 | 1.012 | 1.0269 | 1.0154 | 1.0108 | 1.0113 | 1.0108 | 1.0103
4 месяца | 1.0555 | 1.0609 | 1.0164 | 1.026 | 1.0285 | 1.0222 | 1.0196 | 1.0161 | 1.036 | 1.0206 | 1.0145 | 1.0151 | 1.0145 | 1.0138
5 месяцев | 1.0699 | 1.0767 | 1.0205 | 1.0326 | 1.0358 | 1.0278 | 1.0246 | 1.0201 | 1.0452 | 1.0258 | 1.0181 | 1.0189 | 1.0181 | 1.0173
6 месяцев - 2 кв. | 1.0844 | 1.0927 | 1.0247 | 1.0392 | 1.0431 | 1.0334 | 1.0296 | 1.0242 | 1.0545 | 1.031 | 1.0218 | 1.0227 | 1.0218 | 1.0208
7 месяцев | 1.0992 | 1.109 | 1.0289 | 1.0459 | 1.0504 | 1.0391 | 1.0346 | 1.0283 | 1.0639 | 1.0363 | 1.0254 | 1.0266 | 1.0254 | 1.0243
8 месяцев | 1.1141 | 1.1255 | 1.0331 | 1.0526 | 1.0578 | 1.0448 | 1.0396 | 1.0324 | 1.0733 | 1.0416 | 1.0291 | 1.0304 | 1.0291 | 1.0278
9 месяцев - 3 кв. | 1.1293 | 1.1422 | 1.0373 | 1.0594 | 1.0653 | 1.0506 | 1.0447 | 1.0365 | 1.0829 | 1.0469 | 1.0328 | 1.0343 | 1.0328 | 1.0313
10 месяцев | 1.1447 | 1.1592 | 1.0415 | 1.0662 | 1.0728 | 1.0564 | 1.0498 | 1.0407 | 1.0925 | 1.0522 | 1.0365 | 1.0382 | 1.0365 | 1.0349
11 месяцев | 1.1602 | 1.1765 | 1.0457 | 1.0731 | 1.0804 | 1.0622 | 1.0549 | 1.0448 | 1.1022 | 1.0576 | 1.0403 | 1.0421 | 1.0403 | 1.0384
год - 12 месяцев | 1.176 | 1.194 | 1.05 | 1.08 | 1.088 | 1.068 | 1.06 | 1.049 | 1.112 | 1.063 | 1.044 | 1.046 | 1.044 | 1.042
Письмо МЭР РФ от 26.04.2017 №Д14и-917, Письмо МЭР РФ от 29.09.2017 №27637-АТ/ДОЗи
1.0788

## ФОТи.тек. (hidden)
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 645.8262 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42