## 4.1 Отдел 1 (hidden)
Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства
Раздел XIV. УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Таблица И5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Единица измерения: 1 ед.
Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства на 01.01.2000, тыс.руб.
И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 | 1054.956

## 4.2 Отдел 2 (hidden)
Отдел 2. Дополнительная информация
К Показателю | И5-05-02 | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1
Показатели стоимости строительства
№ пп. | Показатели | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
1. | Стоимость строительства всего | 1054.956
2. | В том числе:
2.1. | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | 0
2.2. | стоимость технологического оборудования | 844.4012
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 1054.956
4. | Стоимость возведения фундаментов | 0
Код показателя | Стоимость на 01.01.2000, тыс.руб.
| Стоимость строительства всего | в том числе:
|  | стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации | стоимость технологического оборудования
И5-05-02 | 1054.956 | 0 | 844.4012

## 4.3 Отдел 2. Тех.характеристики (hidden)
Отдел 2. Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе
[6 empty] | СР | МР | ОБ
№ п/п | Наименование конструктивных решений и видов работ | Краткие характеристики | Доля в стоимости Показателя, % |  | 101670.86 | 3985.09 | 3153.63 | 94532.14
1 | Устройство фундаментов ФМ-1 | Разработка грунта в отвал эскаваторами и вручную без креплений с откосами; Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 (М100) -0,14м3; устройство ж/б фундаментов - 1,3м3; Установка анкерных ботлов - 0,01448 т; вывоз излишнего грунта - на 5 км; обратная засыпка грунта и уплотнение пневматическими трамбовками; Гидроизоляция битумная | 2.129% | 2164.08 | 2.129%
2 | Устройство опоры под разъединитель однополюсный | Установка стальных конструкций - 0,1097т; Окраска эмалью КО-88 - 0,1097т; Подливка бетона В30 (М400) толщиной 50 мм - 0,72м2 | 1.791% | 1821.01 | 1.791%
3 | Монтажные работы. ОРУ 10 кВ | Монтаж разъединителя - 2 компл; Монтаж приводов к разъединителям - 4шт | 3.102% | 3153.63 | 3.102%
4 | Оборудование | Разъединитель однополюсный, наружной установки с одним заземляющими ножом со стороны подвижной колонки Uном=35 кВ Iном.=1000 А, Iоткл.=20 кА с ручными приводами для главных и заземляющих ножей РГП.1б-35.II/1000-20 УХЛ1 - 2шт | 92.98% | 94532.14 | 92.98%
|  |  |  | 101670.86 | 100%
Note on G4: Всего по ЛСР для РМ
Note on F5: по ЛСР для РМ
Note on F6: по ЛСР для РМ
Note on F7: по ЛСР для РМ

## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 330 кВ
Сопоставимый уровень цен: 3 квартал 2021 г
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС Налдинская (МЭС Востока)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха (Якутия)
3 | Климатический район и подрайон | IБ
4 | Мощность объекта | 9
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | ШО-330
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 8323.1383
6.1 | строительно-монтажные работы | 2485.568
6.2 | оборудование и инвентарь | 552.9515
6.3 | пусконаладочные работы | 30.9653
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 5253.6535
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 квартал 2021 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 8323.1383
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 924.7931
10 | Примечание
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## 4.5 РМ (hidden)
Ресурсная модель
И5-05-02
#REF!
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) | Удельный вес, % (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 8857.35 | 5.159% | 0.8396%
Эксплуатация машин основных | 21038.8 | 12.25% | 1.994%
Эксплуатация машин прочих | 2294 | 1.336% | 0.2174%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 23332.8 | 13.59% | 2.212%
в том числе зарплата машинистов | 6141.27 | 3.577% | 0.5821%
Материалы основные | 100646.99 | 58.62% | 9.54%
Материалы прочие | 16703.19 | 9.729% | 1.583%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 117350.18 | 68.35% | 11.12%
ИТОГО | 149540.33
Сметная прибыль, руб. | 7832.25 | 4.562% | 0.7424%
Сметная прибыль, % | 52.22%
Накладные расходы, руб. | 14318.89 | 8.34% | 1.357%
Накладные расходы, % | 95.47%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 171691.47 | 100% | 16.27%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 844401.24 |  | 80.04%
стоимость оборудования технологического | 844401.24 |  | 80.04%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 1016092.71 |  | 96.32%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения | 278.4101 |  | 0.02639%
Зимнее удорожание | 86.9507 |  | 0.008242%
Пусконаладочные работы | 5470.4031 |  | 0.5185%
Строительный контроль | 2300.6418 |  | 0.2181%
ПИР (в том числе экспертиза ПД) | 0 |  | 0%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 1024229.1156 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 30726.8735 |  | 2.913%
ВСЕГО: | 1054955.9891 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1054955.9891
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 330 кВ
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2021 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | ШО-330 | 02-01-03 | ОРУ 220 кВ.Электротехнические решения | 2485.568 |  | 552.9515 | 5284.6187 | 8323.1383
Всего по объекту: |  |  |  | 2485.568 |  | 552.9515 | 5284.6187 | 8323.1383
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2021г: |  |  |  | 2485.568 |  | 552.9515 | 5284.6187 | 8323.1383
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 330 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 837.3 |  | 8857.35
1 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (ср 4,9) | чел.-ч | 591.89 | 10.94 | 6475.28
2 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 156.14 | 9.76 | 1523.93
3 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 86.52 | 9.62 | 832.32
4 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 2.66 | 9.4 | 25
5 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 0.09 | 9.07 | 0.82
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 6141.27
6 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 490.37 |  | 6141.27
Машины и механизмы | [6 empty] | 23332.8
7 |  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 201.58 | 74.24 | 14965.3
8 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 52.63 | 115.4 | 6073.5
9 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 15.09 | 65.71 | 991.56
10 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 37.83 | 14 | 529.62
11 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 17.13 | 29.6 | 507.05
12 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2.14 | 89.99 | 192.58
13 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 6.45 | 8.1 | 52.25
14 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.19 | 85.84 | 16.31
15 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 3.78 | 0.9 | 3.4
16 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.18 | 6.82 | 1.23
Оборудование | [6 empty] | 895065.39
17 |  | Прайс из СД ОП | Шинная опора 330кВ | шт | 9 | 99451.71 | 895065.39
Материалы | [6 empty] | 117350.18
18 |  | 07.2.07.04-0004 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т | т | 9.6037 | 10480 | 100646.99
19 |  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая, марка АМЦ, диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0.32382 | 30090 | 9743.82
20 |  | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 0.062351 | 32758.86 | 2042.55
21 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.10775 | 10315.01 | 1111.42
22 |  | 20.1.01.02-0066 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2 | 100 шт | 0.18 | 6080 | 1094.4
23 |  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 3.0583 | 238.48 | 729.34
24 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 107.226 | 6.67 | 715.2
25 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 13.5 | 28.6 | 386.1
26 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 34.56 | 9.04 | 312.42
27 |  | 08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.036288 | 6200 | 224.99
28 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.027 | 5000 | 135
29 |  | 14.2.01.05-0001 | Композиция на основе термопластичных полимеров | кг | 1.4545 | 54.99 | 79.99
30 |  | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0.3312 | 238.48 | 78.98
31 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 17.1811 | 1 | 17.18
32 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00078 | 17500 | 13.65
33 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1.0872 | 10.57 | 11.49
34 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.35431 | 9.42 | 3.34
35 |  | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.000576 | 5763 | 3.32
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 330 кВ
Единица измерения — 1 ед
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 408486.06 | 15.32% | 4.76%
Эксплуатация машин основных | 283392.2 | 10.63% | 3.302%
Эксплуатация машин прочих | 30900.03 | 1.159% | 0.3601%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 314292.23 | 11.79% | 3.662%
в том числе зарплата машинистов | 271998.43 | 10.2% | 3.17%
Материалы основные | 809201.76 | 30.35% | 9.43%
Материалы прочие | 134293.81 | 5.036% | 1.565%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 943495.57 | 35.38% | 10.99%
ИТОГО | 1666273.86
Сметная прибыль, руб. | 353851.93 | 13.27% | 4.123%
Сметная прибыль, % | 52%
Накладные расходы, руб. | 646460.27 | 24.24% | 7.533%
Накладные расходы, % | 95%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 2666586.06 | 100% | 31.07%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 5285952 |  | 61.6%
стоимость оборудования технологического | 5285952 |  | 61.6%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 7952538.06 |  | 92.67%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 103996.86 |  | 1.212%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 58182.24 |  | 0.678%
Пусконаладочные работы | 26418.24 |  | 0.3078%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 174220.3 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 16282.27 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 8331637.97 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 249949.14 |  | 3%
ВСЕГО: | 8581587.11 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 953509.6789
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 330 кВ
Единица измерения — 1 ед
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,7) | чел.-ч. | 831.6761 | 10.65 | 8857.35 | 100% | 491.1601 | 408486.06
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 831.6761 |  | 8857.35 | 100% |  | 408486.06
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 490.37 | 12.5237 | 6141.27 | 100% | 554.68 | 271998.43
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.час | 201.58 | 74.24 | 14965.3 | 64.14% | 1000.01 | 201582.02
4 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 52.63 | 115.4 | 6073.5 | 26.03% | 1554.44 | 81810.18
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 21038.8 | 90.17% |  | 283392.2
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 15.09 | 65.71 | 991.56 | 4.25% | 885.11 | 13356.31
6 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 37.83 | 14 | 529.62 | 2.27% | 188.58 | 7133.98
7 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 17.13 | 29.6 | 507.05 | 2.173% | 398.71 | 6829.9
8 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 2.14 | 89.99 | 192.58 | 0.8254% | 1212.17 | 2594.04
9 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 6.45 | 8.1 | 52.25 | 0.2239% | 109.11 | 703.76
10 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.19 | 85.84 | 16.31 | 0.0699% | 1156.26 | 219.69
11 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 3.78 | 0.9 | 3.4 | 0.01457% | 12.12 | 45.81
12 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.18 | 6.82 | 1.23 | 0.005272% | 91.87 | 16.54
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 2294 | 9.832% |  | 30900.03
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 23332.8 | 100% |  | 314292.23
Оборудование
Основное оборудование
13 | БЦ.28.18 | Шинная опора 330кВ | шт | 9 | 93822.36 | 844401.24 | 100% | 587328 | 5285952
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 844401.24 | 100% |  | 5285952
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 844401.24 | 100% |  | 5285952
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 844401.24 |  |  | 5285952
Материалы
Основные материалы
14 | 07.2.07.04-0004 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т | т | 9.6037 | 10480 | 100646.99 | 85.77% | 84259.2 | 809201.76
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 100646.99 | 85.77% |  | 809201.76
19 | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая, марка АМЦ, диаметр 1,4-1,8 мм | т | 0.32382 | 30090 | 9743.82 | 8.303% | 241923.6 | 78340.3
20 | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 0.062351 | 32758.86 | 2042.55 | 1.741% | 263381.23 | 16422.08
21 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.10775 | 10315.01 | 1111.42 | 0.9471% | 82932.68 | 8935.83
22 | 20.1.01.02-0066 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2 | 100 шт | 0.18 | 6080 | 1094.4 | 0.9326% | 48883.2 | 8798.98
23 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 3.0583 | 238.48 | 729.34 | 0.6215% | 1917.38 | 5863.87
24 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 107.226 | 6.67 | 715.2 | 0.6095% | 53.63 | 5750.53
25 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 13.5 | 28.6 | 386.1 | 0.329% | 229.94 | 3104.19
26 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 34.56 | 9.04 | 312.42 | 0.2662% | 72.68 | 2511.82
27 | 08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0.036288 | 6200 | 224.99 | 0.1917% | 49848 | 1808.88
28 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.027 | 5000 | 135 | 0.115% | 40200 | 1085.4
29 | 14.2.01.05-0001 | Композиция на основе термопластичных полимеров | кг | 1.4545 | 54.99 | 79.99 | 0.06816% | 442.12 | 643.08
21 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 0.3312 | 238.48 | 78.98 | 0.0673% | 1917.38 | 635.04
22 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 17.1811 | 1 | 17.18 | 0.01464% | 8.04 | 138.14
23 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00078 | 17500 | 13.65 | 0.01163% | 140700 | 109.75
24 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1.0872 | 10.57 | 11.49 | 0.009791% | 84.98 | 92.39
25 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.35431 | 9.42 | 3.34 | 0.002846% | 75.74 | 26.84
26 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.000576 | 5763 | 3.32 | 0.002829% | 46334.52 | 26.69
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 16703.19 | 14.23% |  | 134293.81
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 117350.18 | 100% |  | 943495.57
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 149540.33 |  |  | 1666273.86
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 14318.89 |  |  | 646460.27
|  | Сметная прибыль | 52% |  |  | 7832.25 |  |  | 353851.93
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 171691.47 |  |  | 2666586.06
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1016092.71 |  |  | 7952538.06
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед | 9 |  | 112899.19 |  |  | 883615.34
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Шинная опора на одну фазу без устройства фундамента напряжение 330 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.28.18 | Шинная опора 330кВ | шт | 9 | 93822.36 | 844401.24
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 844401.24
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 844401.24
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТТ на три фазы 750 кВ
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И10-07-7 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Элементы ПС без устройства фундаментов. Цифровой ТТ на три фазы 750 кВ | 953509.6789
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.7 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.481 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 491.1601 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## 4.7 Прил.6 Расчет Прочие (hidden)
Приложение 6. Расчет стоимости прочих работ и затрат
#REF!
№ пп. | Обоснование | Наименование норм затрат | Норма, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (тыс. руб.)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 |  | ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) |  | 3.9851 | 3.1536 | 94.5321 |  | 101.6709
2 | п.22 Приложения №1 Методики 332/пр от 19.06.2020 | Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений | 3.9% | 0.15542 | 0.12299 |  |  | 0.27841
3 | п.37 (III температурная зона прил.4 п.54) Приложение №1 Методики 325/пр от 25.05.2021 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2.1% | 0.086951 |  |  |  | 0.086951
4 | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС"№725 от 26.11.12, п.5.2.6 | Стоимость выполнения пусконаладочных работ | 5.6% |  |  |  | 5.4704 | 5.4704 | % от МР +ОБ
5 | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | Затраты на осуществление строительного контроля - 2,14% от итога гл.1-9 ССРСС | 2.14% |  |  |  | 2.3006 | 2.3006 | 0.10751
6 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость ПИР | 0% |  |  |  | 0 | 0 | % от СМР
7 | Расчёт по объекту-представителю | Стоимость проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проверку достоверности определения сметной стоимости) | 0% |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Итого по гл. 2-12 |  | 4.2275 |  | 94.5321 | 7.771 | 109.8073
9 | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. п.179 б | Непредвиденные расходы | 3% | 0.12682 |  | 2.836 | 0.23313 | 3.2942
10 |  | Всего: | [5 empty] | 113.1015
Составил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Note on B12: Принимаем процент согласно РГН вкладка "Индексы и нормы"
Note on D14: стоимость стр-ва для определения % см. в ячейке I21

## 4.8 Прил. 6.1 Расчет ПНР (hidden)
Приложение №1
Расчет среднего удельного веса пуско-наладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по объектам-аналогам для разработки показателей НЦС КЛ 0,4-500 кВ
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов-аналогов | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в базисном уровне цен, тыс.руб. |  |  |  |  | Стоимость объекта-аналога по заключению (ССР) в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [5 empty] | ПНР, относящиеся к Показателю НЦС
|  |  | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | Общая сметная стоимость по ССР | Стоимость по гл. 2-7 ССР* | в том числе |  |  | Прочие работы* | (от выделенной стоимости монтажных работ и оборудования Показателя НЦС пропорционально удельному весу ПНР от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2–7 ССР объекта-аналога в текущем уровне цен)
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | ПНР | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 10 кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | 583.4186 | 340.6569 | 242.7617 | 0 | 0.57079 | 11656.2663 | 3553.0195 | 2074.6007 | 1478.4188 | 0 | 6.4899 | 0.439%
2 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ с РП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Посоп" для электроснабжения футбольного стадиона "Мордовия Арена". КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ | 2228.558 | 430.7 | 1797.858 | 0 | 1.685 | 15834.3776 | 14351.9135 | 2773.708 | 11578.2055 | 0 | 14.1877 | 0.1225%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 | 9.71 | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 | 154.4861 | 0.4107%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | 93405.18 | 53163.12 | 40153.81 | 88.25 | 33.76 | 725870.83 | 538845.47 | 306751.18 | 231687.44 | 406.85 | 537.07 | 0.2314%
5 | 110 кВ | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км) | 52119.83 | 15198.48 | 31977.3 | 4944.05 | 16.13 | 2024759.04 | 267889.8634 | 79488.0504 | 167241.279 | 21160.534 | 231.4655 | 0.1229%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 | 89.49 | 738823.57 | 511472.8576 | 257334.6721 | 230898.09 | 23240.0955 | 1423.7859 | 0.5602%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 143.03 | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 1185.7187 | 0.03528%
|  | Итого удельный вес в стоимости МР+ ОБР, % | [11 empty] | 0.2746%
* - только стоимость работ и затрат по КЛ
Индексы изменения сметной стоимости по ССР объекта-аналога
[7 empty] | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
[6 empty] | СМР | 6.09 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | 5.23 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[13 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
[6 empty] | Оборуд. | 4.46 | 4.28 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
[6 empty] | ПНР | 11.37 | 8.42 | 15.91 | 15.91 | 14.35 | 15.91 | 8.29
[6 empty] | Проектные работы | 3.83 | 3.95 | 4.15 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95
[6 empty] | Изыскат. работы | 3.91 | 3.99 | 4.23 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99
[6 empty] | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42

## 4.9 Прил 6.2 Расчет ПИР (hidden)
Сводная таблица стоимости проектных, изыскательских работ и затрат на проведение экспертизы
№/п/п | Класс напряжения | Наименование объектов | Уровень цен | Стоимость объекта по ССР/заключению экспертизы в текущем уровне цен, без НДС, тыс.руб. | [8 empty] | Удельный вес в стоимости СМР,%
|  |  |  | Общая сметная стоимость по ССР/заключению экспертизы | Стоимость по гл. 2-7 ССР | в том числе |  |  |  | ПИР |  |  | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | Стоимость экспертизы ПД | Итого ПИР+экспертиза
[6 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Проектные работы (стадия П) | Проектные работы (стадия Р) | Изыскательские работы | (гр.9/(гр.6+гр.7) | (гр.10/(гр.6+гр.7) | (гр.11/(гр.6+гр.7) | (Прил.1.1/ (гр.6+гр.7) | (гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10кВ | КТПБ, КЛ 10 кВ от ТП 2661 до проектируемой КТПБ, пункт учета электроэнергии в проектируемой КТПБ ЦРЭС, реконструкция оборудования ТП 2661 (инв. №57934) для объектов, расположенных по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 181, г. Челябинск, пересечение ул. Чайковскоо - Бр. Кашириных, кадастровый номер участка: 74:36:0604020:21 | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 11656.2663 | 9442.6879 | 2331.67 | 1695.36 | 5415.6579 |  | 136.3704 | 0 | 66.5394 | 3.386% | 0% | 1.652% | 0% | 5.039%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2179.8248 | 1875.5259 | 382.8686 | 278.3842 | 1214.2731 |  | 29.9209 | 0 | 13.4421 | 4.525% | 0% | 2.033% | 0%
2 |  | АО "Янтарьэнерго" Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | в текущем уровне цен 2 кв. 2018 г. | 688044.21 | 521424.0684 | 99804.705 | 246917.9076 | 174701.4558 |  | 8486.483 | 11572.5016 | 3883.6191 | 2.448% | 3.338% | 1.12% | 0% | 6.905%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 116471.93 | 91466.75 | 15053.5 | 37242.52 | 39170.73 |  | 1862.01 | 2539.11 | 784.56 | 3.561% | 4.855% | 1.5% | 0%
3 | 35 кВ | Строительство КЛ 35 кВ от ПС№165 до КТПМ в районе РП 1895 | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 170961.79 | 129121.5216 | 91503.1988 | 37618.3228 | 0 |  | 1996.4811 | 2500.7293 | 200.5382 | 1.546% | 1.937% | 0.1553% | 0.4561% | 4.094%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 29033.31 | 22378.08 | 15858.44 | 6519.64 | 0 |  | 420.48 | 526.68 | 39.7 | 1.879% | 2.354% | 0.1774% | 0.4975%
4 |  | Строительство КЛ-35 кВ Приморская - 1,2,3,6 (1 этап) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 725870.83 | 551588.679 | 319494.33 | 231687.44 | 406.85 |  | 12415.71 | 14808.2863 | 3822.96 | 2.253% | 2.687% | 0.6936% | 0.3552% | 5.988%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 125177.97 | 95613.7 | 55371.64 | 40153.81 | 88.25 |  | 2724.12 | 3249.07 | 772.31 | 2.852% | 3.401% | 0.8085% | 0.3874%
5 | 110 кВ | «Строительство двух КЛ 110 кВ "Джемете -Пионерская" с установкой ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ "Джемете"» | в текущем уровне цен 4 кв. 2016 г. | 561932.85 | 399667.2162 | 163785.296 | 147763.611 | 88118.3092 |  | 19215.597 | 0 | 1734.8322 | 6.168% | 0% | 0.5568% | 0.5564% | 7.281%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 94393.09 | 69651.21 | 25792.96 | 23269.86 | 20588.39 |  | 4087.99 | 0 | 343.44 | 8.332% | 0% | 0.7% | 0.9473%
6 |  | Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 Шоссейная (ориентировочная протяженность 6,3 км) | в текущем уровне цен 2 кв. 2019 г. | 738823.57 | 511472.86 | 257334.67 | 230898.09 | 23240.1 |  | 19584.1883 | 0 | 2539.5688 | 4.011% | 0% | 0.5202% | 0.5129% | 5.044%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 128717.35 | 89613.6 | 44598.73 | 40017 | 4997.87 |  | 4023.79 | 0 | 481.05 | 4.755% | 0% | 0.5685% | 0.5594%
7 | 330 кВ | «Строительство КВЛ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская – Южная. Корректировка» | в текущем уровне цен 2 кв. 2017 г. | 16001185.93 | 6269109.2307 | 2908258.6863 | 3158998.0832 | 201852.4612 | 0 | 48825.3626 | 73238.0204 | 11514.8831 | 0.8047% | 1.207% | 0.1898% | 0.05921% | 2.261%
|  |  | в базисном уровне цен 01.01.2000 г. | 2195184.47 | 981651.63 | 448398.51 | 486091.33 | 47161.79 | 0 | 10387.27 | 15580.9 | 2279.57 | 1.112% | 1.667% | 0.2439% | 0.07766%
|  | Итого удельный вес в стоимости СМР, % | [10 empty] | 2.945% | 1.31% | 0.6983% | 0.2771% | 5.23%
Индексы изменения сметной стоимости по ССР
|  |  |  | Объект 1 | Объект 2 | Объект 3 | Объект 4 | Объект 5 | Объект 6 | Объект 7
|  |  | СМР | 6.09 | 6.63 | 5.77 | 5.77 | 6.35 | 5.77 | 6.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 6.56 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Оборуд. | 4.46 | 4.46 | 4.65 | 4.61 | 4.28 | 4.65 | 4.28
|  |  | ПНР | 11.37 | 13.56 | 15.91 | 15.91 | 14.03 | 15.91 | 8.29 | Ленинградская обл.
[10 empty] | 11.84 | г. Санкт -Петербург
|  |  | Проектные работы | 3.83 | 3.83 | 3.99 | 3.83 | 3.95 | 4.09 | 3.95 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Изыскат. работы | 3.91 | 3.91 | 3.99 | 3.91 | 3.99 | 4.17 | 3.99 | Письмо Минстроя России № 41965-ХМ/09 от 09.12.2016
|  |  | Прочие | 8.79 | 8.79 | 9.19 | 9.1 | 8.42 | 9.19 | 8.42