## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  | Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, 1000 А и выше) без устройства фундамента напряжение 500 кВ
Сопоставимый уровень цен: 4 кв. 2018 г
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская - Брянская
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Брянская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Ввод трансформатора 500 кВ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 6585.3261
6.1 | строительно-монтажные работы | 242.7881
6.2 | оборудование и инвентарь | 6328.3016
6.3 | пусконаладочные работы | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 14.2364
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2018 г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 6585.3261
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 6585.3261
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости. Исключены доп. затраты, связанные с усложненными условиями выполнения смр (стесненность, работа вблизи объектов под высоким напряжением)
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  | Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, 1000 А и выше) без устройства фундамента напряжение 500 кВ
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Ввод трансформатора 500 кВ | 02-01-15 | Приобретение и монтаж оборудования ОРУ 500 кВ на ПС 500 кВ Белобережская. 1 очередь ПС 500 кВ Белобережская |  | 242.7881 | 6328.3016 |  | 6571.0897
Всего по объекту: |  |  |  | 0 | 242.7881 | 6328.3016 |  | 6571.0897
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2018 г: |  |  |  | 0 | 242.7881 | 6328.3016 | 14.2364 | 6585.3261
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, 1000 А и выше) без устройства фундамента напряжение 500 кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 930.2401 |  | 8948.91
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 930.2401 | 9.62 | 8948.91
Затраты труда машинистов | [6 empty] | 32.2626
2 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.5704 |  | 32.2626
Машины и механизмы | [6 empty] | 335.2
3 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1.26 | 111.99 | 141.11
4 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.26 | 65.71 | 82.79
5 |  | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 8.32 | 6.28 | 52.25
6 |  | 91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.час | 31.52 | 1.11 | 34.99
7 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.97 | 8.1 | 24.06
Оборудование | [6 empty] | 1381725.24
8 |  | Прайс из СД ОП | Ввод трансформатора 500 кВ | к-т | 1 | 1381725.24 | 1381725.24
Материалы | [6 empty] | 2434.33
9 |  | 01.7.20.08-0102 | Миткаль суровый | 10 м | 6 | 73.65 | 441.9
10 |  | 01.3.04.08-0025 | Масло кабельное | кг | 48 | 8.85 | 424.8
11 |  | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 0.01132 | 32758.86 | 370.83
12 |  | 01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 45 | 6.21 | 279.45
13 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 175.5 | 1 | 175.5
14 |  | 01.3.04.08-0024 | Масло изоляционное | кг | 40 | 3.27 | 130.8
15 |  | 11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0.14 | 684 | 95.76
16 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.8 | 108.4 | 86.72
17 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 12 | 6.22 | 74.64
18 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.001 | 68050 | 68.05
19 |  | 20.1.01.02-0067 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт. | 0.01 | 6505 | 65.05
20 |  | 01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм | т | 0.004 | 11549 | 46.2
21 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 0.14 | 266.67 | 37.33
22 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3.2 | 10.57 | 33.82
23 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4 | 6.09 | 24.36
24 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0006 | 37517 | 22.51
25 |  | 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0005 | 38890 | 19.45
26 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.004 | 4488.4 | 17.95
27 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 30.4 | 12.16
28 |  | 01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0.0003 | 23500 | 7.05
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  | Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, 1000 А и выше) без устройства фундамента напряжение 500 кВ
Единица измерения — 1 ед.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих | 413397.5 | 37.97% | 3.971%
Эксплуатация машин основных | 4190.97 | 0.3849% | 0.04026%
Эксплуатация машин прочих | 324.06 | 0.02976% | 0.003113%
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО: | 4515.03 | 0.4147% | 0.04337%
в том числе зарплата машинистов | 1428.91 | 0.1312% | 0.01373%
Материалы основные | 16726.31 | 1.536% | 0.1607%
Материалы прочие | 2845.6 | 0.2614% | 0.02733%
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО: | 19571.91 | 1.798% | 0.188%
ИТОГО | 437484.44
Сметная прибыль, руб. | 265488.9 | 24.38% | 2.55%
Сметная прибыль, % | 64%
Накладные расходы, руб. | 385788.56 | 35.43% | 3.706%
Накладные расходы, % | 93%
ВСЕГО СМР с НР и СП | 1088761.9 | 100% | 10.46%
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе | 8649600 |  | 83.09%
стоимость оборудования технологического | 8649600 |  | 83.09%
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ) | 9738361.9 |  | 93.55%
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% | 42461.71 |  | 0.4079%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 23755.7 |  | 0.2282%
Пусконаладочные работы | 71285.85 |  | 0.6848%
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0 |  | 0%
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0 |  | 0%
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0 |  | 0%
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0 |  | 0%
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14% | 211343.51 |  | 2.03%
Авторский надзор - 0,2% | 19751.73 |  | 0.1897%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ) | 10106960.4 |  | 97.09%
Непредвиденные расходы | 303208.81 |  | 3%
ВСЕГО: | 10410169.21 |  | 100%
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 10410169.21
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
| Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  | Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, 1000 А и выше) без устройства фундамента напряжение 500 кВ
Единица измерения — 1 ед.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,0) | чел.-ч. | 930.2401 | 9.62 | 8948.91 | 100% | 444.3987 | 413397.5
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. | 930.2401 |  | 8948.91 | 100% |  | 413397.5
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2.5704 | 12.5516 | 32.2626 | 100% | 555.91 | 1428.91
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 1.26 | 111.99 | 141.11 | 42.1% | 1508.51 | 1900.72
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.26 | 65.71 | 82.79 | 24.7% | 885.11 | 1115.24
5 | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 8.32 | 6.28 | 52.25 | 15.59% | 84.59 | 703.79
6 | 91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.час | 31.52 | 1.11 | 34.99 | 10.44% | 14.95 | 471.22
|  | Итого основные машины и механизмы |  |  |  | 311.14 | 92.82% |  | 4190.97
7 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.97 | 8.1 | 24.06 | 7.178% | 109.11 | 324.06
|  | Итого прочие машины и механизмы |  |  |  | 24.06 | 7.178% |  | 324.06
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  | 335.2 | 100% |  | 4515.03
Оборудование
Основное оборудование
8 | БЦ.5.1.44 | Ввод трансформатора 500 кВ | к-т | 1 | 1381725.24 | 1381725.24 | 100% | 8649600 | 8649600
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 1381725.24 | 100% |  | 8649600
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1381725.24 | 100% |  | 8649600
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 1381725.24 | 100% |  | 8649600
Материалы
Основные материалы
9 | 01.7.20.08-0102 | Миткаль суровый | 10 м | 6 | 73.65 | 441.9 | 18.15% | 592.15 | 3552.9
10 | 01.3.04.08-0025 | Масло кабельное | кг | 48 | 8.85 | 424.8 | 17.45% | 71.15 | 3415.2
11 | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 0.01132 | 32758.86 | 370.83 | 15.23% | 263381.23 | 2981.48
12 | 01.3.02.01-0002 | Азот газообразный технический | м3 | 45 | 6.21 | 279.45 | 11.48% | 49.93 | 2246.85
13 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 175.5 | 1 | 175.5 | 7.209% | 8.04 | 1411.02
14 | 01.3.04.08-0024 | Масло изоляционное | кг | 40 | 3.27 | 130.8 | 5.373% | 26.29 | 1051.6
15 | 11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0.14 | 684 | 95.76 | 3.934% | 5499.36 | 769.91
16 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.8 | 108.4 | 86.72 | 3.562% | 871.54 | 697.23
17 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 12 | 6.22 | 74.64 | 3.066% | 50.01 | 600.12
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 2080.4 | 85.46% |  | 16726.31
18 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.001 | 68050 | 68.05 | 2.795% | 547122 | 547.12
19 | 20.1.01.02-0067 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт. | 0.01 | 6505 | 65.05 | 2.672% | 52300.2 | 523
20 | 01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм | т | 0.004 | 11549 | 46.2 | 1.898% | 92853.96 | 371.42
21 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 0.14 | 266.67 | 37.33 | 1.533% | 2144.03 | 300.16
22 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3.2 | 10.57 | 33.82 | 1.389% | 84.98 | 271.94
23 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4 | 6.09 | 24.36 | 1.001% | 48.96 | 195.84
24 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0006 | 37517 | 22.51 | 0.9247% | 301636.68 | 180.98
25 | 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0005 | 38890 | 19.45 | 0.799% | 312675.6 | 156.34
26 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.004 | 4488.4 | 17.95 | 0.7374% | 36086.74 | 144.35
27 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.4 | 30.4 | 12.16 | 0.4995% | 244.42 | 97.77
28 | 01.7.07.12-0021 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | т | 0.0003 | 23500 | 7.05 | 0.2896% | 188940 | 56.68
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 353.93 | 14.54% |  | 2845.6
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  | 2434.33 | 100% |  | 19571.91
|  | ИТОГО ПО РМ |  |  |  | 11718.44 |  |  | 437484.44
|  | Накладные расходы | % | 93% |  | 8364.82 |  |  | 385788.56
|  | Сметная прибыль | % | 64% |  | 5723.3 |  |  | 265488.9
|  | Итого СМР (с НР и СП) |  |  |  | 25806.56 |  |  | 1088761.9
|  | ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1407531.8 |  |  | 9738361.9
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 1 |  | 1407531.8 |  |  | 9738361.9
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
| Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  | Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, 1000 А и выше) без устройства фундамента напряжение 500 кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.5.1.44 | Ввод трансформатора 500 кВ | к-т | 1 | 1381725.24 | 1381725.24
2 |  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 1381725.24
3 |  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 1381725.24
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, 1000 А и выше) без устройства фундамента напряжение 500 кВ
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И10-10-6 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | Ввод линейный (выключателя, трансформатора) на одну фазу (номинальный ток, 1000 А и выше) без устройства фундамента напряжение 500 кВ | 10410.1692
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | Расчёт
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.(Приказ ПАО "Россети" от 03.10.2022 № 473)
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 444.3987 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31

## Прил.1.7 (hidden)
Приложение 1.7.
Таблица дефляторов Минэкономразвития Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)
Порядковый номер месяца | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 месяц | 1.0136 | 1.0149 | 1.0041 | 1.0064 | 1.0071 | 1.0055 | 1.0049 | 1.004 | 1.0089 | 1.0051 | 1.0036 | 1.0038 | 1.0036 | 1.0034
2 месяца | 1.0274 | 1.03 | 1.0082 | 1.0129 | 1.0142 | 1.011 | 1.0098 | 1.008 | 1.0179 | 1.0102 | 1.0072 | 1.0075 | 1.0072 | 1.0069
3 месяца - 1 кв. | 1.0414 | 1.0453 | 1.0123 | 1.0194 | 1.0213 | 1.0166 | 1.0147 | 1.012 | 1.0269 | 1.0154 | 1.0108 | 1.0113 | 1.0108 | 1.0103
4 месяца | 1.0555 | 1.0609 | 1.0164 | 1.026 | 1.0285 | 1.0222 | 1.0196 | 1.0161 | 1.036 | 1.0206 | 1.0145 | 1.0151 | 1.0145 | 1.0138
5 месяцев | 1.0699 | 1.0767 | 1.0205 | 1.0326 | 1.0358 | 1.0278 | 1.0246 | 1.0201 | 1.0452 | 1.0258 | 1.0181 | 1.0189 | 1.0181 | 1.0173
6 месяцев - 2 кв. | 1.0844 | 1.0927 | 1.0247 | 1.0392 | 1.0431 | 1.0334 | 1.0296 | 1.0242 | 1.0545 | 1.031 | 1.0218 | 1.0227 | 1.0218 | 1.0208
7 месяцев | 1.0992 | 1.109 | 1.0289 | 1.0459 | 1.0504 | 1.0391 | 1.0346 | 1.0283 | 1.0639 | 1.0363 | 1.0254 | 1.0266 | 1.0254 | 1.0243
8 месяцев | 1.1141 | 1.1255 | 1.0331 | 1.0526 | 1.0578 | 1.0448 | 1.0396 | 1.0324 | 1.0733 | 1.0416 | 1.0291 | 1.0304 | 1.0291 | 1.0278
9 месяцев - 3 кв. | 1.1293 | 1.1422 | 1.0373 | 1.0594 | 1.0653 | 1.0506 | 1.0447 | 1.0365 | 1.0829 | 1.0469 | 1.0328 | 1.0343 | 1.0328 | 1.0313
10 месяцев | 1.1447 | 1.1592 | 1.0415 | 1.0662 | 1.0728 | 1.0564 | 1.0498 | 1.0407 | 1.0925 | 1.0522 | 1.0365 | 1.0382 | 1.0365 | 1.0349
11 месяцев | 1.1602 | 1.1765 | 1.0457 | 1.0731 | 1.0804 | 1.0622 | 1.0549 | 1.0448 | 1.1022 | 1.0576 | 1.0403 | 1.0421 | 1.0403 | 1.0384
год - 12 месяцев | 1.176 | 1.194 | 1.05 | 1.08 | 1.088 | 1.068 | 1.06 | 1.049 | 1.112 | 1.063 | 1.044 | 1.046 | 1.044 | 1.042
Письмо МЭР РФ от 26.04.2017 №Д14и-917, Письмо МЭР РФ от 29.09.2017 №27637-АТ/ДОЗи
1.0788

## ФОТи.тек. (hidden)
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. | 164.4167 | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф | 645.8262 | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31