## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Комплекс систем безопасности ПС. Система пожарной и охранной сигнализации
Сопоставимый уровень цен: 3 кв 2021
Единица измерения — 1 м2
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330 кВ. Корректировка. | Строительство ПС 220 кВ Налдинская с заходами ВЛ 220 кВ
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Новогородская область | Республика Саха (Якутия)
3 | Климатический район и подрайон | IIВ | IД
4 | Мощность объекта | 646.75 | 147.5
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Извещатель пожарный -95 шт; Громкоговоритель - 10 шт; Оповещатель световой - 43 шт; Кабель - 800 м. | Извещатель пожарный дымовой -10 шт; Извещатель тепловой (термокабель) - 870 м; Оповещатель световой - 2 шт; Оповещатель звуковой - 2 шт; ШПС - 1 компл.
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 563.2712 | 1300.5423
6.2 | оборудование и инвентарь | 24.503 | 1057.757
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 3 кв 2021 | 3 кв 2021
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости и как наиболее часто применяющееся конструктивное решение. Рекомендуемая расчетная единица УНЦ - 1 м2
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Комплекс систем безопасности ПС. Система пожарной и охранной сигнализации
Единица измерения — 1 м2
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2017 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Извещатель пожарный -95 шт; Громкоговоритель - 10 шт; Оповещатель световой - 43 шт; Кабель - 800 м. | 05-06-03 | Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре |  | 563.2712 | 24.503
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2017 г:
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2021 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Извещатель пожарный дымовой -10 шт; Извещатель тепловой (термокабель) - 870 м; Оповещатель световой - 2 шт; Оповещатель звуковой - 2 шт; ШПС - 1 компл. | 02-04-07 | Здание ЗРУ 35 кВ. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |  | 1300.5423 | 1057.757
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2021 г:
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Комплекс систем безопасности ПС. Система пожарной и охранной сигнализации
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1113.95
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 903.43 | 9.62
2 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 84.32 | 9.4
3 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 48 | 10.06
4 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 29.7 | 9.92
5 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 20 | 9.07
6 |  | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 14.4 | 10.5
7 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.-ч | 10.8 | 10.21
8 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 3.3 | 10.35
Затраты труда машинистов |  |  |  |  | 4.9
9 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.9 |  | 61.5
Машины и механизмы
10 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 2.45 | 115.4
11 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.45 | 65.71
12 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 20.4 | 3.28
13 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 20.4 | 0.9
Оборудование
14 |  | 62.4.02.02-0041 | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 06 | шт | 6 | 1105.2
15 |  | 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 39 | 116.52
16 |  | 61.2.02.02-0001 | Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-A1R максимально-дифференциальный «Leonardo-Т», без базы (прим. марка "С2000-ИП") | 10 шт | 2 | 2188.6
17 |  | 61.2.02.01-0095 | Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ | 10 шт | 0.7 | 3463.94
18 |  | 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт | 11 | 187
19 |  | 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 47 | 38.38
20 |  | 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 7 | 243.85
21 |  | 61.2.07.02-0042 | Блок контроля и индикации для работы в составе интегрированной системе охраны совместно с пультом контроля и управления, ручного управления 60 разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации, количество кнопок для управления разделами 60, напряжение питания от 10.2 до 28 В, потребляемый ток, в дежурном режиме 200 мА | шт | 2 | 726.24
22 |  | 61.2.07.04-0002 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт | 8 | 175.63
23 |  | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт | 2.8 | 410.04
24 |  | 61.2.07.02-0051 | Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм | шт | 10 | 68.82
25 |  | 61.2.04.10-0005 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" | шт | 1 | 367.7
26 |  | 61.2.07.06-0005 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" (прим. "С2000-АР8") | 100 шт | 0.04 | 5459
Материалы
27 |  | 21.1.08.01-0315 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1 | 1000 м | 0.8 | 8018.05
28 |  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 11.77 | 83
29 |  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.004756 | 65750
30 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.00425 | 68050
31 |  | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.05 | 5545.45
32 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 213.705 | 1
33 |  | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.05 | 1819.3
34 |  | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.11 | 164
35 |  | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.15 | 91.29
36 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.5 | 9.04
37 |  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.3018 | 27.74
38 |  | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.816 | 6.9
39 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00051 | 7826.9
40 |  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0052 | 729.98
41 |  | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.09 | 28.93
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Комплекс систем безопасности ПС. Система пожарной и охранной сигнализации
Единица измерения — 1 м2
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 8698.2
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 1,72%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Комплекс систем безопасности ПС. Система пожарной и охранной сигнализации
Единица измерения — 1 м2
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,0) | чел.-ч. |  | 9.62
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 2.45 | 115.4
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.45 | 65.71
5 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 20.4 | 3.28
Итого основные машины и механизмы
6 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 20.4 | 0.9
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
7 | 62.4.02.02-0041 | Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 06 | шт | 6 | 1105.2
8 | 61.2.02.01-1004 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) | шт | 39 | 116.52
9 | 61.2.02.02-0001 | Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-A1R максимально-дифференциальный «Leonardo-Т», без базы (прим. марка "С2000-ИП") | 10 шт | 2 | 2188.6
10 | 61.2.02.01-0095 | Извещатель пожарный дымовой: ИПДЛ | 10 шт | 0.7 | 3463.94
11 | 61.2.04.05-0018 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА | шт | 11 | 187
12 | 61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 47 | 38.38
13 | 61.2.07.02-0034 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 7 | 243.85
14 | 61.2.07.02-0042 | Блок контроля и индикации для работы в составе интегрированной системе охраны совместно с пультом контроля и управления, ручного управления 60 разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации, количество кнопок для управления разделами 60, напряжение питания от 10.2 до 28 В, потребляемый ток, в дежурном режиме 200 мА | шт | 2 | 726.24
Итого основное оборудование
15 | 61.2.07.04-0002 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт | 8 | 175.63
16 | 61.2.02.03-0025 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 02 | 10 шт | 2.8 | 410.04
17 | 61.2.07.02-0051 | Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм | шт | 10 | 68.82
18 | 61.2.04.10-0005 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" | шт | 1 | 367.7
19 | 61.2.07.06-0005 | Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" (прим. "С2000-АР8") | 100 шт | 0.04 | 5459
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
20 | 21.1.08.01-0315 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 2х2х1 | 1000 м | 0.8 | 8018.05
21 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 11.77 | 83
22 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.004756 | 65750
Итого основные материалы
23 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.00425 | 68050
24 | 21.1.08.01-0313 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 | 1000 м | 0.05 | 5545.45
25 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 213.705 | 1
26 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.05 | 1819.3
27 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.11 | 164
28 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.15 | 91.29
29 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.5 | 9.04
30 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.3018 | 27.74
31 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.816 | 6.9
32 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00051 | 7826.9
33 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0052 | 729.98
34 | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.09 | 28.93
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 9805.54
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 5035.44
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | м2 | 646.75
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Комплекс систем безопасности ПС. Система пожарной и охранной сигнализации
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И15-08 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31