## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Цифровой ТТ на три фазы с устройством фундамента напряжение 35(20) кВ
Сопоставимый уровень цен: 01.01.2000
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС Южная
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Вологодская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | Трансформатор - 4 компл
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Цифровой трансформатор тока 35 кВ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 72.17
6.2 | оборудование и инвентарь | 3158.5
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2016 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Цифровой ТТ на три фазы с устройством фундамента напряжение 35(20) кВ
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2016г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Цифровой трансформатор тока 35 кВ | 02-01-35 | Открытая часть ПС. Электротехнические решения
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2016г:
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителя в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Цифровой ТТ на три фазы с устройством фундамента напряжение 35(20) кВ
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 10-30-1 | Инженер I категории | чел.час | 718 | 15.49
2 |  | 10-30-2 | Инженер II категории | чел.час | 718 | 14.09
3 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 549.6034 | 9.62
4 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 103.2151 | 7.8
5 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.час | 51.5921 | 7.5
6 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 33.6003 | 9.4
7 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 21.3548 | 9.92
8 |  | 1-1-0 | Затраты труда рабочих (ср 1) | чел.час | 16.4649 | 7.19
9 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 11.9051 | 8.53
10 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 4.2916 | 8.74
11 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 1.4752 | 8.97
12 |  | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.час | 1.1967 | 10.5
Затраты труда машинистов
13 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 287.8848 |  | 3375.26
Машины и механизмы
14 |  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 192 | 110.86
15 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 25.12 | 287.99
16 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 25.12 | 131.44
17 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 23.62 | 111.99
18 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 7.81 | 65.71
19 |  | 03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 23,072 | 15.35
20 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 31.34 | 8.1
21 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 6.16 | 30
22 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 2.04 | 90
23 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 4.24 | 29.6
24 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 1.41 | 85.84
25 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 50.16 | 0.9
26 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.25 | 79.07
27 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.24 | 70
28 |  | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.24 | 56.24
29 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.14 | 86.4
30 |  | 03-02-01-031 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 31 км | 1 т груза | 0,227856 | 34.78
31 |  | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.24 | 16.92
32 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 6.47 | 0.55
33 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.5 | 6.82
34 |  | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.24 | 2.36
35 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.46 | 0.5
Оборудование
36 |  | Прайс из СД ОП | Цифровой трансформатор тока 35 кВ | шт. | 12 | 64034.65 | 768415.8
37 |  | Прайс из СД ОП | Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-60 УХЛ1 | шт. | 4 | 6790.9 | 27163.6
38 |  | Прайс из СД ОП | Коробка зажимов для цепей тока с (КИ-10) К3-11-АСКУЭ | шт. | 4 | 921.63 | 3686.52
Материалы
39 |  | 07.2.07.04-0003 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т | т |  | 10874.02
40 |  | 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м |  | 98440.41
41 |  | 05.1.05.16-0221 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 4.727 | 1597.37
42 |  | 21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 | 1000 м |  | 38348.22
43 |  | 20.1.01.03-0005 | Зажим винтовой ЗВИ-150 16-35 мм2 12 пар | шт. | 80 | 64.69
44 |  | 01.2.03.03-0003 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 191.76 | 13.91
45 |  | 05.1.01.10-0131 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 |  | 1837.28
46 |  | 21.2.01.02-0090 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 150/19 мм2 | т | 0.051322 | 32762.18
47 |  | 20.1.01.02-0062 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-150-2 | 100 шт. | 0.48 | 2695
48 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 16 | 50
49 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 81.14 | 9.04
50 |  | 02.2.04.03-0012 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % | м3 | 7.8 | 69.55
51 |  | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 8 | 66.82
52 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 530.615 | 1
53 |  | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 4.08 | 125.95
54 |  | 04.1.02.03-0041 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 0.816 | 581.51
55 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 |  | 108.4
56 |  | 20.2.08.07-0072 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 8 | 29.4
57 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0438 | 5000
58 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.958 | 86
59 |  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 1.4595 | 110
60 |  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.3284 | 480
61 |  | 01.7.15.05-0027 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 24 мм | т | 0.007872 | 19978.06
62 |  | 01.7.15.11-0052 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 24 мм | кг | 4.448 | 28.45
63 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 11.966 | 10.57
64 |  | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 7.6 | 15.13
65 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.224 | 28.6
66 |  | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.008 | 5941.89
67 |  | 61.2.04.07-0012 | Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12" (прим. Табло световое ТСБ с двумя светодиодными лампами) | шт. | 1 | 46.52
68 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0862 | 519.8
69 |  | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 0.184 | 238.48
70 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0023 | 17500
71 |  | 20.3.02.12-0001 | Лампа энергосберегающая 20W 4200K Е27 (прим. Светодиодная лампа ЛСО-1, цоколь B15d/18) | шт. | 2 | 14.57
72 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.228 | 79.1
73 |  | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.2737 | 59.99
74 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0021 | 6667
75 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 2 | 3.62
76 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0002 | 28300.4
77 |  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт. | 0.16 | 26.6
78 |  | 01.7.15.14-0043 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 1.958 | 2
79 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0002 | 15620
80 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0003 | 10315.01
81 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0027 | 1100
82 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.08 | 28.22
83 |  | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.00033 | 6159.22
84 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0002 | 9420
85 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0012 | 1056
86 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 11978
| Примечание: | Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителя в ценах на 01.01.2000
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемой расценки УНЦ — Цифровой ТТ на три фазы с устройством фундамента напряжение 35(20) кВ
Единица измерения — 1 ед
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы (на основании СД ОП) | 221731.56
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Е. М. Добровольская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Цифровой ТТ на три фазы с устройством фундамента напряжение 35(20) кВ
Единица измерения — 1 ед.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,5) | чел.-ч. | 803.7619 | 9.07
2 | 10-30-1 | Инженер I категории | чел.-ч. | 718 | 15.49
3 | 10-30-2 | Инженер II категории | чел.-ч. | 718 | 14.09
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
4 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 287.8848 |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
5 | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 192 | 110.86
6 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 25.12 | 287.99
7 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 25.12 | 131.44
Итого основные машины и механизмы
8 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 23.62 | 111.99 | 2645.2
9 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 7.81 | 65.71 | 513.2
10 | 03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 23.072 | 15.35 | 354.16
11 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 31.34 | 8.1 | 253.85
12 | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 6.16 | 30 | 184.8
13 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 2.04 | 90 | 183.6
14 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 4.24 | 29.6 | 125.5
15 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 1.41 | 85.84 | 121.03
16 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 50.16 | 0.9 | 45.14
17 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.25 | 79.07 | 19.77
18 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 0.24 | 70 | 16.8
19 | 91.21.16-014 | Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.час | 0.24 | 56.24 | 13.5
20 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.14 | 86.4 | 12.1
21 | 03-02-01-031 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 31 км | 1 т груза | 0.22786 | 34.78 | 7.92
22 | 91.21.16-013 | Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.час | 0.24 | 16.92 | 4.06
23 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 6.47 | 0.55 | 3.56
24 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.5 | 6.82 | 3.41
25 | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.24 | 2.36 | 0.57
26 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.46 | 0.5 | 0.23
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
27 | БЦ.14_1.113 | Цифровой трансформатор тока 35 кВ | шт. | 12 |  |  |  | 1430016
Итого основное оборудование
28 | Прайс из СД ОП | Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-60 УХЛ1 | шт. | 4 |  |  |  | 42511.03
29 | Прайс из СД ОП | Коробка зажимов для цепей тока с (КИ-10) К3-11-АСКУЭ | шт. | 4 |  |  |  | 5769.4
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
30 | 07.2.07.04-0003 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т | т |  | 10874.02 |  |  | 101137.89
31 | 21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м |  | 98440.41
32 | 05.1.05.16-0221 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 4.727 | 1597.37
33 | 21.1.08.03-0574 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 | 1000 м |  | 38348.22
34 | 20.1.01.03-0005 | Зажим винтовой ЗВИ-150 16-35 мм2 12 пар | шт. | 80 | 64.69
35 | 01.2.03.03-0003 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 191.76 | 13.91
Итого основные материалы
36 | 05.1.01.10-0131 | Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций | м3 |  | 1837.28
37 | 21.2.01.02-0090 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 150/19 мм2 | т | 0.051322 | 32762.18
38 | 20.1.01.02-0062 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-150-2 | 100 шт. | 0.48 | 2695
39 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 16 | 50
40 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 81.14 | 9.04
41 | 02.2.04.03-0012 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % | м3 | 7.8 | 69.55
42 | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт. | 8 | 66.82
43 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 530.615 | 1
44 | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 4.08 | 125.95
45 | 04.1.02.03-0041 | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 0.816 | 581.51
46 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 |  | 108.4
47 | 20.2.08.07-0072 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт. | 8 | 29.4
48 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0438 | 5000
49 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.958 | 86
50 | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 1.4595 | 110
51 | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.3284 | 480
52 | 01.7.15.05-0027 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 24 мм | т | 0.007872 | 19978.06
53 | 01.7.15.11-0052 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 24 мм | кг | 4.448 | 28.45
54 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 11.966 | 10.57
55 | 08.3.08.02-0091 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм | м | 7.6 | 15.13
56 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 2.224 | 28.6
57 | 08.3.05.02-0052 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм | т | 0.008 | 5941.89
58 | 61.2.04.07-0012 | Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12" (прим. Табло световое ТСБ с двумя светодиодными лампами) | шт. | 1 | 46.52
59 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0862 | 519.8
60 | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 0.184 | 238.48
61 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0023 | 17500
62 | 20.3.02.12-0001 | Лампа энергосберегающая 20W 4200K Е27 (прим. Светодиодная лампа ЛСО-1, цоколь B15d/18) | шт. | 2 | 14.57
63 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.228 | 79.1
64 | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.2737 | 59.99
65 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0021 | 6667
66 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 2 | 3.62
67 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 0.0002 | 28300.4
68 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм | 100 шт. | 0.16 | 26.6
69 | 01.7.15.14-0043 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 1.958 | 2
70 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0002 | 15620
71 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0003 | 10315.01
72 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0027 | 1100
73 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм | кг | 0.08 | 28.22
74 | 08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.00033 | 6159.22
75 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0002 | 9420
76 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0012 | 1056
77 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 11978
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 26363.69
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 19090.12
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 4
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Цифровой ТТ на три фазы с устройством фундамента напряжение 35(20) кВ
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1 | БЦ.14_1.113 | Цифровой трансформатор тока 35 кВ | шт. | 12
2 | Прайс из СД ОП | Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ-60 УХЛ1 | шт. | 4
3 | Прайс из СД ОП | Коробка зажимов для цепей тока с (КИ-10) К3-11-АСКУЭ | шт. | 4
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И5-07-2 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
*Стоимость ПНР принята на основании СД ОП
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.5 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.263 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер I категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер II категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.96 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31