## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Сопоставимый уровень цен:
Единица измерения — 1 ед
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2
1 | Наименование объекта-представителя | Реконструкция ПС 35 кВ "Саперная" (замена силовых трансформаторов мощностью 2х6.3 МВА на 2х10 МВА) | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ Купино в части замены существующих трансформаторов 2х2,5 МВА и 1х4 МВА на трансформаторы 2х4 МВА
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Ленинградская область | Самарская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ | IIB
4 | Мощность объекта | 2 | 3
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | ВР35НТ-35-25/1600 УХЛ1 - 2 шт; СВС 219(8)-500(8)-5000 -4 шт площадки обсулживания рамы Рм-3 | Выключатель ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 - 3 шт. ЭЛ-1: Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3 - 2,6 м3 - 2 шт ЭЛ-1.1: Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м3 - 1,3 м3 - 1 шт
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы | 0 | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 кв. 2020г
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 квартал 2020г, тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Строительные работы | 02-01-01 | Строительные работы
2 | Установка фундаментов | 02-01-02 | Первичное электрооборудование
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2020г:
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 3 кв. 2018 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Земляные работы, фундаменты, заземление | 02-01-01 | Электротехнические решения, ПС 35/10/6 кВ Купино
2 | Подвеска проводов | 02-01-02 | Конструктивно-строительные работы, ПС 35/10/6 кВ Купино
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 3 кв. 2018г:
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 94.6743
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 88.6 | 9.62
2 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 5.3023 | 9.76
3 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 0.77198 | 9.07
Затраты труда машинистов
4 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.0984 |  | 146.2
Машины и механизмы
5 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 9.1949 | 115.4
6 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.8871 | 65.71
7 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 0.99343 | 14
8 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.0543 | 6.82
9 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.24 | 8.1
10 |  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/час | маш.час | 1.06 | 0.9
11 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.009114 | 85.84
12 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.007148 | 89.99
13 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.010722 | 1.7
Оборудование
14 |  | Прайс из СД ОП | Выключатель номинальный ток 1600 А, номинальный ток отключения 25 кА | шт | 2 | 188980.65
Материалы
15 |  | 07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.4694 | 10046
16 |  | 14.4.01.20-0001 | Грунт-краска антикоррозионная цинконаполненная на основе цинка и модифицированного химически стойкого каучука | т | 0.007148 | 107351.35
17 |  | 14.4.01.20-0012 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины | т | 0.005361 | 86794.72
18 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 723.84 | 0.4
19 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 7.6 | 28.6
20 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.006 | 5000
21 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0022785 | 10315.01
22 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.001 | 17500
23 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 0.22 | 79.1
24 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 17.04 | 1
25 |  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0.62545 | 9.42
26 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.1 | 10.57
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 2,5% |  |  | 2.5%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% |  |  | 2.1%
Пусконаладочные работы | 328074.34
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | 0
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Выключатель 35 кВ без устройства фундаментов, номинальный ток 2000 А, номинальный ток отключения 31,5 кА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,0) | чел.-ч. |  | 9.62
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 9.1949 | 115.4
4 |  | Итого основные машины и механизмы
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.8871 | 65.71
6 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.час | 0.99343 | 14
7 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.0543 | 6.82
8 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.24 | 8.1
9 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/час | маш.час | 1.06 | 0.9
10 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0.009114 | 85.84
11 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.007148 | 89.99
12 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.010722 | 1.7
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
13 | БЦ.1.37 | Выключатель колонковый 35 кВ 2000/31,5 кА | шт | 2 |  |  |  | 4045283.02
Итого основное оборудование
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
14 | 07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.4694 | 10046
15 | 14.4.01.20-0001 | Грунт-краска антикоррозионная цинконаполненная на основе цинка и модифицированного химически стойкого каучука | т | 0.01626 | 107351.35
16 | 08.3.11.01-0054 | Швеллеры № 16-18, марка стали Ст3сп | т | 0.2715 | 5200
17 | 14.4.01.20-0012 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины | т | 0.012195 | 86794.72
18 | 08.3.12.04-0017 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм | т | 0.1304 | 8007
Итого основные материалы
19 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.0607 | 6800
| 08.3.08.02-0031 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х5 мм | кг | 68 | 5.43
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 723.84 | 0.4
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 0.4466 | 592.76
| 08.4.02.04-0001 | Каркасы металлические | т | 0.0288 | 8200
| 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 7.6 | 28.6
| 02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 0.7676 | 70.6
| 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.014688 | 3390
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 3.4272 | 12.19
| 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.006 | 5000
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0023005 | 10315.01
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 1.8796 | 10.75
| 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.001 | 17500
| 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 0.22 | 79.1
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 17.04 | 1
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 1.7047 | 9.42
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.0009116 | 4920
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.64376 | 6.22
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.0014688 | 2606.9
| 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0004699 | 7712
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0001457 | 15620
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 4.7e-05 | 37900
| 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0.0009792 | 1383.1
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.19266 | 6.09
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.1 | 10.57
| 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0.01584 | 57.63
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.000484 | 1700
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 0.132 | 3.62
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0087871 | 50.24
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 5.9e-05 | 4455.2
| 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.000176 | 1056
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1.35e-05 | 11978
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 4.4e-05 | 734.5
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.00612 | 1.82
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.003212 | 2.44
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % |  |  | 1390.03
|  | Сметная прибыль | % |  |  | 750.17
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед.
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
И7-01-2 | УНЦ выключателя 35 кВ без устройства фундаментов
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | Приложение №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы |  | расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31