## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Муфта соединительная 110 кВ сечение жилы до 1600 мм2
Сопоставимый уровень цен:
Единица измерения — 1 км
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 110 кВ "Шушары" (Строительство ПС 110/10кВ Шушары с установкой силовых трансформаторов мощностью 2х63 МВА, строительство КЛ 110кВ протяженностью 6,6 км)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Санкт-Петербург, поселок Шушары
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Муфта соединительная 110 кВ сечение до 1600 мм2
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь | 0
6.3 | пусконаладочные работы | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2016 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2016 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | 02-04-01 | Строительно-монтажные работы КЛ-110кВ Шушары |  | 2384.5223
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2016 г. :
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Муфта соединительная 110 кВ сечение жилы до 1600 мм2
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4) | чел.-ч | 518.4 | 9.62
Затраты труда машинистов
2 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.3
Машины и механизмы
3 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 8.19 | 115.4
4 |  | 91.19.12-021 | Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | маш.час | 38.88 | 6.28
5 |  | 91.03.02-011 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | маш.час | 44.16 | 4.14
6 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.11 | 65.71
7 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.55 | 8.1
Материалы
8 |  | Прайс из СД ОП | Муфта соединительная 110 кВ сечение до 1600 мм2 | шт | 6 | 71037.54
9 |  | 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит, марка Г | т | 0.0528 | 161000
10 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0354 | 68050
11 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 38.7 | 30.4
12 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2246.4 | 0.4
13 |  | 14.2.06.05-0212 | Компаунд эпоксидный | кг | 7.2 | 68.8
14 |  | 01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,2 мм | т | 0.0393 | 11549
15 |  | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 3.51 | 100.8
16 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0075 | 37517
17 |  | 23.2.03.01-0002 | Трубы свинцовые | кг | 3.3 | 73.2
18 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 8.1 | 28.6
19 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 30 | 6.09
20 |  | 01.7.19.11-0011 | Трубка резиновая вакуумная из смеси резины 7889 | кг | 2.4 | 61.4
21 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 9.9 | 10.57
22 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 1.098 | 79.1
23 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00744 | 8105.71
24 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | кг | 9 | 6.4
25 |  | 11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0.012 | 684
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Муфта соединительная 110 кВ сечение жилы до 1600 мм2
Единица измерения — 1 ед
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 0
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ А.Р. Маркова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Муфта соединительная 110 кВ сечение жилы до 1600 мм2
Единица измерения — 1 ед
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,0) | чел.-ч. |  | 9.62
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9.3 |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 8.19 | 115.4
4 | 91.19.12-021 | Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | маш.час | 38.88 | 6.28
5 | 91.03.02-011 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | маш.час | 44.16 | 4.14
Итого основные машины и механизмы
6 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.11 | 65.71
7 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.55 | 8.1
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  |  | 0%
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
8 | БЦ.91.191 | Муфта соединительная 110 кВ сечение до 1600 мм2 | шт | 6 |  |  |  | 375471.7
Итого основные материалы
9 | 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит, марка Г | т | 0.0528 | 161000
10 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0354 | 68050
11 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 38.7 | 30.4
12 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2246.4 | 0.4
13 | 14.2.06.05-0212 | Компаунд эпоксидный | кг | 7.2 | 68.8
14 | 01.1.02.02-0022 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,2 мм | т | 0.0393 | 11549
15 | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 3.51 | 100.8
16 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0075 | 37517
17 | 23.2.03.01-0002 | Трубы свинцовые | кг | 3.3 | 73.2
18 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 8.1 | 28.6
19 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 30 | 6.09
20 | 01.7.19.11-0011 | Трубка резиновая вакуумная из смеси резины 7889 | кг | 2.4 | 61.4
21 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 9.9 | 10.57
22 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 1.098 | 79.1
23 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00744 | 8105.71
24 | 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | кг | 9 | 6.4
25 | 11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0.012 | 684
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 4957.16
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 2606.34
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ед | 1
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Муфта соединительная 110 кВ сечение жилы до 1600 мм2
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
К4-17-1 | УНЦ КЛ 110 - 500 кВ с системой термомониторинга
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 10.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 5.34
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.39.1 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.34 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31