## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Опоры ВЛ 0,4 - 750 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ.
Сопоставимый уровень цен: 2 кв 2021
Единица измерения — 1 км
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2 | Объект-представитель 3
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4*1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2*74,5), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2*63 МВА)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Республика Саха
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 66.421
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | П220н-4.2т - 10 шт; П220н-4.2т+6 - 1 шт; П220н-4.2т-7.5 - 1 шт; П220н-4.1 - 129 шт; П220н-4.1-7.5 - 7 шт; П220н-4.1+6 - 1 шт; У220н-2.2 - 5 шт; У220н-2.2+5 - 9 шт; У220н-2.2+9 - 8 шт; У220н-2.2+14 - 14 шт; У220н-2.2т+5 - 4 шт; У220н-2.2т+9 - 4 шт; У220н-2.2т+14 - 7 шт. Общая масса 2870, 56т
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 604367.5421
6.2 | оборудование и инвентарь | 0
6.3 | пусконаладочные работы | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 кв 2021
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости и как наиболее часто применяющееся конструктивное решение. Рекомендуемая расчетная единица УНЦ - 1 опора
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Опоры ВЛ 0,4 - 750 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ.
Единица измерения — 1 км
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2020 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | П220н-4.2т - 10 шт; П220н-4.2т+6 - 1 шт; П220н-4.2т-7.5 - 1 шт; П220н-4.1 - 129 шт; П220н-4.1-7.5 - 7 шт; П220н-4.1+6 - 1 шт; У220н-2.2 - 5 шт; У220н-2.2+5 - 9 шт; У220н-2.2+9 - 8 шт; У220н-2.2+14 - 14 шт; У220н-2.2т+5 - 4 шт; У220н-2.2т+9 - 4 шт; У220н-2.2т+14 - 7 шт. Общая масса 2370, 56т | 02-01-02 | Конструктивно-строительные решения
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2020 г:
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 2
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2020 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | П220н-4.2т - 10 шт; П220н-4.2т+6 - 1 шт; П220н-4.2т-7.5 - 1 шт; П220н-4.1 - 129 шт; П220н-4.1-7.5 - 7 шт; П220н-4.1+6 - 1 шт; У220н-2.2 - 5 шт; У220н-2.2+5 - 9 шт; У220н-2.2+9 - 8 шт; У220н-2.2+14 - 14 шт; У220н-2.2т+5 - 4 шт; У220н-2.2т+9 - 4 шт; У220н-2.2т+14 - 7 шт. Общая масса 2370, 56т | 02-01-02 | Конструктивно-строительные решения
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2020 г:

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Опоры ВЛ 0,4 - 750 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ.
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 | 02-06-02 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 65098.8391 | 9.76
Затраты труда машинистов
2 | 02-06-02 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 23481.1501 | 0 | 214155.17
Машины и механизмы
3 | 02-06-02 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 8981.2613 | 147.43
4 | 02-06-02 | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 4115.1105 | 189.95
5 | 02-06-02 | 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т | маш.час | 6741.9 | 77.64
6 | 02-06-02 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 2145.863 | 90
7 | 02-06-02 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1298.9926 | 115.4
8 | 02-06-02 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.час | 98.9953 | 243.49
9 | 02-06-02 | 91.06.09-101 | Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 22 м | маш.час | 1190.4181 | 6.25
10 | 02-06-02 | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.час | 6701.0437 | 0.48
11 | 02-06-02 | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 98.9953 | 22.29
12 | 02-06-02 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 53.8714 | 12.31
13 | 02-06-02 | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 98.9953 | 5.59
14 | 02-06-02 | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 98.9953 | 3.7
15 | 02-06-02 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.032003 | 65.93
Материалы
16 | 02-06-02 | 07.4.03.08-0002 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие | т | 1521.655 | 22415.73
17 | 02-06-02 | 07.4.03.08-0001 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 1048.912 | 23080.13
18 | 02-06-02 | Прайс из СД ОП | Информационные знаки размером 600*900мм (номер опоры) весом 8.7кг | шт | 400 | 1703
19 | 02-06-02 | 14.4.02.04-0175 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, сурик железный | т | 0.14721 | 15584.15
20 | 02-06-02 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 0.077874 | 16950.4
21 | 02-06-02 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 88.5411 | 10.75
22 | 02-06-02 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.05664 | 5989.05
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Опоры ВЛ 0,4 - 750 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ.
Единица измерения — 1 км
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1%
Пусконаладочные работы | 0
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ А.П. Николаева
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Опоры ВЛ 0,4 - 750 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ.
Единица измерения — 1 км
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,1) | чел.-ч. | 65098.8391 | 9.76
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 23481.1501 |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 8981.2613 | 147.43
4 | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 4115.1105 | 189.95
5 | 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т | маш.час | 6741.9 | 77.64
Итого основные машины и механизмы
6 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 2145.863 | 90
7 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1298.9926 | 115.4
8 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.час | 98.9953 | 243.49
9 | 91.06.09-101 | Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 22 м | маш.час | 1190.4181 | 6.25
10 | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.час | 6701.0437 | 0.48
11 | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.час | 98.9953 | 22.29
12 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 53.8714 | 12.31
13 | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.час | 98.9953 | 5.59
14 | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.час | 98.9953 | 3.7
15 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.032003 | 65.93
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  |  | 0%
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
16 | БЦ.98.24 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие | т | 1521.655 |  |  |  | 220570.75
17 | БЦ.98.23 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 1048.912 |  |  |  | 227108.49
Итого основные материалы
18 | Прайс из СД ОП | Информационные знаки размером 600*900мм (номер опоры) весом 8.7кг | шт | 400 | 1703
19 | 14.4.02.04-0175 | Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, сурик железный | т | 0.14721 | 15584.15
20 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 0.077874 | 16950.4
21 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 88.5411 | 10.75
22 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.05664 | 5989.05
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 875255.52
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 510249.35
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | км | 66.421
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Опоры ВЛ 0,4 - 750 кВ. Двухцепная, все типы опор за исключением многогранных 220 кВ.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 км
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Л3-05-2 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 46.83
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 11.96
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 9.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.39.1 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.51 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.359 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31