## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ВЛ 110(150) кВ две цепи
Сопоставимый уровень цен: 1 кв 2019
Единица измерения — 1 км
№ п/п | Параметр | Объект-представитель 1 | Объект-представитель 2 | Объект-представитель 3
1 | Наименование объекта-представителя | Строительство ПС 110 кВ "Куземкино" с заходами 110 кВ, для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО "Газпром"
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 2.66
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Демонтаж ВЛ 110 кВ
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь | 0
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 0
7 | Сопоставимый уровень цен | 1 кв 2019
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ВЛ 110(150) кВ две цепи
Единица измерения — 1 км
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1*
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 кв. 2019 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Демонтаж ВЛ 110 кВ |  |  | 295.4266
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2019 г:
* | - стоимость с учетом исключения затрат на корректровку по транспортировке свыше 30 км.
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ВЛ 110(150) кВ две цепи
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1644.1985
1 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1394.2231 | 9.92
2 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 249.9754 | 9.76
Затраты труда машинистов
3 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 560.5164 |  | 4961.72
Машины и механизмы
4 |  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 118.1912 | 147.43
5 |  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 57.6071 | 189.95
6 |  | 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т | маш.час | 103.1449 | 77.64
7 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 26.7928 | 115.4
8 |  | 91.06.09-101 | Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 22 м | маш.час | 26.2347 | 6.24
9 |  | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.час | 102.8359 | 0.48
10 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.00010353 | 65.71
11 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.00010353 | 31.26
Материалы
12 |  | 07.4.03.08-0022 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 55.0786 | 14008.33
13 |  | 07.4.03.08-0023 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 110 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие | т | 17.5997 | 13681.78
14 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3817.1 | 9.04
15 |  | 01.5.03.03-0082 | Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом | 1000 м2 | 0.00203 | 133601.8
16 |  | 08.3.05.03-0017 | Сталь листовая холоднокатаная марки: 08пс5 толщиной 0,5-0,8 мм | т | 0.04075 | 6612.97
17 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.24668 | 6.67
18 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.0028463 | 1.82
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ВЛ 110(150) кВ две цепи
Единица измерения — 1 км
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,0%
Пусконаладочные работы | 0
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ А.П. Николаева
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Демонтаж ВЛ 110(150) кВ две цепи
Единица измерения — 1 км
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,2) | чел.-ч. | 1640.1663 | 9.92 | 16270.45
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" (с коэффициентом на демонтаж 0,7) | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 560.5164 | 8.8521 | 4961.72 | 100%
Затраты труда машинистов (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.час | 118.1912 | 147.43
4 | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 57.6071 | 189.95
5 | 91.05.14-516 | Краны прицепные пневмоколесные на гусеничном тракторе с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т | маш.час | 103.1449 | 77.64
Итого основные машины и механизмы
Итого основные машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
6 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 26.7928 | 115.4
7 | 91.06.09-101 | Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 22 м | маш.час | 26.2347 | 6.24
8 | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.час | 102.8359 | 0.48
9 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.00010353 | 65.71
10 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.00010353 | 31.26
Итого прочие машины и механизмы
Итого прочие машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
|  | в том числе технологическое оборудование |  |  |  | 0
Материалы
Основные материалы
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 0%
ИТОГО ПО РМ
ИТОГО ПО РМ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Накладные расходы | 63% |  |  | 21868.63
|  | Накладные расходы (с коэффициентом на демонтаж 0,7) | 63%
|  | Сметная прибыль | 49% |  |  | 12737.89
|  | Сметная прибыль (с коэффициентом на демонтаж 0,7) | 49%
Итого СМР (с НР и СП) (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 км | 2.66
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ВЛ 110(150) кВ две цепи
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 км
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
М2-04-2 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 46.83
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 11.96
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 9.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.38 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31