## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Демонтаж ячейки выключателя НУ 500кВ
Сопоставимый уровень цен: 01.01.2001
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС Святогор (МЭС Западная Сибирь)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Тюменская область ХМАО — Югра Нефтеюганский район
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Схема РУ 500-7 "Четырехугольник" тип выключателя- элегазовый колонковый I откл. (кА)/I ном (А) - 63/4000
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь | 0
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 квартал 2014
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости. Исключены доп. затраты, связанные с усложненными условиями выполнения смр (стесненность, работа вблизи объектов под высоким напряжением)
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2014г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
| Демонтаж ячейки выключателя НУ 500кВ |  |  | 13734.5083 |  | 0 |  | 13734.5083
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4кв. 2014г:
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 36674.6667
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 17534.6477 | 10.9596 | 192173.4235
|  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) | чел.-ч | 7571.3586 | 12.4635 | 94365.3048
|  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 5518.8679 | 11.4609 | 63251.2615
|  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 4556.9325 | 10.8343 | 49371.2724
|  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 590.447 | 11.1191 | 6565.2604
|  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 349.4312 | 10.709 | 3742.0602
|  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 193.5768 | 10.4584 | 2024.4976
|  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 169.516 | 8.5444 | 1448.4158
|  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 143.5048 | 12.1331 | 1741.1547
|  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 33.3784 | 10.333 | 344.9004
|  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 8.2271 | 11.3014 | 92.9782
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 4.7785 | 8.8862 | 42.4624
Затраты труда машинистов
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10722.2408 |  | 202972.018
Машины и механизмы
|  | 91.02.02-001 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора мощностью 80 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1334.4 | 239.25
|  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1784.3667 | 111.99
|  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 1847.0867 | 87.6
|  | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 2695 | 92.94
|  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 1914.2067 | 74.24
|  | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 1334.4 | 70.67
|  | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 512.4067 | 152.5
|  | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 111.6133 | 287.99
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 291.36 | 87.17
|  | 31004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.час | 98.1667 | 243.49
|  | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.час | 720.1667 | 29.6
|  | 21143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 104.2933 | 115.4
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 147.2467 | 65.71
|  | 03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 464.1 | 17.32
|  | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 53.3733 | 127.82
|  | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 375.64 | 14
|  | 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 38.4533 | 131.44
|  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 49.08 | 89.99
|  | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 38.5667 | 96.89
|  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 215.2867 | 8.1
|  | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 53.3733 | 12
|  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 36.5067 | 12.31
|  | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 3.6667 | 107.3
|  | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 269.1133 | 0.9
|  | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 29.3667 | 6.82
|  | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.77333 | 79.07
|  | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.46 | 120.52
|  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.3 | 89.99
|  | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.28667 | 86.4
|  | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 7.88 | 2.08
|  | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 1.7333 | 6.7
|  | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 8.08 | 1.2
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 1.4267 | 5.13
|  | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.013333 | 111
|  | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.3 | 1.7
|  | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.76667 | 0.5
Оборудование
|  | Прайс из СД ОП | - Выключатель электрогазовый колон. GL317 | комп | 4 | 2783994.8
|  | Прайс из СД ОП | - Разъединитель S2DA2T | комп | 8 | 894855.47
|  | Прайс из СД ОП | - Трансформаторы тока OTCF-550 | комп | 16 | 347999.35
|  | Прайс из СД ОП | - Трансформаторы тока OSKF-550 0.2/10P/10P/10P/10P | комп | 12 | 347999.35
|  | Прайс из СД ОП | - Разъединитель S2DAT | комп | 3 | 894855.47
|  | Прайс из СД ОП | - Трансформаторы тока OSKF-550 0.2S/0.2/10P/10P/10P | комп | 6 | 347999.35
|  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 500 кВ. ОПН-500/333-20/1240-1600 | шт | 9 | 123142.22
Материалы
|  | 05.1.05.16-0040 | Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон B22,5, расход арматуры 185 кг) | м3 | 1617 | 5337.26
|  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 183.314 | 12500
|  | 04.1.02.05-0063 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) | м3 | 1617 | 700
|  | 21.2.01.02-0101 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26 | т | 31,320283 | 34240.97
|  | 22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 71,13 | 8200
|  | 10.1.02.02-0138 | Листы алюминиевые, марка АД0, АД1, А5, ширина 1200-1500 мм, длина 2000-5000 мм, толщина 1,6-2,0 мм | т | 7,956 | 50115.5
|  | 25.2.01.07-0001 | Изоляторы | шт. | 7240 | 51.5
|  | 113-0442 | Краска "Цинол" | кг | 1249.844 | 238.48
|  | 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 35.158 | 8060
|  | 109-0148 | Шнек диаметром 135 мм | шт. | 393.19 | 597
|  | 22.2.01.07-0002 | Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1 (ШО-500.II-8 УХЛ) | шт | 18 | 12466.73
|  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 4.491 | 30090
|  | 509-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт. | 297 | 389.85
|  | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8.6518 | 11255
|  | 509-0244 | Распорка 125-1 | шт. | 1926 | 36.61
|  | 201-0599 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 5.8049 | 11879.77
|  | 20.2.04.04-0052 | Короб электротехнический стальной: КП-0,1/0,2-2У1 | шт | 215 | 317.02
|  | 509-0024 | Зажим хомутовый 039 | шт. | 904 | 57.5
|  | 22.2.01.07-0002 | Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1 (ШО-500.II-5 УХЛ) | шт | 4 | 12466.73
|  | 509-0417 | Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329) | шт. | 635 | 66.68
|  | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 3.592 | 11500
|  | 101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 1380 | 24.79
|  | 401-0052 | Надбавка на W8 для М450 3% (700,00х0,03) | м3 | 1617 | 21
|  | 113-0561 | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 594.438 | 54.99
|  | 509-0814 | Кожухи защитные | шт. | 198 | 161.1
|  | 201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2.7295 | 10508
|  | 509-1060 | Узел крепления фиксатора окрашенный | шт. | 406 | 56.95
|  | 508-0140 | Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм | 10 м | 150 | 130.75
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 1.6493 | 10315
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 2.176 | 7712
|  | 508-0079 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм | 10 м | 358 | 46.65
|  | 509-0221 | Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122) | шт. | 198 | 81
|  | 20.1.01.02-0068 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-600-2 | 100 шт. | 2.58 | 6080
|  | 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1.8725 | 7571
|  | 101-3721 | Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 1.6425 | 7396.23
|  | 509-0032 | Зажимы | 100 шт. | 6.42 | 1776
|  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 1.472 | 6667
|  | 509-0067 | Профиль монтажный | шт. | 140 | 66.82
|  | 509-0129 | Ушко однолапчатое 012 | шт. | 220 | 38.79
|  | 101-3687 | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 1.6896 | 4800
|  | 509-0102 | Скобы | 10 шт. | 107.5 | 64.8
|  | 102-8009 | Доски дубовые II сорта | м3 | 4.804 | 1410
|  | 113-0226 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.2896 | 22050
|  | 101-2143 | Краска | кг | 213.728 | 28.6
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.3681 | 15620
|  | 101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 333 | 13.56
|  | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 478.07 | 9.04
|  | 101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.2328 | 17500
|  | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.7986 | 5000
|  | 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 50.27 | 79.1
|  | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 310.984 | 10.57
|  | 109-0145 | Коронки буровые типа К-100В | шт. | 16.6 | 176.51
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 2802.78 | 1
|  | 509-0237 | Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 220 | 11.39
|  | 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.064 | 38890
|  | 101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 49.28 | 50
|  | 509-1263 | Сжимы ответвительные У-731 | шт. | 173 | 10.26
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.1282 | 11978
|  | 401-0064 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 2.448 | 542.24
|  | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 2.448 | 520
|  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.1121 | 11255
|  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.1263 | 9420
|  | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 3.33 | 277.5
|  | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0.16632 | 5230.01
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.032 | 15119
|  | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.061 | 7640
|  | 110-0259 | Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ | шт. | 9 | 41.1
|  | 503-0544 | Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) | шт. | 4 | 92.25
|  | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0295 | 10749
|  | 101-1728 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 2.826 | 110
|  | 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 0.6358 | 480
|  | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0335 | 5763
|  | 102-0154 | Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.08 | 1784
|  | 506-0641 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм | т | 0.002 | 62000
|  | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.12 | 86
|  | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.0073 | 12430
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12.911 | 6.22
|  | 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0.0032 | 23500
|  | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0143 | 4920
|  | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 16.65 | 3.9
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 6 | 10.2
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0074 | 7712
|  | 101-2357 | Бумага шлифовальная | лист | 15 | 3.75
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7.026 | 6.09
|  | 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.5298 | 59.99
|  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0008 | 37900
|  | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0032 | 8475
|  | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 33.3 | 0.71
|  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0076 | 1700
|  | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 33.3 | 0.27
|  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.138 | 50.23
|  | 101-4621 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм | шт. | 112 | 0.02
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0003 | 4455.2
|  | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0071 | 108.4
|  | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.04 | 11.5
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0048 | 2.44
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 0
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Демонтаж ячейки выключателя НУ 500кВ
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 36674.6667 |  | 415162.9919
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 10722.2408 | 12.62 |  | 100%
|  | Затраты труда машинистов (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.02.02-001 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора мощностью 80 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1334.4 | 239.25
4 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1784.3667 | 111.99
5 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 1847.0867 | 87.6
6 | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 2695 | 92.94
7 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 1914.2067 | 74.24
8 | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 1334.4 | 70.67
9 | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 512.4067 | 152.5
Итого основные машины и механизмы
Итого основные машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
10 | 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.час | 167.42 | 287.99
11 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 437.04 | 87.17
12 | 31004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.час | 147.25 | 243.49
13 | 30902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.час | 1080.25 | 29.6
14 | 21143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 156.44 | 115.4
15 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 220.87 | 65.71
16 | 03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 696.15 | 17.32
17 | 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 80.06 | 127.82
18 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 563.46 | 14
19 | 30408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 57.68 | 131.44
20 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 73.62 | 89.99
21 | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 57.85 | 96.89
22 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 322.93 | 8.1
23 | 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 80.06 | 12
24 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 54.76 | 12.31
25 | 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 5.5 | 107.3
26 | 30203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 403.67 | 0.9
27 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 44.05 | 6.82
28 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1.16 | 79.07
29 | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.69 | 120.52
30 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.45 | 89.99
31 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.43 | 86.4
32 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 11.82 | 2.08
33 | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.час | 2.6 | 6.7
34 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 12.12 | 1.2
35 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 2.14 | 5.13
36 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.02 | 111
37 | 30401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.45 | 1.7
38 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 1.15 | 0.5
Итого прочие машины и механизмы
Итого прочие машины и механизмы (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого по разделу «Оборудование» |  |  |  |  | 0%
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
|  | Итого основные материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
|  | Итого прочие материалы |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
ИТОГО ПО РМ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | Накладные расходы | % | 115% |  | 710852.67
|  | Накладные расходы (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  | 115%
|  | Сметная прибыль | % | 69% |  | 427163
|  | Сметная прибыль (с коэффициентом на демонтаж 0,7) |  | 69%
Итого СМР (с НР и СП) (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ (с коэффициентом на демонтаж 0,7)
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ячейка | 4
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
|  | Всего по разделу «Оборудование» |  |  |  | 0
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
М6-01-5 | УНЦ на демонтажные работы ПС
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ А.Р. Маркова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.38 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31