## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  | ОКГТ механическая прочность на разрыв 114кН, количество волокон 48 шт.
Сопоставимый уровень цен: 01.01.2001
Единица измерения — 1 км
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Пулковская – ПС Южная" для нужд филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада. Воздушный участок КВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - Пулковская (МЭС Северо-Запада)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Ленингардская область
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 90
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Марка муфты - МОПГ-М Тип кабеля - ОКГТ-с-1-24 (24G.652)-14,4/66; ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.: | 956.124
6.1 | строительно-монтажные работы | 860.8242
6.2 | оборудование и инвентарь | 0
6.3 | пусконаладочные работы | 0
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 95.2998
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 квартал 2017 года
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.) | 956.124
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4) | 10.6236
10 | Примечание | Выбран объектом-представителем с учетом минимальной удельной стоимости. Исключены доп. затраты, связанные с усложненными условиями выполнения смр (стесненность, работа вблизи объектов под высоким напряжением)
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  | ОКГТ механическая прочность на разрыв 114кН, количество волокон 48 шт.
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2017 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Марка муфты - МОПГ-М Тип кабеля - ОКГТ-с-1-24 (24G.652)-14,4/66; ОКГТ-ц-1-24 (G/652)-15/50 | ЛС 05-01-01.1 ЛС 05-01-01.2 ЛС 05-01-01.3 ЛС 05-02-01.1 ЛС 05-02-01.2 ЛС 09-04-01 | Подвеска ВОК на ВЛ 330 кВ, уч. № 1; Подвеска ВОК на ВЛ 330 кВ, уч. № 2; Подвеска ВОК на ВЛ 330 кВ, уч. № 3; Подвеска ВОК на ВЛ 330 кВ, уч. № 3; Аварийный запас по ВОЛС 330 кВ
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2017 г:
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | ОКГТ механическая прочность на разрыв 114кН, количество волокон 48 шт.
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 1837.4103 | 9.4
|  | 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) | чел.-ч | 332.7157 | 12.92
|  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 99.6461 | 8.97
|  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 28.847 | 7.8
|  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 20.553 | 8.86
|  | 10-3-1 | Инженер I категории | чел.-ч | 46.56 | 15.49
Затраты труда машинистов
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 334.24 |  | 18368.04
Машины и механизмы
|  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 298.1791 | 243.49
|  | 91.11.02-021 | Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением" | маш.-ч | 109.1168 | 637.76
|  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 398.002 | 147.43
|  | 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 119.0155 | 476.43
|  | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 160.6995 | 94.38
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 145.92 | 27.11
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 160.6995 | 19.76
|  | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 32.456 | 92.94
|  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 12.9156 | 189.95
|  | 91.21.22-341 | Рефлектометры | маш.-ч | 170.88 | 10.62
|  | 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.-ч | 134.64 | 12.14
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 16.1519 | 89.99
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.9236 | 85.84
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 123.6743 | 1.11
|  | 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 1.5572 | 17.14
Оборудование
Материалы
|  | Прайс из СД ОП | Грозотрос ОКГТ 48 волокна (МПР 114кН) | м | 112120 | 97.46
|  | 20.5.04.08-0005 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 (прим. Зажим шлейфовый ЗКШ2-14/18-4) | шт. |  | 330.46
|  | 20.1.01.12-0033 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11 (прим. ПСО-14,1/14, 4П-33, 4П-21) | шт. |  | 374.91
|  | 15.1.02.27-0002 | Барабан (крутящаяся часть с площадками) (прим. Барабан БШ-1-3) | шт. |  | 4344.01
|  | 22.2.02.01-0020 | Гаситель вибрации, марка ГВП-1,6-11 | шт. |  | 120.89
|  | 20.5.04.04-0055 | Зажим натяжной спиральный НСО-13,0П-01 (прим. Зажим натяжной НСО-14.1/14) | шт. |  | 374.45
|  | 20.5.04.08-0005 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 (прим. Зажим шлейфовый ЗКШ-18/22-4) | шт | 166 | 330.46
|  | 20.1.01.05-0009 | Зажим заземляющий 3ПС 120-3В | шт |  | 76.04
|  | 20.2.09.09-0006 | Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 216), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод (прим.Муфта оптическая МОПГ-М-1128-4КУ3260) | компл. |  | 1194.89
|  | 22.2.02.04-0037 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А | шт. |  | 169.51
|  | 20.2.09.13-0038 | Муфта свинцовая П-1200 (прим. Комплект для ввода ОКГТ в муфту КГВ 12-17/2-3.6) | шт | 37 | 873.46
|  | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. |  | 137.86
|  | 01.7.15.10-0032 | Скоба СК-12-1А | шт. |  | 54.7
|  | 20.1.01.05-0019 | Зажим заземляющий 3ПС 300-3 | шт |  | 209.79
|  | 20.1.01.12-0033 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11 (прим. Зажим поддерживающий спиральный ПСО-21.3/21.7П-33) | шт |  | 374.91
|  | 22.2.02.04-0008 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 | шт. |  | 57.83
|  | 20.1.02.22-0004 | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт. |  | 35.75
|  | 20.5.04.08-0005 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 (прим. Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18.8/21.6-01) | шт. |  | 330.46
|  | 20.1.02.11-0004 | Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13 | шт. |  | 43.66
|  | 01.7.15.10-0031 | Скоба СК-7-1А | шт. |  | 28.07
|  | 20.1.02.21-0043 | Узел крепления КГП-7-3 | шт. |  | 25.55
|  | 20.5.04.08-0002 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01 | шт. | 51 | 110.9
|  | 21.2.01.02-0088 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2 | т |  | 31961.67
|  | 20.1.01.11-0002 | Зажим плашечный соединительный ПА-6-1 | шт. |  | 59.16
|  | 01.7.15.03-0022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т |  | 18796.65
|  | 20.1.02.21-0032 | Узел крепления КГ-12-3 (прим. Узел подвески УПШ-03-01) | шт. | 44 | 63.73
|  | 20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 | шт. |  | 9.36
|  | 20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 | шт. |  | 13.29
|  | 01.5.03.03-0031 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х450 мм (стальная пластина со стеклоэмалевым покрытием 400х300 мм) | шт. |  | 112.6
|  | 21.2.01.02-0093 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 240/32 мм2 | т |  | 32752.18
|  | 20.2.09.13-0038 | Муфта свинцовая П-1200 (прим. Комплект для ввода ОКСН (ДПМ) в муфту КВСц6-22) | шт | 2 | 873.46
|  | 20.1.01.11-0006 | Зажим плашечный соединительный ПА 3-2 | шт. |  | 12.24
|  | 01.7.15.10-0035 | Скобы СК-21-1А (прим. Скоба СК-70-1Б) | шт | 8 | 116.92
|  | 08.1.02.25-0011 | Детали крепления | компл. | 22 | 25.46
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг |  | 38.89
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 91.3 | 1
` | Примечание: | Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителя в ценах на 01.01.2000
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  | ОКГТ механическая прочность на разрыв 114кН, количество волокон 48 шт.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,3% |  |  | 3.3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,0% |  |  | 1%
Пусконаладочные работы
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов | 0
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Е. М. Добровольская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | ОКГТ механическая прочность на разрыв 114кН, количество волокон 48 шт.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (4,1) | чел.-ч. |  | 9.76
| 10-3-1 | Инженер I категории | чел.-ч. |  | 15.49
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
3 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
| 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 298.1791 | 243.49
| 91.11.02-021 | Комплексы для монтажа проводов методом "под тяжением" | маш.-ч | 109.1168 | 637.76
| 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 398.002 | 147.43
| 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 119.0155 | 476.43
Итого основные машины и механизмы
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 160.6995 | 94.38
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 145.92 | 27.11
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 160.6995 | 19.76
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 32.456 | 92.94
| 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 12.9156 | 189.95
| 91.21.22-341 | Рефлектометры | маш.-ч | 170.88 | 10.62
| 91.17.04-194 | Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем | маш.-ч | 134.64 | 12.14
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 16.1519 | 89.99
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.9236 | 85.84
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 123.6743 | 1.11
| 91.11.02-061 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 1.5572 | 17.14
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
|  | Итого основное оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
8 | БЦ.94.232 | Грозотрос ОКГТ 48 волокна (МПР 114кН) | км | 112.12 |  |  |  | 609097.5
Итого основные материалы
9 | 20.5.04.08-0005 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 (прим. Зажим шлейфовый ЗКШ2-14/18-4) | шт. |  | 330.46
10 | 20.1.01.12-0033 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11 (прим. ПСО-14,1/14, 4П-33, 4П-21) | шт. |  | 374.91
11 | 15.1.02.27-0002 | Барабан (крутящаяся часть с площадками) (прим. Барабан БШ-1-3) | шт. |  | 4344.01
12 | 22.2.02.01-0020 | Гаситель вибрации, марка ГВП-1,6-11 | шт. |  | 120.89
13 | 20.5.04.04-0055 | Зажим натяжной спиральный НСО-13,0П-01 (прим. Зажим натяжной НСО-14.1/14) | шт. |  | 374.45
14 | 20.5.04.08-0005 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 (прим. Зажим шлейфовый ЗКШ-18/22-4) | шт | 166 | 330.46
15 | 20.1.01.05-0009 | Зажим заземляющий 3ПС 120-3В | шт |  | 76.04
16 | 20.2.09.09-0006 | Муфта тупиковая оптическая для грунтов всех категорий, кроме скальных и вечномерзлых на 36 соединений (с расширением до 216), 4 круглых ввода, 1 транзитный ввод (прим.Муфта оптическая МОПГ-М-1128-4КУ3260) | компл. |  | 1194.89
17 | 22.2.02.04-0037 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А | шт. |  | 169.51
18 | 20.2.09.13-0038 | Муфта свинцовая П-1200 (прим. Комплект для ввода ОКГТ в муфту КГВ 12-17/2-3.6) | шт | 37 | 873.46
19 | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт. |  | 137.86
20 | 01.7.15.10-0032 | Скоба СК-12-1А | шт. |  | 54.7
21 | 20.1.01.05-0019 | Зажим заземляющий 3ПС 300-3 | шт |  | 209.79
22 | 20.1.01.12-0033 | Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11 (прим. Зажим поддерживающий спиральный ПСО-21.3/21.7П-33) | шт |  | 374.91
23 | 22.2.02.04-0008 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2 | шт. |  | 57.83
24 | 20.1.02.22-0004 | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт. |  | 35.75
25 | 20.5.04.08-0005 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01 (прим. Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18.8/21.6-01) | шт. |  | 330.46
26 | 20.1.02.11-0004 | Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13 | шт. |  | 43.66
27 | 01.7.15.10-0031 | Скоба СК-7-1А | шт. |  | 28.07
28 | 20.1.02.21-0043 | Узел крепления КГП-7-3 | шт. |  | 25.55
29 | 20.5.04.08-0002 | Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01 | шт. | 51 | 110.9
30 | 21.2.01.02-0088 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2 | т |  | 31961.67
31 | 20.1.01.11-0002 | Зажим плашечный соединительный ПА-6-1 | шт. |  | 59.16
32 | 01.7.15.03-0022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т |  | 18796.65
33 | 20.1.02.21-0032 | Узел крепления КГ-12-3 (прим. Узел подвески УПШ-03-01) | шт. | 44 | 63.73
34 | 20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 | шт. |  | 9.36
35 | 20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 | шт. |  | 13.29
36 | 01.5.03.03-0031 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х450 мм (стальная пластина со стеклоэмалевым покрытием 400х300 мм) | шт. |  | 112.6
37 | 21.2.01.02-0093 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 240/32 мм2 | т |  | 32752.18
38 | 20.2.09.13-0038 | Муфта свинцовая П-1200 (прим. Комплект для ввода ОКСН (ДПМ) в муфту КВСц6-22) | шт | 2 | 873.46
39 | 20.1.01.11-0006 | Зажим плашечный соединительный ПА 3-2 | шт. |  | 12.24
40 | 01.7.15.10-0035 | Скобы СК-21-1А (прим. Скоба СК-70-1Б) | шт | 8 | 116.92
41 | 08.1.02.25-0011 | Детали крепления | компл. | 22 | 25.46
42 | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг |  | 38.89
43 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 91.3 | 1
Итого прочие материалы
|  | Итого по разделу «Материалы» |  |  |  |  | 100%
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | % |  |  | 67777.6391
|  | Сметная прибыль | % |  |  | 39645.6276
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | км | 90
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - |  |  | ОКГТ механическая прочность на разрыв 114кН, количество волокон 48 шт.
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 км
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
О1-03-3 | УНЦ ОКГТ
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 46.83
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 11.96
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 9.84
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.39.1 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.3%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.51 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.(Приказ ПАО "Россети" от 03.10.2022 № 473)
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 4.1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.359 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31
Инженер I категории
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 43361 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 1 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 2.15 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.1
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТи.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31