## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — КРМ 500кВ мощность 180(3х60) Мвар ШР
Сопоставимый уровень цен: 2 кв. 2016 г.
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 Усть-Кут
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Иркутская область
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Однофазный масляный шунтирующий реактор 500 кВ, 60 МВА (3ф компл.) - 1 шт.
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 2 кв. 2016 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — КРМ 500кВ мощность 180(3х60) Мвар ШР
Единица измерения — 1 ед.
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2016 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
КРМ 500кВ мощность 180(3х60) Мвар ШР
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 2 кв. 2016 г:
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — КРМ 500кВ мощность 180(3х60) Мвар ШР
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих |  |  |  |  | 11345.6799
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 8114.1002 | 9.62
2 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 729.1678 | 9.92
3 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.-ч | 348.0886 | 10.21
4 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 336.6929 | 9.51
5 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 345.0267 | 8.53
6 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 286.0007 | 8.97
7 |  | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) | чел.-ч | 274.7795 | 9.29
8 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) | чел.-ч | 217.7121 | 8.38
9 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 162.9558 | 7.5
10 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 120.6131 | 9.18
11 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 135.892 | 7.8
12 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | 119.68 | 8.17
13 |  | 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 82.2031 | 10.06
14 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 39.2737 | 9.76
15 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 32.4489 | 9.07
16 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 0.66332 | 8.86
17 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 0.38136 | 8.74
Затраты труда машинистов
18 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1685.0135 | 0 | 21260.57
Машины и механизмы
19 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 442.5119 | 111.99
20 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 189.9861 | 90
21 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 45.4542 | 287.99
22 |  | 91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 67.1021 | 190.94
23 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 88.4965 | 120.04
24 |  | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 70.8074 | 147.43
25 |  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 117.6936 | 87.6
26 |  | 91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 256.04 | 38.65
27 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 75.09 | 131.44
28 |  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 66.3828 | 115.27
29 |  | 91.21.18-011 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 191.48 | 38.87
30 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 94.5641 | 65.71
31 |  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 55.3814 | 102.51
32 |  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 43.3773 | 94.05
33 |  | 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 38.4011 | 103.16
34 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 38.2693 | 86.4
35 |  | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 36.3786 | 87.49
36 |  | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 20.7543 | 152.5
37 |  | 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 16.8441 | 182.8
38 |  | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 43.1194 | 70.67
39 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 95.6951 | 29.6
40 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 72.4164 | 30
41 |  | 91.01.01-014 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 19.9483 | 91.48
42 |  | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 9.3578 | 189.95
43 |  | 91.21.22-431 | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2 | маш.-ч | 108 | 15.65
44 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 198.4216 | 8.1
45 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 17.4753 | 85.84
46 |  | 91.21.22-432 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 18.56 | 77.03
47 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 97.9411 | 14
48 |  | 91.02.03-022 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.-ч | 23.9827 | 56.77
49 |  | 91.21.22-091 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 332.6 | 3.82
50 |  | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 4.8295 | 243.49
51 |  | 91.19.08-003 | Насосы мощностью 3,6 м3/ч | маш.-ч | 455.2 | 2.02
52 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4.3469 | 115.4
53 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 4.048 | 90.4
54 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3.52 | 74.61
55 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 251.4384 | 0.9
56 |  | 91.21.18-051 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 83.52 | 2.67
57 |  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 2.1119 | 102.84
58 |  | 91.21.20-013 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | маш.-ч | 5.9972 | 27.42
59 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.4614 | 89.99
60 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 1.238 | 96.89
61 |  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.6636 | 138.54
62 |  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 1.16 | 70
63 |  | 91.19.10-031 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 36.2 | 1.82
64 |  | 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 1.16 | 56.24
65 |  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 3.8817 | 12.39
66 |  | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 30.72 | 1.53
67 |  | 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.-ч | 0.252 | 176.03
68 |  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 23.2443 | 1.9
69 |  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/час | маш.-ч | 45.36 | 0.9
70 |  | 91.06.09-101 | Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 22 м | маш.-ч | 4.2865 | 6.24
71 |  | 91.21.22-703 | Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм | маш.-ч | 3.2 | 8.09
72 |  | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 2.1119 | 12
73 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 40.6039 | 0.55
74 |  | 91.21.16-013 | Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.-ч | 1.16 | 16.92
75 |  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 38.7375 | 0.5
76 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3719 | 31.26
77 |  | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.-ч | 16.7837 | 0.48
78 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.7284 | 6.82
79 |  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1.16 | 2.36
80 |  | 91.21.15-508 | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.) | маш.-ч | 0.33552 | 5.72
81 |  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.2 | 1.2
82 |  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0.42 | 3.29
Оборудование
83 |  | Прайс из СД ОП | Однофазный масляный шунтирующий реактор 500 кВ, 60 МВА (3ф компл.) | компл. | 1 | 50319488.82
Материалы
84 |  | 20.1.01.02-0029 | Зажим аппаратный прессуемый: 3А4А-400-2 | 100 шт | 4 | 90819
85 |  | 20.1.01.02-0054 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-400-2 | 100 шт | 28 | 4986
86 |  | 20.5.04.05-0001 | Зажим ответвительный ОА-400-1 | 100 шт | 20 | 5933
87 |  | 22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 10.7728 | 9800
88 |  | 05.1.05.16-0142 | Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1 | м3 | 23.7312 | 4216.17
89 |  | 05.1.05.16-0011 | Сваи железобетонные | м3 | 50.5592 | 1954.9
90 |  | 21.2.01.02-0101 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26 | т | 2.599 | 34240.97
91 |  | 07.4.03.08-0005 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 5.4496 | 14890.73
92 |  | 22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 474 | 169.25
93 |  | 05.1.05.16-0221 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 46.26 | 1597.37
94 |  | 04.1.02.05-0048 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B30 (М400) | м3 | 79.57 | 805.05
95 |  | 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт | 11 | 5240.6
96 |  | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 5.9738 | 7997.23
97 |  | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 34.02 | 1382.9
98 |  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 3.5586 | 12500
99 |  | 20.1.01.02-0067 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт | 5 | 6505
100 |  | 07.2.07.12-0006 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2.1204 | 10045
101 |  | 22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 2.2126 | 8200
102 |  | 04.3.02.09-0821 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 220.818 | 78.95
103 |  | 04.1.02.05-0040 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B7,5 (М100) | м3 | 29.376 | 535.46
104 |  | 04.1.02.05-0038 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B3,5 (М50) | м3 | 28.56 | 520
105 |  | 01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 557.713 | 24.97
106 |  | 01.7.19.04-0003 | Пластины технические без тканевых прокладок | т | 0.164 | 53400
107 |  | 22.2.01.03-0001 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б | шт | 40 | 202.55
108 |  | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 1.1524 | 6800
109 |  | 01.7.15.03-0036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 309.67 | 24.79
110 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 12.8506 | 519.8
111 |  | 02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 42.9 | 131.08
112 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 13336 | 0.4
113 |  | 20.2.08.09-0012 | Пластина концевая WAP WTL 6 | 100 шт | 4 | 1270
114 |  | 20.5.04.04-0016 | Зажим натяжной НАС-600-1 | шт | 16 | 311.42
115 |  | 08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 0.875 | 5650
116 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.4509 | 3390
117 |  | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 8.0367 | 597
118 |  | 04.1.02.05-0043 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B15 (М200) | м3 | 7.105 | 665
119 |  | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.531 | 8780.09
120 |  | 25.2.01.10-0005 | Коромысло для компенсированной анкеровки (КС-159) | шт | 17 | 219.78
121 |  | 20.2.11.01-0015 | Распорка дистанционная глухая трехлучевая 3РГ-3-400 | шт | 38 | 94.71
122 |  | 01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | т | 0.0536 | 66860
123 |  | 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 351.328 | 10.2
124 |  | 01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.28684 | 10578
125 |  | 20.2.02.06-0003 | Экран защитный: ЭЗ-500-6 | шт | 6 | 456.5
126 |  | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т | 0.281 | 8102.64
127 |  | 01.4.01.03-0153 | Долото шнековое, диаметр 250 мм | шт | 3.0171 | 699.6
128 |  | 08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.3 | 6726.18
129 |  | 20.1.02.05-0013 | Коромысло: универсальное трехлучевое 3КУ-16-1 | шт | 4 | 470.86
130 |  | 01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная | т | 1.112 | 1500
131 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 14.2892 | 108.4
132 |  | 22.2.02.04-0054 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/16-2 | шт | 17 | 80.1
133 |  | 20.5.04.04-0011 | Зажим натяжной: НАС-330-1 | шт | 8 | 167.29
134 |  | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0.128 | 10100
135 |  | 02.3.01.02-1020 | Песок природный II класс, повышенной крупности, круглые сита | м3 | 21.12 | 59.99
136 |  | 20.1.01.02-0087 | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-12-1 | шт | 8 | 136.52
137 |  | 01.7.15.10-0035 | Скобы СК-21-1А | шт | 9 | 116.92
138 |  | 01.7.15.10-0031 | Скобы СК-7-1А | шт | 36 | 28.07
139 |  | 22.2.02.04-0036 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 | шт | 5 | 193.24
140 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.012 | 68050
141 |  | 20.1.01.12-0004 | Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-7 | шт | 1 | 809.81
142 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.084852 | 9424
143 |  | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.1366 | 5763
144 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 9.76 | 79.1
145 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2.56 | 266.67
146 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 57.91 | 10.57
147 |  | 14.2.01.05-0003 | Композиция цинконаполненная | кг | 5.3 | 114.42
148 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 16.7346 | 35.53
149 |  | 08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.1 | 5941.89
150 |  | 20.1.02.22-0013 | Ушко: специальное УС-7-16 | шт | 6 | 88.97
151 |  | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 8.6944 | 57.63
152 |  | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.44288 | 1056
153 |  | 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.41651 | 1100
154 |  | 20.5.04.04-0014 | Зажим натяжной НАС-450-1 | шт | 2 | 218.69
155 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 68.7104 | 6.22
156 |  | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 3 | 137.86
157 |  | 22.2.02.04-0042 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/12-2 | шт | 10 | 40.06
158 |  | 20.5.04.04-0061 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт | 1 | 389.85
159 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 7.76 | 50
160 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.14855 | 2606.9
161 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.031954 | 11978
162 |  | 20.1.02.22-0001 | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16 | шт | 11 | 34.73
163 |  | 20.1.02.05-0011 | Коромысло: универсальное 2КУ-12-1 | шт | 3 | 127.11
164 |  | 11.1.03.05-0041 | Доски необрезные, дубовые, II сорт | м3 | 0.26064 | 1410
165 |  | 08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.0448 | 8014.15
166 |  | 01.7.15.10-0038 | Скобы трехлапчатые СКТ-16-1 | шт | 3 | 113.53
167 |  | 20.1.02.21-0043 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 13 | 25.55
168 |  | 22.2.02.04-0009 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 | шт | 3 | 103.63
169 |  | 25.1.06.03-0001 | Знак для нумерации опор контактной сети из алюминиевого сплава NРКС 01.01.00СБ размером 210х150 мм | 100 шт | 0.01 | 29877
170 |  | 04.1.02.05-0031 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс B30 (М400) | м3 | 0.3305 | 900.35
171 |  | 01.7.15.10-0034 | Скобы СК-16-1А | шт | 4 | 70.76
172 |  | 20.1.01.12-0016 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 | шт | 1 | 266.27
173 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 9.28 | 28.6
174 |  | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0.18973 | 1383.1
175 |  | 01.7.17.09-0064 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм | шт | 0.44755 | 556.8
176 |  | 20.1.02.21-0044 | Узел крепления КГП-7-5 | шт | 6 | 40.88
177 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 37.6 | 6.09
178 |  | 12.1.02.06-0042 | Рубероид кровельный РПП-300 | м2 | 33.12 | 6.78
179 |  | 01.7.15.10-0037 | Скобы трехлапчатые СКТ-12-1 | шт | 3 | 69.63
180 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 3.2 | 63
181 |  | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.017679 | 11255
182 |  | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 33.12 | 5.71
183 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | кг | 26.68 | 6.4
184 |  | 11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0.248 | 684
185 |  | 02.2.01.02-1043 | Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1.4832 | 113.2
186 |  | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.033 | 5000
187 |  | 20.5.04.04-0009 | Зажим натяжной НАС-240-1,2 | шт | 1 | 150.13
188 |  | 22.2.02.04-0050 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16/12-2 | шт | 2 | 73.09
189 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.032734 | 4455.2
190 |  | 20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 | шт | 13 | 10.03
191 |  | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.00444 | 28300.4
192 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00682 | 17500
193 |  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 7.67 | 15.12
194 |  | 01.7.15.10-0032 | Скобы СК-12-1А | шт | 2 | 54.7
195 |  | 01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 0.2394 | 452.4
196 |  | 08.3.08.02-0091 | Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35х35 мм | м | 6.8 | 15.13
197 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10.67 | 9.04
198 |  | 20.1.02.21-0050 | Узел крепления КГП-16-3 | шт | 2 | 43.67
199 |  | 20.1.02.22-0007 | Ушко: специальное укороченное УСК-7-16 | шт | 1 | 85.05
200 |  | 22.2.02.04-0022 | Звено промежуточное прямое ПР-12-6 | шт | 2 | 42.05
201 |  | 22.2.02.04-0045 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 | шт | 1 | 65.58
202 |  | 01.7.15.03-0022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.003 | 18796.65
203 |  | 20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 | 9.36
204 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00344 | 15620
205 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.057408 | 734.5
206 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 1.6 | 25.8
207 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.0048 | 8475
208 |  | 20.1.02.22-0004 | Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт | 1 | 35.75
209 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0172 | 1820
210 |  | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 1.28 | 23.79
211 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.6 | 47.57
212 |  | 20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 | шт | 2 | 13.29
213 |  | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 0.28 | 94
214 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10.3752 | 2.44
215 |  | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.004 | 5763
216 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.002267 | 9420
217 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.001074 | 10200
218 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.584 | 6.67
219 |  | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.3 | 28.05
220 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1632 | 38.51
221 |  | 04.3.01.07-0013 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:3 | м3 | 0.0105 | 497
222 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.00084 | 5989
223 |  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.16 | 26.6
224 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.81456 | 1.82
225 |  | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.04 | 28.22
226 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.000576 | 1287
227 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 7e-05 | 7826.9
228 |  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0.00128 | 346
229 |  | 04.1.02.05-0026 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс B15 (М200) | м3 | 0.00024 | 665
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — КРМ 500кВ мощность 180(3х60) Мвар ШР
Единица измерения — 1 ед.
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9% |  |  | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% |  |  | 2.1%
Пусконаладочные работы | 1147461.39
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Е. М. Добровольская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | КРМ 500кВ мощность 180(3х60) Мвар ШР
Единица измерения — 1 ед
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,9) | чел.-ч. |  | 9.51
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 442.5119 | 111.99
4 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 189.9861 | 90
5 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 45.4542 | 287.99
6 | 91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 67.1021 | 190.94
7 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 88.4965 | 120.04
8 | 91.15.02-029 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 70.8074 | 147.43
9 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 117.6936 | 87.6
10 | 91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 256.04 | 38.65
11 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 75.09 | 131.44
12 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 66.3828 | 115.27
13 | 91.21.18-011 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 191.48 | 38.87
14 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 94.5641 | 65.71
15 | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 55.3814 | 102.51
16 | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 43.3773 | 94.05
17 | 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 38.4011 | 103.16
18 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 38.2693 | 86.4
19 | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 36.3786 | 87.49
20 | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 20.7543 | 152.5
Итого основные машины и механизмы
21 | 91.05.14-023 | Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 16.8441 | 182.8
22 | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 43.1194 | 70.67
23 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 95.6951 | 29.6
24 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 72.4164 | 30
25 | 91.01.01-014 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 19.9483 | 91.48
26 | 91.13.03-111 | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 9.3578 | 189.95
27 | 91.21.22-431 | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2 | маш.-ч | 108 | 15.65
28 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 198.4216 | 8.1
29 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 17.4753 | 85.84
30 | 91.21.22-432 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 18.56 | 77.03
31 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 97.9411 | 14
32 | 91.02.03-022 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.-ч | 23.9827 | 56.77
33 | 91.21.22-091 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 332.6 | 3.82
34 | 91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 4.8295 | 243.49
35 | 91.19.08-003 | Насосы мощностью 3,6 м3/ч | маш.-ч | 455.2 | 2.02
36 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4.3469 | 115.4
37 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 4.048 | 90.4
38 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 3.52 | 74.61
39 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 251.4384 | 0.9
40 | 91.21.18-051 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 83.52 | 2.67
41 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 2.1119 | 102.84
42 | 91.21.20-013 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 250 мм | маш.-ч | 5.9972 | 27.42
43 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.4614 | 89.99
44 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 1.238 | 96.89
45 | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 0.6636 | 138.54
46 | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 1.16 | 70
47 | 91.19.10-031 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 36.2 | 1.82
48 | 91.21.16-014 | Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 1.16 | 56.24
49 | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 3.8817 | 12.39
50 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 30.72 | 1.53
51 | 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | маш.-ч | 0.252 | 176.03
52 | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 23.2443 | 1.9
53 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/час | маш.-ч | 45.36 | 0.9
54 | 91.06.09-101 | Стрелы монтажные А-образные для подъема опор ВЛ, высота до 22 м | маш.-ч | 4.2865 | 6.24
55 | 91.21.22-703 | Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм | маш.-ч | 3.2 | 8.09
56 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 2.1119 | 12
57 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 40.6039 | 0.55
58 | 91.21.16-013 | Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.-ч | 1.16 | 16.92
59 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 38.7375 | 0.5
60 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.3719 | 31.26
61 | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.-ч | 16.7837 | 0.48
62 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.7284 | 6.82
63 | 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1.16 | 2.36
64 | 91.21.15-508 | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.) | маш.-ч | 0.33552 | 5.72
65 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.2 | 1.2
66 | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 0.42 | 3.29
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
67 | БЦ.21.24 | Компенсация реактивной мощности ШР 330 кВ 180(3х60) Мвар | компл. | 1 |  |  |  | 315000000
|  | Итого основное оборудование |  |  |  |  | 0%
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
68 | 20.1.01.02-0029 | Зажим аппаратный прессуемый: 3А4А-400-2 | 100 шт | 4 | 90819
69 | 20.1.01.02-0054 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-400-2 | 100 шт | 28 | 4986
70 | 20.5.04.05-0001 | Зажим ответвительный ОА-400-1 | 100 шт | 20 | 5933
71 | 22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 10.7728 | 9800
72 | 05.1.05.16-0142 | Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1 | м3 | 23.7312 | 4216.17
73 | 05.1.05.16-0011 | Сваи железобетонные | м3 | 50.5592 | 1954.9
74 | 21.2.01.02-0101 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26 | т | 2.599 | 34240.97
75 | 07.4.03.08-0005 | Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные, 500 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие | т | 5.4496 | 14890.73
76 | 22.2.01.03-0003 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 474 | 169.25
77 | 05.1.05.16-0221 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 46.26 | 1597.37
78 | 04.1.02.05-0048 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B30 (М400) | м3 | 79.57 | 805.05
79 | 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт | 11 | 5240.6
80 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 5.9738 | 7997.23
81 | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 34.02 | 1382.9
82 | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 3.5586 | 12500
83 | 20.1.01.02-0067 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт | 5 | 6505
Итого основные материалы
84 | 07.2.07.12-0006 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2.1204 | 10045
85 | 22.2.02.07-0041 | Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 2.2126 | 8200
86 | 04.3.02.09-0821 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 220.818 | 78.95
87 | 04.1.02.05-0040 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B7,5 (М100) | м3 | 29.376 | 535.46
88 | 04.1.02.05-0038 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B3,5 (М50) | м3 | 28.56 | 520
89 | 01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 557.713 | 24.97
90 | 01.7.19.04-0003 | Пластины технические без тканевых прокладок | т | 0.164 | 53400
91 | 22.2.01.03-0001 | Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б | шт | 40 | 202.55
92 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 1.1524 | 6800
93 | 01.7.15.03-0036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 309.67 | 24.79
94 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 12.8506 | 519.8
95 | 02.2.05.04-1567 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 42.9 | 131.08
96 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 13336 | 0.4
97 | 20.2.08.09-0012 | Пластина концевая WAP WTL 6 | 100 шт | 4 | 1270
98 | 20.5.04.04-0016 | Зажим натяжной НАС-600-1 | шт | 16 | 311.42
99 | 08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 0.875 | 5650
100 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.4509 | 3390
101 | 01.4.01.10-0016 | Шнек, диаметр 135 мм | шт | 8.0367 | 597
102 | 04.1.02.05-0043 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс B15 (М200) | м3 | 7.105 | 665
103 | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.531 | 8780.09
104 | 25.2.01.10-0005 | Коромысло для компенсированной анкеровки (КС-159) | шт | 17 | 219.78
105 | 20.2.11.01-0015 | Распорка дистанционная глухая трехлучевая 3РГ-3-400 | шт | 38 | 94.71
106 | 01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | т | 0.0536 | 66860
107 | 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 351.328 | 10.2
108 | 01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.28684 | 10578
109 | 20.2.02.06-0003 | Экран защитный: ЭЗ-500-6 | шт | 6 | 456.5
110 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т | 0.281 | 8102.64
111 | 01.4.01.03-0153 | Долото шнековое, диаметр 250 мм | шт | 3.0171 | 699.6
112 | 08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.3 | 6726.18
113 | 20.1.02.05-0013 | Коромысло: универсальное трехлучевое 3КУ-16-1 | шт | 4 | 470.86
114 | 01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная | т | 1.112 | 1500
115 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 14.2892 | 108.4
116 | 22.2.02.04-0054 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/16-2 | шт | 17 | 80.1
117 | 20.5.04.04-0011 | Зажим натяжной: НАС-330-1 | шт | 8 | 167.29
118 | 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0.128 | 10100
119 | 02.3.01.02-1020 | Песок природный II класс, повышенной крупности, круглые сита | м3 | 21.12 | 59.99
120 | 20.1.01.02-0087 | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-12-1 | шт | 8 | 136.52
121 | 01.7.15.10-0035 | Скобы СК-21-1А | шт | 9 | 116.92
122 | 01.7.15.10-0031 | Скобы СК-7-1А | шт | 36 | 28.07
123 | 22.2.02.04-0036 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 | шт | 5 | 193.24
124 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.012 | 68050
125 | 20.1.01.12-0004 | Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-7 | шт | 1 | 809.81
126 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.084852 | 9424
127 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.1366 | 5763
128 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая | 10 м2 | 9.76 | 79.1
129 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2.56 | 266.67
130 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 57.91 | 10.57
131 | 14.2.01.05-0003 | Композиция цинконаполненная | кг | 5.3 | 114.42
132 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 16.7346 | 35.53
133 | 08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.1 | 5941.89
134 | 20.1.02.22-0013 | Ушко: специальное УС-7-16 | шт | 6 | 88.97
135 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 8.6944 | 57.63
136 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.44288 | 1056
137 | 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.41651 | 1100
138 | 20.5.04.04-0014 | Зажим натяжной НАС-450-1 | шт | 2 | 218.69
139 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 68.7104 | 6.22
140 | 20.1.02.22-0006 | Ушко однолапчатое У1-12-16 | шт | 3 | 137.86
141 | 22.2.02.04-0042 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/12-2 | шт | 10 | 40.06
142 | 20.5.04.04-0061 | Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 | шт | 1 | 389.85
143 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 7.76 | 50
144 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.14855 | 2606.9
145 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.031954 | 11978
146 | 20.1.02.22-0001 | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16 | шт | 11 | 34.73
147 | 20.1.02.05-0011 | Коромысло: универсальное 2КУ-12-1 | шт | 3 | 127.11
148 | 11.1.03.05-0041 | Доски необрезные, дубовые, II сорт | м3 | 0.26064 | 1410
149 | 08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.0448 | 8014.15
150 | 01.7.15.10-0038 | Скобы трехлапчатые СКТ-16-1 | шт | 3 | 113.53
151 | 20.1.02.21-0043 | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 13 | 25.55
152 | 22.2.02.04-0009 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 | шт | 3 | 103.63
153 | 25.1.06.03-0001 | Знак для нумерации опор контактной сети из алюминиевого сплава NРКС 01.01.00СБ размером 210х150 мм | 100 шт | 0.01 | 29877
154 | 04.1.02.05-0031 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс B30 (М400) | м3 | 0.3305 | 900.35
155 | 01.7.15.10-0034 | Скобы СК-16-1А | шт | 4 | 70.76
156 | 20.1.01.12-0016 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3 | шт | 1 | 266.27
157 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 9.28 | 28.6
158 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0.18973 | 1383.1
159 | 01.7.17.09-0064 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм | шт | 0.44755 | 556.8
160 | 20.1.02.21-0044 | Узел крепления КГП-7-5 | шт | 6 | 40.88
161 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 37.6 | 6.09
162 | 12.1.02.06-0042 | Рубероид кровельный РПП-300 | м2 | 33.12 | 6.78
163 | 01.7.15.10-0037 | Скобы трехлапчатые СКТ-12-1 | шт | 3 | 69.63
164 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 3.2 | 63
165 | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.017679 | 11255
166 | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 33.12 | 5.71
167 | 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | кг | 26.68 | 6.4
168 | 11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0.248 | 684
169 | 02.2.01.02-1043 | Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1.4832 | 113.2
170 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.033 | 5000
171 | 20.5.04.04-0009 | Зажим натяжной НАС-240-1,2 | шт | 1 | 150.13
172 | 22.2.02.04-0050 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16/12-2 | шт | 2 | 73.09
173 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.032734 | 4455.2
174 | 20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 | шт | 13 | 10.03
175 | 14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.00444 | 28300.4
176 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00682 | 17500
177 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 7.67 | 15.12
178 | 01.7.15.10-0032 | Скобы СК-12-1А | шт | 2 | 54.7
179 | 01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 0.2394 | 452.4
180 | 08.3.08.02-0091 | Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35х35 мм | м | 6.8 | 15.13
181 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 10.67 | 9.04
182 | 20.1.02.21-0050 | Узел крепления КГП-16-3 | шт | 2 | 43.67
183 | 20.1.02.22-0007 | Ушко: специальное укороченное УСК-7-16 | шт | 1 | 85.05
184 | 22.2.02.04-0022 | Звено промежуточное прямое ПР-12-6 | шт | 2 | 42.05
185 | 22.2.02.04-0045 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 | шт | 1 | 65.58
186 | 01.7.15.03-0022 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.003 | 18796.65
187 | 20.1.02.14-1014 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 | 9.36
188 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00344 | 15620
189 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.057408 | 734.5
190 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 1.6 | 25.8
191 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | т | 0.0048 | 8475
192 | 20.1.02.22-0004 | Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт | 1 | 35.75
193 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0172 | 1820
194 | 08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 1.28 | 23.79
195 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0.6 | 47.57
196 | 20.1.02.14-1006 | Серьга СР-12-16 | шт | 2 | 13.29
197 | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 0.28 | 94
198 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10.3752 | 2.44
199 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.004 | 5763
200 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.002267 | 9420
201 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.001074 | 10200
202 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 1.584 | 6.67
203 | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.3 | 28.05
204 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.1632 | 38.51
205 | 04.3.01.07-0013 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:3 | м3 | 0.0105 | 497
206 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.00084 | 5989
207 | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.16 | 26.6
208 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.81456 | 1.82
209 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.04 | 28.22
210 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.000576 | 1287
211 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 7e-05 | 7826.9
212 | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0.00128 | 346
213 | 04.1.02.05-0026 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс B15 (М200) | м3 | 0.00024 | 665
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 132840
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 81010
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед | 1
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — КРМ 500кВ мощность 180(3х60) Мвар ШР
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ед
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Р4-15-2 | УНЦ КРМ 110 - 750 кВ
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 01.04.2023г. №17772-ИФ/09 прил.9 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.9 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.324 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31