## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка трёхобмоточного трансформатора Т150/35/НН, мощность 16МВА
Сопоставимый уровень цен:
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 110 кВ Пазелы (МРСК Центра и Приволжья)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Удмуртская республика
3 | Климатический район и подрайон | IIВ
4 | Мощность объекта | 2
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | ТРДН-16000/150
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы
6.2 | оборудование и инвентарь
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 1 кв. 2012 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 кв. 2012 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 |  | 02-02-01 | Устройство маслоотвода | 2314.5489
2 |  | 02-02-02 | Маслосборник V=75м3 | 6301.4983
3 |  | 02-01-15 | Строительство фундаментов под ЗРУ, трансформаторы | 4211.0281
4 |  | 02-01-01 | Установка главных трансформаторов | 10.828 | 124.465 | 68060.8264
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2012 г. :
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка трёхобмоточного трансформатора Т150/35/НН, мощность 16МВА
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 7389.78 | 9.62
2 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 2025.79 | 8.86
3 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) | чел.-ч | 881.58 | 8.38
4 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 606.53 | 7.8
5 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 347.6 | 8.53
6 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 275.19 | 7.5
7 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 168.08 | 9.07
8 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 112.22 | 11.09
9 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 116.47 | 8.97
10 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 86.5 | 9.4
11 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5) | чел.-ч | 37.25 | 10.35
12 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | 28.8 | 8.17
13 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 16.31 | 8.74
14 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 8.73 | 9.51
15 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.-ч | 4.66 | 10.21
16 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 2.78 | 10.65
Затраты труда машинистов
17 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3454,41 |  | 19960.15
Машины и механизмы
18 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 275.76 | 287.99
19 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 299.4 | 131.44
20 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 334.29 | 111.99
21 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 156.76 | 90
22 |  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 135.45 | 100
23 |  | 91.21.22-431 | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2 | маш.час | 668 | 15.65
24 |  | 91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.час | 95.28 | 77.03
25 |  | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 756 | 6.28
26 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 71.94 | 65.71
27 |  | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.час | 113.69 | 38.87
28 |  | 91.19.08-004 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.час | 1426.43 | 2.96
29 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 121.18 | 29.6
30 |  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 54.68 | 59.47
31 |  | 21202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.час | 22.29 | 137.15
32 |  | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 33.85 | 90
33 |  | 60247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.час | 26.27 | 100
34 |  | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 56.19 | 38.65
35 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 25.1 | 79.07
36 |  | 91.09.12-101 | Станок рельсорезный | маш.час | 72.11 | 20
37 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 12.25 | 96.89
38 |  | 91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.час | 82.4 | 13.49
39 |  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 36.05 | 27.11
40 |  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 6.66 | 133.97
41 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 90.26 | 8.1
42 |  | 10312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 7.98 | 83.1
43 |  | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 5.35 | 111.99
44 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 628.72 | 0.9
45 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 6.16 | 86.4
46 |  | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 4.72 | 96.89
47 |  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 2.81 | 160.03
48 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 4.04 | 85.84
49 |  | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 27.4 | 12.31
50 |  | 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш.час | 2.65 | 115.27
51 |  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.32 | 87.17
52 |  | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 3.15 | 79.07
53 |  | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 23.48 | 8.1
54 |  | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 46.4 | 3.82
55 |  | 91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.час | 9.42 | 15.24
56 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 1.76 | 74.61
57 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 3.76 | 30
58 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 204.99 | 0.55
59 |  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 99.57 | 0.9
60 |  | 31812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.час | 0.96 | 90.4
61 |  | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 120.95 | 0.55
62 |  | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 2.33 | 27.11
63 |  | 42901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 2.13 | 26.32
64 |  | 91.05.01-025 | Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | маш.час | 0.17 | 312.21
65 |  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.43 | 120.24
66 |  | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.час | 18.56 | 2.67
67 |  | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 7.56 | 5.13
68 |  | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 18.1 | 1.82
69 |  | 30304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.час | 14.8 | 0.9
70 |  | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.час | 0.14 | 89.54
71 |  | 70117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.08 | 149.2
72 |  | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.31 | 36.9
73 |  | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.12 | 89.99
74 |  | 30501 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.час | 0.96 | 9.21
75 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 4.32 | 1.9
76 |  | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 6.54 | 1.2
77 |  | 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 4.11 | 1.9
78 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.93 | 6.82
79 |  | 41401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 1.23 | 3.62
80 |  | 42400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.час | 0.32 | 12.24
81 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.04 | 89.99
82 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.12 | 12.31
83 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 0.61 | 1.2
84 |  | 331532 | Пила: цепная электрическая | маш.час | 0.15 | 3.27
85 |  | 331103 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.06 | 6.7
86 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.02 | 1.7
Оборудование
87 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный Т150/35/НН, мощность 16МВА | шт. | 2 | 9424920.13
88 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 150 кВ | шт. | 6 | 7360.2
89 |  | Прайс из СД ОП | Заземлитель однополюсный 110 кВ типа ЗОН-110М-II-УХЛ1 | шт. | 2 | 38338.66
90 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 35 кВ | шт. | 6 | 5458.47
91 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 10 кВ типа ОПН-10/12-10/650 (II) 2 УХЛ1 | шт. | 6 | 1329.07
Материалы
92 |  | 07.5.02.01-0028 | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. C до -65 град. C, объем 5000 м3 РВ 5000-01-СК, С | шт | 1 | 1037574.27
93 |  | 05.1.08.06-0092 | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей | м3 | 77.39 | 3356.1
94 |  | 02.3.01.02-1020 | Песок природный II класс, повышенной крупности, круглые сита | м3 | 1754 | 59.99
95 |  | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 930.32 | 55.26
96 |  | 103-0577 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 406 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 50 | 922.52
97 |  | 20.5.03.03-0002 | Шины и ленты из цветных металлов | т | 0.16161 | 124900
98 |  | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 1.8 | 10100
99 |  | 401-0064 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 28.26 | 542.24
100 |  | 05.2.02.01-0057 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/ | шт | 26 | 472.7
101 |  | 01.3.02.01-0003 | Азот жидкий технический | т | 6 | 1885.83
102 |  | 25.1.04.03-0021 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 0.891 | 9743.43
103 |  | 04.1.02.05-0009 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 8.932 | 725.69
104 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 12010 | 0.4
105 |  | 01.3.03.08-0021 | Углекислота | кг | 2480 | 1.92
106 |  | Прайс из СД ОП | Шинодержатель ШППШ-3кВ-2 У3 | шт. | 18 | 262.05
107 |  | 101-1894 | Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 60.48 | 67.47
108 |  | 08.4.03.02-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.572 | 6780
109 |  | Прайс из СД ОП | Лоток стальной поворотный У1 100х200 37014HDZ | шт. | 5 | 607.18
110 |  | 07.2.07.13-0012 | Балки промежуточные | т | 0.2556 | 11425.09
111 |  | 25.1.05.01-0012 | Накладки двухголовые для рельсов: раздельного скрепления | т | 0.7459 | 3824.28
112 |  | 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.28 | 9360
113 |  | 05.2.02.01-0038 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт | 14 | 181.66
114 |  | 08.4.01.02-0001 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0.2098 | 11684
115 |  | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.1854 | 11255
116 |  | Прайс из СД ОП | Шинный компенсатор 10 кВ КША 120*10 Б У2 | шт. | 6 | 335.43
117 |  | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.036 | 53400
118 |  | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 4.135 | 463.3
119 |  | 05.2.02.01-0049 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт | 8 | 238.8
120 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 208.8725 | 9.04
121 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.3732 | 5000
122 |  | 21.2.01.02-0091 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 185/24 мм2 | т | 0.05256 | 33046.39
123 |  | Прайс из СД ОП | Шинодержатель ШП-1-375А У1 | шт. | 24 | 66.46
124 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.4623 | 3390
125 |  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1916 | 7712
126 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 1428.4554 | 1
127 |  | 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 15.6 | 91.5
128 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 4.8 | 266.67
129 |  | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 46.1 | 24.86
130 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.166 | 519.8
131 |  | 101-2535 | Люки чугунные легкие | шт. | 3 | 375
132 |  | 403-8272 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900Л-14) | шт. | 3 | 362.1
133 |  | Прайс из СД ОП | Пластина переходная АП 120х10 УХЛ1 (1,07кг) | шт. | 12 | 78.62
134 |  | 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) | м3 | 1.8 | 490
135 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0495 | 17500
136 |  | 25.1.05.02-0062 | Подкладки раздельного скрепления: КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0.1575 | 4679.74
137 |  | Прайс из СД ОП | Лоток стальной прямой У1 100х3000х200 35103HDZ | шт. | 3 | 245.67
138 |  | 403-8241 | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 | 215.48
139 |  | Прайс из СД ОП | Рукав гибкий металлический РЗ-ЦХ 40мм | м | 200 | 2.84
140 |  | 411-0001 | Вода | м3 | 230.376 | 2.44
141 |  | Прайс из СД ОП | Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-8 | шт. | 18 | 31.09
142 |  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.093 | 5989
143 |  | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 2 | 277.5
144 |  | 403-8271 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 242.94
145 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 5.62 | 79.1
146 |  | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 1.84 | 238.48
147 |  | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0697 | 5763
148 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 13.735 | 28.6
149 |  | 403-8227 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 | 119.5
150 |  | 101-2226 | Муфты хризотилцементные: САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 15.12 | 22.6
151 |  | 203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 5.85 | 57.63
152 |  | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.0378 | 7997.23
153 |  | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.03 | 9424
154 |  | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 9.8 | 28.05
155 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0264 | 10315.01
156 |  | Прайс из СД ОП | Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-2 | шт. | 8 | 32.87
157 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 24.2896 | 10.57
158 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 40 | 6.4
159 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 6.855 | 35.53
160 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 3.68 | 63
161 |  | 101-2441 | Кольца резиновые для хризотилцементных: напорных муфт САМ | кг | 7.74 | 28.33
162 |  | 08.4.03.02-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.0324 | 6726.18
163 |  | 101-1539 | Электроды диаметром: 8 мм Э46 | т | 0.0213 | 9503
164 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт | 40 | 5
165 |  | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0124 | 15707
166 |  | 403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 | 31.43
167 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.0158 | 11500
168 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 3.44 | 50
169 |  | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 0.2784 | 600
170 |  | 01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.014 | 11549
171 |  | 101-2376 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0.1064 | 1410
172 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.01 | 14312.87
173 |  | 403-8270 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 121.2
174 |  | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 1.6 | 73.65
175 |  | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.164 | 684
176 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0064 | 15620
177 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.022 | 4455.2
178 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0363 | 2606.9
179 |  | Прайс из СД ОП | Зажим аппаратный прессуемый А1М-185-2 | шт. | 4 | 23.1
180 |  | 10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.0016 | 55960.01
181 |  | 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 12 | 7.4
182 |  | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0791 | 1056
183 |  | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.1602 | 485.9
184 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0713 | 1056
185 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12.1508 | 6.09
186 |  | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.007 | 10315.01
187 |  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0077 | 9040.01
188 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 11.1584 | 6.22
189 |  | 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 1.011 | 68
190 |  | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.007 | 9661.5
191 |  | 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0016 | 38890
192 |  | 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные | 100 шт | 0.24 | 254
193 |  | 23.3.06.05-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 | 14.1
194 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.0044 | 12430
195 |  | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0103 | 4920
196 |  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.096 | 519.8
197 |  | Прайс из СД ОП | Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-1 | шт. | 2 | 23.98
198 |  | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0035 | 13560
199 |  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0357 | 1287
200 |  | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0077 | 5763
201 |  | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 4.8 | 9.04
202 |  | 10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.0006 | 71640
203 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.032 | 39
204 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0033 | 11978
205 |  | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 5.96 | 6.22
206 |  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.0622 | 558.33
207 |  | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0032 | 9420
208 |  | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.003 | 9670
209 |  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0024 | 11978
210 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.6 | 47.57
211 |  | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.0198 | 1383.1
212 |  | 101-2562 | Флюс: АН-47 | т | 0.0045 | 6000
213 |  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 2.515 | 10.2
214 |  | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0016 | 15620
215 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0024 | 8475
216 |  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0044 | 4455.2
217 |  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0005 | 37900
218 |  | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.3328 | 55.26
219 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0098 | 1820
220 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5264 | 30.4
221 |  | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.1404 | 108.4
222 |  | 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.0035 | 3938.2
223 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.2 | 68.05
224 |  | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.14 | 94
225 |  | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.66 | 17.86
226 |  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.862 | 6.09
227 |  | 20.2.01.05-0003 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт | 0.102 | 110
228 |  | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.004 | 2606.9
229 |  | 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.025 | 395
230 |  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0053 | 1700
231 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.32 | 25.8
232 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.001 | 7640
233 |  | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0008 | 9040.01
234 |  | 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.49 | 4.5
235 |  | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0057 | 1100
236 |  | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0085 | 734.5
237 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.02 | 270
238 |  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0995 | 50.24
239 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0007 | 6667
240 |  | 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт | 0.0249 | 119
241 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.0328 | 86
242 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0035 | 734.5
243 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0005 | 4920
244 |  | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.026 | 88.5
245 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0002 | 9420
246 |  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.0126 | 110
247 |  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0028 | 480
248 |  | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.0408 | 19.9
249 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0001 | 7826.9
250 |  | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 7712
251 |  | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0017 | 412
252 |  | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.0012 | 444
253 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0003 | 1700
254 |  | 01.7.11.07-0227 | Электроды: УОНИ 13/45 | кг | 0.022 | 15.26
255 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0048 | 50.24
256 |  | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0024 | 59.99
257 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.041 | 1.82
258 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0106 | 2.44
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка трёхобмоточного трансформатора Т150/35/НН, мощность 16МВА
Единица измерения — 1 ячейка
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 969897.82
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Е. М. Добровольская
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ячейка трёхобмоточного трансформатора Т150/35/НН, мощность 16МВА
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,6) | чел.-ч. |  | 9.18 | 111736.16
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч | маш.час | 275.76 | 287.99
4 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т) | маш.час | 299.4 | 131.44
5 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 334.29 | 111.99
6 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 156.76 | 90
7 | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 135.45 | 100
8 | 91.21.22-431 | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2 | маш.час | 668 | 15.65
9 | 91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.час | 95.28 | 77.03
10 | 91.19.12-021 | Насос вакуумный: 3,6 м3/мин | маш.час | 756 | 6.28
11 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 71.94 | 65.71
12 | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.час | 113.69 | 38.87
Итого основные машины и механизмы
13 | 91.19.08-004 | Насосы мощностью: 4 кВт | маш.час | 1426.43 | 2.96
14 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 121.18 | 29.6
15 | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 54.68 | 59.47
16 | 21202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.час | 22.29 | 137.15
17 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 33.85 | 90
18 | 60247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.час | 26.27 | 100
19 | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 56.19 | 38.65
20 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 25.1 | 79.07
21 | 91.09.12-101 | Станок рельсорезный | маш.час | 72.11 | 20
22 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 12.25 | 96.89
23 | 91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.час | 82.4 | 13.49
24 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 36.05 | 27.11
25 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 6.66 | 133.97
26 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 90.26 | 8.1
27 | 10312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 7.98 | 83.1
28 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 5.35 | 111.99
29 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 628.72 | 0.9
30 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 6.16 | 86.4
31 | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 4.72 | 96.89
32 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 2.81 | 160.03
33 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 4.04 | 85.84
34 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 27.4 | 12.31
35 | 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3 | маш.час | 2.65 | 115.27
36 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.32 | 87.17
37 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 3.15 | 79.07
38 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 23.48 | 8.1
39 | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 46.4 | 3.82
40 | 91.21.22-491 | Шинотрубогиб | маш.час | 9.42 | 15.24
41 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 1.76 | 74.61
42 | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 3.76 | 30
43 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 204.99 | 0.55
44 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 99.57 | 0.9
45 | 31812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т | маш.час | 0.96 | 90.4
46 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 120.95 | 0.55
47 | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 2.33 | 27.11
48 | 42901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 2.13 | 26.32
49 | 91.05.01-025 | Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | маш.час | 0.17 | 312.21
50 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.43 | 120.24
51 | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.час | 18.56 | 2.67
52 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.час | 7.56 | 5.13
53 | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 18.1 | 1.82
54 | 30304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.час | 14.8 | 0.9
55 | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.час | 0.14 | 89.54
56 | 70117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.08 | 149.2
57 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.31 | 36.9
58 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.12 | 89.99
59 | 30501 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.час | 0.96 | 9.21
60 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 4.32 | 1.9
61 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 6.54 | 1.2
62 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 4.11 | 1.9
63 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0.93 | 6.82
64 | 41401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 1.23 | 3.62
65 | 42400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.час | 0.32 | 12.24
66 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.04 | 89.99
67 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.12 | 12.31
68 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 0.61 | 1.2
69 | 331532 | Пила: цепная электрическая | маш.час | 0.15 | 3.27
70 | 331103 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.06 | 6.7
71 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.02 | 1.7
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
72 | БЦ.9.27 | Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный Т150/35/НН, мощность 16МВА | шт. | 2 |  |  |  | 55660377.36
Итого основное оборудование
73 | БЦ.60.49 | Ограничитель перенапряжения 150 кВ | шт. | 6 |  |  |  | 43466.83
74 | БЦ.110.22 | Заземлитель однополюсный 110 кВ | шт. | 2 |  |  |  | 226415.09
75 | БЦ.60.41 | Ограничитель перенапряжения 35 кВ | шт. | 6 |  |  |  | 34170
76 | БЦ.60.28 | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | шт. | 6 |  |  |  | 8320
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
77 | 07.5.02.01-0028 | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. C до -65 град. C, объем 5000 м3 РВ 5000-01-СК, С | шт | 1 | 1037574.27
78 | 05.1.08.06-0092 | Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей | м3 | 77.39 | 3356.1
79 | 02.3.01.02-1020 | Песок природный II класс, повышенной крупности, круглые сита | м3 | 1754 | 59.99
80 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 930.32 | 55.26
81 |  | Итого основные материалы
82 | 103-0577 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 406 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 50 | 922.52
83 | 20.5.03.03-0002 | Шины и ленты из цветных металлов | т | 0.16161 | 124900
84 | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 1.8 | 10100
85 | 401-0064 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 28.26 | 542.24
86 | 05.2.02.01-0057 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/ | шт | 26 | 472.7
87 | 01.3.02.01-0003 | Азот жидкий технический | т | 6 | 1885.83
88 | 25.1.04.03-0021 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 0.891 | 9743.43
89 | 04.1.02.05-0009 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) | м3 | 8.932 | 725.69
90 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 12010 | 0.4
91 | 01.3.03.08-0021 | Углекислота | кг | 2480 | 1.92
92 | Прайс из СД ОП | Шинодержатель ШППШ-3кВ-2 У3 | шт. | 18 | 262.05
93 | 101-1894 | Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 60.48 | 67.47
94 | 08.4.03.02-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.572 | 6780
95 | Прайс из СД ОП | Лоток стальной поворотный У1 100х200 37014HDZ | шт. | 5 | 607.18
96 | 07.2.07.13-0012 | Балки промежуточные | т | 0.2556 | 11425.09
97 | 25.1.05.01-0012 | Накладки двухголовые для рельсов: раздельного скрепления | т | 0.7459 | 3824.28
98 | 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.28 | 9360
99 | 05.2.02.01-0038 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт | 14 | 181.66
100 | 08.4.01.02-0001 | Детали закладные весом до 1 килограмма | т | 0.2098 | 11684
101 | 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.1854 | 11255
102 | Прайс из СД ОП | Шинный компенсатор 10 кВ КША 120*10 Б У2 | шт. | 6 | 335.43
103 | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.036 | 53400
104 | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 4.135 | 463.3
105 | 05.2.02.01-0049 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт | 8 | 238.8
106 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 208.8725 | 9.04
107 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.3732 | 5000
108 | 21.2.01.02-0091 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 185/24 мм2 | т | 0.05256 | 33046.39
109 | Прайс из СД ОП | Шинодержатель ШП-1-375А У1 | шт. | 24 | 66.46
110 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.4623 | 3390
111 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.1916 | 7712
112 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 1428.4554 | 1
113 | 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 15.6 | 91.5
114 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 4.8 | 266.67
115 | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 46.1 | 24.86
116 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.166 | 519.8
117 | 101-2535 | Люки чугунные легкие | шт. | 3 | 375
118 | 403-8272 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900Л-14) | шт. | 3 | 362.1
119 | Прайс из СД ОП | Пластина переходная АП 120х10 УХЛ1 (1,07кг) | шт. | 12 | 78.62
120 | 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В10 (М150) | м3 | 1.8 | 490
121 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0495 | 17500
122 | 25.1.05.02-0062 | Подкладки раздельного скрепления: КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 0.1575 | 4679.74
123 | Прайс из СД ОП | Лоток стальной прямой У1 100х3000х200 35103HDZ | шт. | 3 | 245.67
124 | 403-8241 | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 | 215.48
125 | Прайс из СД ОП | Рукав гибкий металлический РЗ-ЦХ 40мм | м | 200 | 2.84
126 | 411-0001 | Вода | м3 | 230.376 | 2.44
127 | Прайс из СД ОП | Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-8 | шт. | 18 | 31.09
128 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.093 | 5989
129 | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 2 | 277.5
130 | 403-8271 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 242.94
131 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 5.62 | 79.1
132 | 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" | кг | 1.84 | 238.48
133 | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0697 | 5763
134 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 13.735 | 28.6
135 | 403-8227 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 | 119.5
136 | 101-2226 | Муфты хризотилцементные: САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 15.12 | 22.6
137 | 203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 5.85 | 57.63
138 | 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.0378 | 7997.23
139 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.03 | 9424
140 | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 9.8 | 28.05
141 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0264 | 10315.01
142 | Прайс из СД ОП | Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-2 | шт. | 8 | 32.87
143 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 24.2896 | 10.57
144 | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 40 | 6.4
145 | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 6.855 | 35.53
146 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 3.68 | 63
147 | 101-2441 | Кольца резиновые для хризотилцементных: напорных муфт САМ | кг | 7.74 | 28.33
148 | 08.4.03.02-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.0324 | 6726.18
149 | 101-1539 | Электроды диаметром: 8 мм Э46 | т | 0.0213 | 9503
150 | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт | 40 | 5
151 | 14.4.02.04-0015 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0124 | 15707
152 | 403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 | 31.43
153 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.0158 | 11500
154 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 3.44 | 50
155 | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 0.2784 | 600
156 | 01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.014 | 11549
157 | 101-2376 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0.1064 | 1410
158 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.01 | 14312.87
159 | 403-8270 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 121.2
160 | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 1.6 | 73.65
161 | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.164 | 684
162 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0064 | 15620
163 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.022 | 4455.2
164 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0363 | 2606.9
165 | Прайс из СД ОП | Зажим аппаратный прессуемый А1М-185-2 | шт. | 4 | 23.1
166 | 10.1.02.04-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм | т | 0.0016 | 55960.01
167 | 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 12 | 7.4
168 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0791 | 1056
169 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.1602 | 485.9
170 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0713 | 1056
171 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12.1508 | 6.09
172 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.007 | 10315.01
173 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0077 | 9040.01
174 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 11.1584 | 6.22
175 | 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 1.011 | 68
176 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.007 | 9661.5
177 | 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0016 | 38890
178 | 01.7.15.11-0026 | Шайбы квадратные | 100 шт | 0.24 | 254
179 | 23.3.06.05-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 | 14.1
180 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.0044 | 12430
181 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0103 | 4920
182 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.096 | 519.8
183 | Прайс из СД ОП | Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-1 | шт. | 2 | 23.98
184 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм | т | 0.0035 | 13560
185 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0357 | 1287
186 | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0077 | 5763
187 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 4.8 | 9.04
188 | 10.2.02.10-0013 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм | т | 0.0006 | 71640
189 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.032 | 39
190 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0033 | 11978
191 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 5.96 | 6.22
192 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.0622 | 558.33
193 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0032 | 9420
194 | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.003 | 9670
195 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0024 | 11978
196 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.6 | 47.57
197 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.0198 | 1383.1
198 | 101-2562 | Флюс: АН-47 | т | 0.0045 | 6000
199 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 2.515 | 10.2
200 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0016 | 15620
201 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0024 | 8475
202 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0044 | 4455.2
203 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0005 | 37900
204 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.3328 | 55.26
205 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0098 | 1820
206 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5264 | 30.4
207 | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.1404 | 108.4
208 | 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.0035 | 3938.2
209 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.2 | 68.05
210 | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.14 | 94
211 | 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт: I | м3 | 0.66 | 17.86
212 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1.862 | 6.09
213 | 20.2.01.05-0003 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт | 0.102 | 110
214 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.004 | 2606.9
215 | 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.025 | 395
216 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0053 | 1700
217 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.32 | 25.8
218 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.001 | 7640
219 | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0008 | 9040.01
220 | 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.49 | 4.5
221 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0057 | 1100
222 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0085 | 734.5
223 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.02 | 270
224 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0995 | 50.24
225 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0007 | 6667
226 | 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт | 0.0249 | 119
227 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.0328 | 86
228 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0035 | 734.5
229 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0005 | 4920
230 | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.026 | 88.5
231 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0002 | 9420
232 | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.0126 | 110
233 | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.0028 | 480
234 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.0408 | 19.9
235 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0001 | 7826.9
236 | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 7712
237 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0017 | 412
238 | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.0012 | 444
239 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0003 | 1700
240 | 01.7.11.07-0227 | Электроды: УОНИ 13/45 | кг | 0.022 | 15.26
241 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0048 | 50.24
242 | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0024 | 59.99
243 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.041 | 1.82
244 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0106 | 2.44
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 126481.74
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 81946.58
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ед. | 2
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка трёхобмоточного трансформатора Т150/35/НН, мощность 16МВА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
4
5
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Е. М. Добровольская
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Т1-03-2 | УНЦ ячейки трансформатора 110 - 500 кВ
Составил ______________________ Е. А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.6 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.278 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31