## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка автотрансформатора АТ 330/150/НН, мощность 250МВА
Сопоставимый уровень цен: 4 кв. 2012
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 330 кВ Кисловодск (МЭС Юга)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Ставропольский край
3 | Климатический район и подрайон | IIIВ
4 | Мощность объекта | 2
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Автотрансформаторы трехфазный трехобмоточный АТДТН 250000/330/150-У1
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 31907.6316
6.2 | оборудование и инвентарь | 182187.0193
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 кв. 2012
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2012 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Автотрансформаторы трехфазный трехобмоточный АТДТН 250000/330/150-У1 | 02-04-02 | Установка автотрансформатора АТ-1. Электромонтажные работы., ПС 330 кВ Кисловодск
|  | 02-12-01 | Установка автотрансформатора АТ-2. Электромонтажные работы., ПС 330 кВ Кисловодск
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2012 г:
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка автотрансформатора АТ 330/150/НН, мощность 250МВА
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 12165.23 | 9.62
2 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 533.73 | 8.53
3 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) | чел.-ч | 528.33 | 8.38
4 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 322.21 | 9.4
5 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 399.93 | 7.5
6 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 290.64 | 7.8
7 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) | чел.-ч | 193.34 | 10.94
8 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 128.71 | 9.07
9 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.-ч | 110.61 | 10.21
10 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 65.37 | 9.76
11 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 72.38 | 8.74
12 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | 70.84 | 8.17
13 |  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) | чел.-ч | 60.03 | 7.94
14 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 24.66 | 8.97
15 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 21.63 | 8.64
16 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 19.97 | 8.86
17 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 8.89 | 9.92
18 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 8.92 | 9.18
19 |  | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4) | чел.-ч | 4.33 | 8.09
20 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 2.59 | 9.51
21 |  | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5) | чел.-ч | 0.14 | 10.35
Затраты труда машинистов
22 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 148.73 | 0 | 19065.41
Машины и механизмы
23 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 548.23 | 111.99
24 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 168.44 | 90
25 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 159 | 65.71
26 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 79 | 131.44
27 |  | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 104.19 | 87.49
28 |  | 91.21.18-011 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 224.31 | 38.87
29 |  | 91.21.22-432 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 112.68 | 77.03
30 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 73.98 | 96.89
31 |  | 91.21.22-431 | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2 | маш.-ч | 334 | 15.65
32 |  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 50.8 | 74.24
33 |  | 91.19.12-021 | Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | маш.-ч | 552.64 | 6.28
34 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 376.87 | 8.1
35 |  | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 76.92 | 38.65
36 |  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | маш.час | 53.92 | 54.81
37 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 82.32 | 29.6
38 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 19.47 | 120.04
39 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 24.94 | 86.4
40 |  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 15.39 | 100
41 |  | 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.час | 50.62 | 27.2
42 |  | 91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.час | 97.6 | 13.49
43 |  | 91.05.05-018 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т | маш.час | 1.29 | 823.23
44 |  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 14.67 | 59.47
45 |  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.час | 10.46 | 70.01
46 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 8.56 | 74.61
47 |  | 91.06.03-012 | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 10 т | маш.час | 2.33 | 244.95
48 |  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 161.83 | 3.28
49 |  | 91.06.03-011 | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т | маш.час | 3.94 | 130.27
50 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 507.99 | 0.9
51 |  | 03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км | 1 т груза | 14.6672 | 27.16
52 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4.15 | 89.99
53 |  | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.час | 139.2 | 2.67
54 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 21.2 | 14
55 |  | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.час | 16.08 | 16.44
56 |  | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 57.6 | 3.82
57 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 2.24 | 90.4
58 |  | 91.11.01-021 | Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг | маш.час | 6.09 | 25.37
59 |  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 144.96 | 0.9
60 |  | 91.14.04-003 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 30 т | маш.час | 1.04 | 120.31
61 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 1.42 | 85.84
62 |  | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 51.4 | 1.82
63 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 49.18 | 1.9
64 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 164.91 | 0.55
65 |  | 91.21.18-001 | Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов | маш.час | 227.52 | 0.34
66 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.95 | 79.07
67 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 10.72 | 6.82
68 |  | 91.05.13-001 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном -манипулятором БАКМ 890 | маш.час | 0.15 | 288.03
69 |  | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.час | 1.18 | 32.5
70 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1.18 | 31.26
71 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.26 | 115.4
72 |  | 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т | маш.час | 1.04 | 28.65
73 |  | 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) | маш.час | 3.46 | 8.2
74 |  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 0.75 | 27.11
75 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 37.54 | 0.5
76 |  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0.13 | 123
77 |  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 1.03 | 12.39
78 |  | 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.час | 0.75 | 13.5
79 |  | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.час | 1.1 | 7.77
80 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора | маш.час | 1.18 | 4.91
81 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.47 | 12.31
82 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 3.27 | 1.2
83 |  | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.час | 7.37 | 0.48
84 |  | 91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.час | 2.86 | 1.11
85 |  | 91.21.15-022 | Пила ленточная с поворотной пилорамой | маш.час | 0.75 | 3.31
86 |  | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.час | 0.02 | 89.54
87 |  | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш.час | 0.01 | 112.14
88 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.34 | 1.7
89 |  | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.час | 0.11 | 3.7
90 |  | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 0.11 | 2.7
Оборудование
91 |  | Прайс из СД ОП | Автотрансформатор силовой трехфазный трехобмоточный 125 000 кВА тип АТДЦТН-125000/330-У1 + система мониторинга (1 комплект на 5 трансформаторов) | к-т | 2 | 22869115.18 | 45738230.36
92 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель напряжения ОПН-330 в комлекте с датчиком утечки, прибор измерения | 1 фазн. компл. | 6 | 80813.1 | 484878.6
93 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель напряжения ОПН-220 в комлекте с датчиком утечки, прибор измерения | 1 фазн. компл. | 6 | 20351.31 | 122107.86
94 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжений нелинейный тип ОПН-10/12-10/800-900(III) УХЛ1 | 1 фазн. компл. | 6 | 1329.07 | 7974.42
Материалы
95 |  | Прайс из СД ОП | Кабель силовой однофазный 330 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой сечением 500 мм с медным экраном сечением 95 мм | м | 490 | 3231.93
96 |  | Прайс из СД ОП | Муфта концевая однофазная наружной установки на напряжение 330 кВ для кабеля с медной жилой сечением 500 мм, для присоединения к кабельному вводу комплектно зажимом аппаратным бронзовым комплектно с кабельным адаптером | шт | 6 | 192282.32
97 |  | Прайс из СД ОП | Кабель силовой однофазный 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой сечением 630 мм, с медным экраном сечением 70 мм | м | 350 | 1510.16
98 |  | Прайс из СД ОП | Муфта концевая однофазная наружной установки на напряжение 110 кВ для кабеля с медной жилой сечением 630 мм для присоединения к кабельному вводу автотрансформатора, комплектно зажимом аппаратным бронзовым | шт | 6 | 56068.6
99 |  | 04.1.02.05-0044 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 253.257 | 667.83
100 |  | 21.1.08.03-0721 | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х2,5 | 1000 м | 3.1 | 37748.91
101 |  | 08.4.03.03-0033 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | т | 8.144 | 7997.23
102 |  | 05.1.02.07-0025 | Стойка железобетонная: вибрированная ОРУ | м3 | 16.56 | 3642.1
103 |  | 04.3.02.09-0821 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 679.1 | 78.95
104 |  | 21.1.08.03-0708 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 1.6 | 31661.97
105 |  | 05.1.01.13-0012 | Плиты анкерные сборные железобетонные ПАЗ-2 | м3 | 9.666 | 5190.38
106 |  | 04.1.02.05-0048 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В30 (М400) | м3 | 54.51 | 805.05
107 |  | 14.4.02.08-1000 | Краска однокомпонентная полиуретановая | кг | 457.6 | 62.32
108 |  | 05.1.08.06-0074 | Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами | м3 | 17.34 | 1547.63
109 |  | 05.1.01.13-0042 | Плиты железобетонные: покрытий и перекрытий ребристые | м3 | 7.6 | 2376
110 |  | 04.1.02.05-0040 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 31.5 | 535.46
111 |  | 04.3.02.09-0801 | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" | т | 0.4144 | 37221.67
112 |  | 20.2.04.04-0011 | Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2 | шт | 40 | 361.4
113 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 26.079 | 519.8
114 |  | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 1.586 | 6800
115 |  | 21.1.08.03-0701 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.6 | 15481.4
116 |  | 20.2.04.04-0002 | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм, размер 2000х150х100 мм, 3-канальный | шт | 40 | 209.4
117 |  | 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 0.048 | 161000
118 |  | 22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные: отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 0.6694 | 9800
119 |  | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.86 | 7418.82
120 |  | 08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.763 | 8014.15
121 |  | 01.3.02.01-0003 | Азот жидкий технический | т | 3 | 1885.83
122 |  | 21.1.06.08-0347 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х25-1000 | м | 200 | 26.55
123 |  | 20.2.03.03-0043 | Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-500 | шт | 40 | 132.79
124 |  | 21.1.06.09-0178 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.2 | 25431.81
125 |  | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные: прожекторных мачт ОРУ | т | 0.3976 | 12500
126 |  | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0.579 | 7997.23
127 |  | 20.2.03.03-0041 | Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-300 | шт | 40 | 110.25
128 |  | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.081 | 53400
129 |  | 20.1.01.02-0004 | Зажим аппаратный прессуемый: 2А4А-300-3 | 100 шт | 0.15 | 28511
130 |  | 14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) | шт | 3 | 357.6
131 |  | 21.1.04.03-0003 | Кабель телефонный ТГ 30х2х0,5 | 1000 м | 0.1 | 40321.7
132 |  | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 65 | 60
133 |  | 20.1.01.02-0004 | Зажим аппаратный прессуемый: 2А4А-300-3 | шт | 15 | 285.11
134 |  | 21.2.01.02-0094 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 300/39 мм2 | т | 0.1134 | 32758.86
135 |  | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.3309 | 10100
136 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 12.3493 | 266.67
137 |  | 20.2.04.05-0011 | Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий ККПС-ОЗ-0,15/0,1 УТ1,5, горячеоцинкованный | шт | 8 | 354.56
138 |  | 02.2.05.04-0080 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-10 мм | м3 | 18.46 | 131.08
139 |  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0.0794 | 30090
140 |  | 01.3.03.08-0021 | Углекислота | кг | 1240 | 1.92
141 |  | 07.2.07.12-0003 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.211 | 11255
142 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 2354.811 | 1
143 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 33.347 | 68.05
144 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия для подсушки трансформатора (приложение 8.3 к ТЕРм08) | кВт-ч | 5664 | 0.4
145 |  | 11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 39.12 | 57.63
146 |  | 05.1.03.13-0183 | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 1.293 | 1733.42
147 |  | 21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.0222 | 96440
148 |  | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 24 | 87.8
149 |  | 26.1.02.04-0006 | Прокладки под подкладки удлиненные | шт | 80 | 30.82
150 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.2147 | 9424
151 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.1745 | 11500
152 |  | 20.2.04.04-0052 | Секция угловая трехканальная оцинкованная СУО 400х80 | шт | 6 | 317.02
153 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 299.708 | 6.09
154 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 158.8514 | 10.57
155 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия для контрольного прогрева трансформатора (приложение 8.3 к ТЕРм08) | кВт-ч | 4032 | 0.4
156 |  | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 4 | 362.1
157 |  | 08.4.03.02-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.213 | 6780
158 |  | 05.1.02.03-0001 | Бруски железобетонные для прокладки лотков | м3 | 0.8 | 1684.93
159 |  | 08.2.02.11-0027 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм | 10 м | 4.72 | 282.35
160 |  | 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.14 | 9360
161 |  | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 16.883 | 73.65
162 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1.0078 | 1056
163 |  | 20.2.04.05-0001 | Короб кабельный тройниковый У1094 У3, размер 200х100х542 м | шт | 4 | 263.64
164 |  | 24.3.03.05-0036 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 30 | 24.89
165 |  | 01.7.05.04-0007 | Лакоткани хлопчатобумажные: на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 6 | 167.3
166 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 27.5876 | 35.53
167 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 12.304 | 79.1
168 |  | 62.1.04.01-0005 | Датчик-реле уровня POC-301 | шт | 1 | 1378.77
169 |  | 08.1.02.13-0010 | Рукава металлические диаметром: 25 мм МПГ-25 | м | 70 | 13.56
170 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 254.465 | 3.62
171 |  | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные: легкий | шт | 2 | 375
172 |  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.097 | 7571
173 |  | 14.2.01.05-0003 | Композиция цинконаполнненая "Цинол" | кг | 6.2 | 114.42
174 |  | 12.2.03.11-0023 | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11 | м2 | 33 | 20.9
175 |  | 24.3.03.05-0036 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 30 | 24.89
176 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 101.4 | 6.4
177 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 12.48 | 50
178 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 20.565 | 28.6
179 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0559 | 10315.01
180 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.114 | 5000
181 |  | 04.1.02.05-0029 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 0.694 | 748.04
182 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0379 | 11978
183 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 6.809 | 63
184 |  | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 4.04 | 100.8
185 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт | 80 | 5
186 |  | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.069 | 5763
187 |  | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.5662 | 684
188 |  | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0.0653 | 5500
189 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 53.6664 | 6.22
190 |  | 20.5.02.06-0022 | Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размер 236x234x82 мм | 10 шт | 0.1 | 3297.41
191 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0688 | 4455.2
192 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 32.5005 | 9.04
193 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.4964 | 558.33
194 |  | 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.007 | 38890
195 |  | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 8.925 | 30.4
196 |  | 01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 7.2 | 37.43
197 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0209 | 12430
198 |  | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0244 | 10045
199 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0239 | 10200
200 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0307 | 7826.9
201 |  | 05.1.06.09-0087 | Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 2 | 119.5
202 |  | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.15 | 1525.5
203 |  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 1.8996 | 120
204 |  | 14.2.02.07-0003 | Материал огнезащитный терморасширяющийся: "Огракс-НШ" для покрытия электрических кабелей | кг | 5 | 45.1
205 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 90.7885 | 2.44
206 |  | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 0.7 | 277.5
207 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.026 | 6667
208 |  | 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт | 0.0408 | 3986
209 |  | 14.2.01.05-0001 | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 2.6 | 54.99
210 |  | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 6920.41
211 |  | 01.7.07.29-0241 | Хомутик | 10 шт | 1.8 | 72
212 |  | 20.2.08.07-0033 | Скоба: У1078 | 100 шт | 0.2068 | 617
213 |  | 21.2.01.02-0088 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 95/16 мм2 | т | 0.00384 | 31961.67
214 |  | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.228 | 444
215 |  | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 3.4 | 25.76
216 |  | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.1583 | 497
217 |  | 01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.0068 | 11549
218 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.013 | 5989
219 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 1.475 | 47.57
220 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0925 | 734.5
221 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0599 | 1100
222 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.759 | 86
223 |  | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/(серия 3.900.1-14) | шт | 2 | 31.43
224 |  | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.006 | 9670
225 |  | 01.7.11.07-0056 | Электроды диаметром: 6 мм Э46 | т | 0.0056 | 9793
226 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0416 | 1287
227 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 5.75 | 9.04
228 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.28 | 39
229 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0926 | 519.8
230 |  | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.022 | 2165.8
231 |  | 20.1.01.02-0059 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-95-2 | 100 шт | 0.02 | 2306
232 |  | 01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм | кг | 1.76 | 24.97
233 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0025 | 17500
234 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0096 | 4488.4
235 |  | Прайс из СД ОП | Надбавка на водонепроницаемость W4 бетона В15 цена=420,06*0,02 | м3 | 5.105 | 8.4
236 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 1.62 | 25.8
237 |  | 20.1.01.02-0059 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-95-2 | шт | 2 | 23.06
238 |  | 11.1.03.06-0092 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0339 | 1010
239 |  | 21.2.03.05-0041 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 0,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 588.57
240 |  | 12.1.02.06-0042 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б | м2 | 3.92 | 6.78
241 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.0019 | 12430
242 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0021 | 8105.71
243 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0086 | 1820
244 |  | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.1376 | 110
245 |  | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.031 | 480
246 |  | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.14 | 94
247 |  | 08.1.02.17-0051 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: без покрытия | м2 | 0.72 | 18.08
248 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0015 | 8475
249 |  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 2.046 | 6.2
250 |  | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.002 | 5763
251 |  | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.126 | 88.5
252 |  | 08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 5,5 мм | т | 0.0008 | 11447.45
253 |  | Прайс из СД ОП | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.005 | 1709.62
254 |  | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.3 | 28.05
255 |  | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.0001 | 70200
256 |  | 01.7.15.02-0021 | Болт анкерный | шт | 2 | 2.9
257 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 9420
258 |  | 01.7.19.09-0023 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 25 мм | м | 0.11 | 49.06
259 |  | 08.4.03.02-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм | т | 0.0008 | 6210
260 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2.6445 | 1.82
261 |  | 14.5.09.07-0032 | Растворитель марки: Р-5 | т | 0.0005 | 8897
262 |  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0017 | 1836
263 |  | 01.7.16.03-0011 | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт | 0.0023 | 1010
264 |  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.05 | 44.97
265 |  | 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.0007 | 3219.2
266 |  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0002 | 10749
267 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.007 | 270
268 |  | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0258 | 59.99
269 |  | 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0.334 | 4.5
270 |  | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.032 | 41.7
271 |  | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.0006 | 2156
272 |  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008 | 133.05
273 |  | 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 (18) мм | т | 0.0001 | 9680
274 |  | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0078 | 108.4
275 |  | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.02 | 35.63
276 |  | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.0008 | 665
277 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0001 | 4920
278 |  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.0022 | 84.75
279 |  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.016 | 11.5
280 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0009 | 50.24
281 |  | 01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 18 мм | кг | 0.0005 | 29.37
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка автотрансформатора АТ 330/150/НН, мощность 250МВА
Единица измерения — 1 ячейка
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 2462718.3
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ячейка автотрансформатора АТ 330/150/НН, мощность 250МВА
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,8) | чел.-ч. |  | 9.4 | 141858.96
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 148.73 |  | 19065.41 | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 548.23 | 111.99
4 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 168.44 | 90
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 159 | 65.71
6 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 79 | 131.44
7 | 91.14.03-002 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 104.19 | 87.49
8 | 91.21.18-011 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 224.31 | 38.87
9 | 91.21.22-432 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 112.68 | 77.03
10 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 73.98 | 96.89
11 | 91.21.22-431 | Установки для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов, мощность 21 кВт, площадь поверхности конденсации не менее 6,1 м2 | маш.-ч | 334 | 15.65
12 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 50.8 | 74.24
13 | 91.19.12-021 | Насосы вакуумные 3,6 м3/мин | маш.-ч | 552.64 | 6.28
14 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 376.87 | 8.1
15 | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 76.92 | 38.65
Итого основные машины и механизмы
16 | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | маш.час | 53.92 | 54.81
17 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 82.32 | 29.6
18 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 19.47 | 120.04
19 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 24.94 | 86.4
20 | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 15.39 | 100
21 | 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.час | 50.62 | 27.2
22 | 91.21.18-031 | Установка: "Суховей" | маш.час | 97.6 | 13.49
23 | 91.05.05-018 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т | маш.час | 1.29 | 823.23
24 | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 14.67 | 59.47
25 | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.час | 10.46 | 70.01
26 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 8.56 | 74.61
27 | 91.06.03-012 | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 10 т | маш.час | 2.33 | 244.95
28 | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 161.83 | 3.28
29 | 91.06.03-011 | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т | маш.час | 3.94 | 130.27
30 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 507.99 | 0.9
31 | 03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км | 1 т груза | 14.6672 | 27.16
32 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4.15 | 89.99
33 | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.час | 139.2 | 2.67
34 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 21.2 | 14
35 | 91.17.04-161 | Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А | маш.час | 16.08 | 16.44
36 | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.час | 57.6 | 3.82
37 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 2.24 | 90.4
38 | 91.11.01-021 | Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг | маш.час | 6.09 | 25.37
39 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3 | маш.час | 144.96 | 0.9
40 | 91.14.04-003 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 30 т | маш.час | 1.04 | 120.31
41 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 1.42 | 85.84
42 | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 51.4 | 1.82
43 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 49.18 | 1.9
44 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 164.91 | 0.55
45 | 91.21.18-001 | Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов | маш.час | 227.52 | 0.34
46 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.95 | 79.07
47 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 10.72 | 6.82
48 | 91.05.13-001 | Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном -манипулятором БАКМ 890 | маш.час | 0.15 | 288.03
49 | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.час | 1.18 | 32.5
50 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1.18 | 31.26
51 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.26 | 115.4
52 | 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т | маш.час | 1.04 | 28.65
53 | 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) | маш.час | 3.46 | 8.2
54 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 0.75 | 27.11
55 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 37.54 | 0.5
56 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0.13 | 123
57 | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 1.03 | 12.39
58 | 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.час | 0.75 | 13.5
59 | 91.07.07-001 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м | маш.час | 1.1 | 7.77
60 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора | маш.час | 1.18 | 4.91
61 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.47 | 12.31
62 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 3.27 | 1.2
63 | 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | маш.час | 7.37 | 0.48
64 | 91.21.16-012 | Пресс: гидравлический с электроприводом | маш.час | 2.86 | 1.11
65 | 91.21.15-022 | Пила ленточная с поворотной пилорамой | маш.час | 0.75 | 3.31
66 | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.час | 0.02 | 89.54
67 | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т | маш.час | 0.01 | 112.14
68 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.34 | 1.7
69 | 91.18.01-011 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин | маш.час | 0.11 | 3.7
70 | 91.21.01-016 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.час | 0.11 | 2.7
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
71 | БЦ.10.42 | Автотрансформатор 250000/330/150-У1 | шт. | 2 |  |  |  | 367924528.3
Итого основное оборудование
72 | БЦ.60.62 | Ограничитель напряжения 330 кВ | 1 фазн. компл. | 6 |  |  |  | 505890
73 | БЦ.60.54 | Ограничитель напряжения 110 кВ | 1 фазн. компл. | 6 |  |  |  | 120187.92
74 | БЦ.60.28 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | 1 фазн. компл. | 6 |  |  |  | 8320
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
75 | Прайс из СД ОП | Кабель силовой однофазный 330 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой сечением 500 мм с медным экраном сечением 95 мм | м | 490 | 3231.93
76 | Прайс из СД ОП | Муфта концевая однофазная наружной установки на напряжение 330 кВ для кабеля с медной жилой сечением 500 мм, для присоединения к кабельному вводу комплектно зажимом аппаратным бронзовым комплектно с кабельным адаптером | шт | 6 | 192282.32
77 | Прайс из СД ОП | Кабель силовой однофазный 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с медной жилой сечением 630 мм, с медным экраном сечением 70 мм | м | 350 | 1510.16
78 | Прайс из СД ОП | Муфта концевая однофазная наружной установки на напряжение 110 кВ для кабеля с медной жилой сечением 630 мм для присоединения к кабельному вводу автотрансформатора, комплектно зажимом аппаратным бронзовым | шт | 6 | 56068.6
79 | 04.1.02.05-0044 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 253.257 | 667.83
80 | 21.1.08.03-0721 | Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х2,5 | 1000 м | 3.1 | 37748.91
Итого основные материалы
81 | 08.4.03.03-0033 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм | т | 8.144 | 7997.23
82 | 05.1.02.07-0025 | Стойка железобетонная: вибрированная ОРУ | м3 | 16.56 | 3642.1
83 | 04.3.02.09-0821 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 679.1 | 78.95
84 | 21.1.08.03-0708 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 1.6 | 31661.97
85 | 05.1.01.13-0012 | Плиты анкерные сборные железобетонные ПАЗ-2 | м3 | 9.666 | 5190.38
86 | 04.1.02.05-0048 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В30 (М400) | м3 | 54.51 | 805.05
87 | 14.4.02.08-1000 | Краска однокомпонентная полиуретановая | кг | 457.6 | 62.32
88 | 05.1.08.06-0074 | Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами | м3 | 17.34 | 1547.63
89 | 05.1.01.13-0042 | Плиты железобетонные: покрытий и перекрытий ребристые | м3 | 7.6 | 2376
90 | 04.1.02.05-0040 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 31.5 | 535.46
91 | 04.3.02.09-0801 | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А" | т | 0.4144 | 37221.67
92 | 20.2.04.04-0011 | Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2 | шт | 40 | 361.4
93 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 26.079 | 519.8
94 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 1.586 | 6800
95 | 21.1.08.03-0701 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.6 | 15481.4
96 | 20.2.04.04-0002 | Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм, размер 2000х150х100 мм, 3-канальный | шт | 40 | 209.4
97 | 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 0.048 | 161000
98 | 22.2.02.07-0002 | Конструкции стальные: отдельностоящих молниеотводов ОРУ | т | 0.6694 | 9800
99 | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.86 | 7418.82
100 | 08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм | т | 0.763 | 8014.15
101 | 01.3.02.01-0003 | Азот жидкий технический | т | 3 | 1885.83
102 | 21.1.06.08-0347 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х25-1000 | м | 200 | 26.55
103 | 20.2.03.03-0043 | Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-500 | шт | 40 | 132.79
104 | 21.1.06.09-0178 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.2 | 25431.81
105 | 22.2.02.07-0004 | Конструкции стальные: прожекторных мачт ОРУ | т | 0.3976 | 12500
106 | 08.4.03.03-0032 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм | т | 0.579 | 7997.23
107 | 20.2.03.03-0041 | Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-300 | шт | 40 | 110.25
108 | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.081 | 53400
109 | 20.1.01.02-0004 | Зажим аппаратный прессуемый: 2А4А-300-3 | 100 шт | 0.15 | 28511
110 | 14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) | шт | 3 | 357.6
111 | 21.1.04.03-0003 | Кабель телефонный ТГ 30х2х0,5 | 1000 м | 0.1 | 40321.7
112 | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 65 | 60
113 | 20.1.01.02-0004 | Зажим аппаратный прессуемый: 2А4А-300-3 | шт | 15 | 285.11
114 | 21.2.01.02-0094 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 300/39 мм2 | т | 0.1134 | 32758.86
115 | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0.3309 | 10100
116 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 12.3493 | 266.67
117 | 20.2.04.05-0011 | Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий ККПС-ОЗ-0,15/0,1 УТ1,5, горячеоцинкованный | шт | 8 | 354.56
118 | 02.2.05.04-0080 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-10 мм | м3 | 18.46 | 131.08
119 | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0.0794 | 30090
120 | 01.3.03.08-0021 | Углекислота | кг | 1240 | 1.92
121 | 07.2.07.12-0003 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.211 | 11255
122 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 2354.811 | 1
123 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 33.347 | 68.05
124 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия для подсушки трансформатора (приложение 8.3 к ТЕРм08) | кВт-ч | 5664 | 0.4
125 | 11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 39.12 | 57.63
126 | 05.1.03.13-0183 | Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 1.293 | 1733.42
127 | 21.2.01.02-0141 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.0222 | 96440
128 | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 24 | 87.8
129 | 26.1.02.04-0006 | Прокладки под подкладки удлиненные | шт | 80 | 30.82
130 | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.2147 | 9424
131 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.1745 | 11500
132 | 20.2.04.04-0052 | Секция угловая трехканальная оцинкованная СУО 400х80 | шт | 6 | 317.02
133 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 299.708 | 6.09
134 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 158.8514 | 10.57
135 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия для контрольного прогрева трансформатора (приложение 8.3 к ТЕРм08) | кВт-ч | 4032 | 0.4
136 | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 4 | 362.1
137 | 08.4.03.02-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.213 | 6780
138 | 05.1.02.03-0001 | Бруски железобетонные для прокладки лотков | м3 | 0.8 | 1684.93
139 | 08.2.02.11-0027 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм | 10 м | 4.72 | 282.35
140 | 14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0.14 | 9360
141 | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 16.883 | 73.65
142 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1.0078 | 1056
143 | 20.2.04.05-0001 | Короб кабельный тройниковый У1094 У3, размер 200х100х542 м | шт | 4 | 263.64
144 | 24.3.03.05-0036 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 30 | 24.89
145 | 01.7.05.04-0007 | Лакоткани хлопчатобумажные: на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 6 | 167.3
146 | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 27.5876 | 35.53
147 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 12.304 | 79.1
148 | 62.1.04.01-0005 | Датчик-реле уровня POC-301 | шт | 1 | 1378.77
149 | 08.1.02.13-0010 | Рукава металлические диаметром: 25 мм МПГ-25 | м | 70 | 13.56
150 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 254.465 | 3.62
151 | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные: легкий | шт | 2 | 375
152 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.097 | 7571
153 | 14.2.01.05-0003 | Композиция цинконаполнненая "Цинол" | кг | 6.2 | 114.42
154 | 12.2.03.11-0023 | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11 | м2 | 33 | 20.9
155 | 24.3.03.05-0036 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные тяжелые с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 50 мм | м | 30 | 24.89
156 | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 101.4 | 6.4
157 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 12.48 | 50
158 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 20.565 | 28.6
159 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0559 | 10315.01
160 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.114 | 5000
161 | 04.1.02.05-0029 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350) | м3 | 0.694 | 748.04
162 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0379 | 11978
163 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 6.809 | 63
164 | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 4.04 | 100.8
165 | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт | 80 | 5
166 | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.069 | 5763
167 | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.5662 | 684
168 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0.0653 | 5500
169 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 53.6664 | 6.22
170 | 20.5.02.06-0022 | Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размер 236x234x82 мм | 10 шт | 0.1 | 3297.41
171 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0688 | 4455.2
172 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 32.5005 | 9.04
173 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.4964 | 558.33
174 | 01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.007 | 38890
175 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 8.925 | 30.4
176 | 01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 7.2 | 37.43
177 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0209 | 12430
178 | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0244 | 10045
179 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0239 | 10200
180 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0307 | 7826.9
181 | 05.1.06.09-0087 | Плита перекрытия: ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт | 2 | 119.5
182 | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.15 | 1525.5
183 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 1.8996 | 120
184 | 14.2.02.07-0003 | Материал огнезащитный терморасширяющийся: "Огракс-НШ" для покрытия электрических кабелей | кг | 5 | 45.1
185 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 90.7885 | 2.44
186 | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 0.7 | 277.5
187 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.026 | 6667
188 | 20.2.10.03-0002 | Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | 100 шт | 0.0408 | 3986
189 | 14.2.01.05-0001 | Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров) | кг | 2.6 | 54.99
190 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.02 | 6920.41
191 | 01.7.07.29-0241 | Хомутик | 10 шт | 1.8 | 72
192 | 20.2.08.07-0033 | Скоба: У1078 | 100 шт | 0.2068 | 617
193 | 21.2.01.02-0088 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 95/16 мм2 | т | 0.00384 | 31961.67
194 | 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.228 | 444
195 | 01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 3.4 | 25.76
196 | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.1583 | 497
197 | 01.1.02.02-0021 | Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0.0068 | 11549
198 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.013 | 5989
199 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 1.475 | 47.57
200 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0925 | 734.5
201 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0599 | 1100
202 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.759 | 86
203 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/(серия 3.900.1-14) | шт | 2 | 31.43
204 | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.006 | 9670
205 | 01.7.11.07-0056 | Электроды диаметром: 6 мм Э46 | т | 0.0056 | 9793
206 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0416 | 1287
207 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 5.75 | 9.04
208 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 1.28 | 39
209 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0926 | 519.8
210 | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0.022 | 2165.8
211 | 20.1.01.02-0059 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-95-2 | 100 шт | 0.02 | 2306
212 | 01.7.15.03-0035 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм | кг | 1.76 | 24.97
213 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.0025 | 17500
214 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0096 | 4488.4
215 | Прайс из СД ОП | Надбавка на водонепроницаемость W4 бетона В15 цена=420,06*0,02 | м3 | 5.105 | 8.4
216 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 1.62 | 25.8
217 | 20.1.01.02-0059 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-95-2 | шт | 2 | 23.06
218 | 11.1.03.06-0092 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0339 | 1010
219 | 21.2.03.05-0041 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 0,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 588.57
220 | 12.1.02.06-0042 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б | м2 | 3.92 | 6.78
221 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.0019 | 12430
222 | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0021 | 8105.71
223 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0086 | 1820
224 | 01.7.15.07-0031 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0.1376 | 110
225 | 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500 | т | 0.031 | 480
226 | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.14 | 94
227 | 08.1.02.17-0051 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: без покрытия | м2 | 0.72 | 18.08
228 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0015 | 8475
229 | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 2.046 | 6.2
230 | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.002 | 5763
231 | 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 0.126 | 88.5
232 | 08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 5,5 мм | т | 0.0008 | 11447.45
233 | Прайс из СД ОП | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.005 | 1709.62
234 | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.3 | 28.05
235 | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.0001 | 70200
236 | 01.7.15.02-0021 | Болт анкерный | шт | 2 | 2.9
237 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 9420
238 | 01.7.19.09-0023 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 25 мм | м | 0.11 | 49.06
239 | 08.4.03.02-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм | т | 0.0008 | 6210
240 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2.6445 | 1.82
241 | 14.5.09.07-0032 | Растворитель марки: Р-5 | т | 0.0005 | 8897
242 | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0017 | 1836
243 | 01.7.16.03-0011 | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт | 0.0023 | 1010
244 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.05 | 44.97
245 | 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.0007 | 3219.2
246 | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0002 | 10749
247 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.007 | 270
248 | 02.3.01.02-0020 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.0258 | 59.99
249 | 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0.334 | 4.5
250 | 24.3.01.01-0001 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.032 | 41.7
251 | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.0006 | 2156
252 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.008 | 133.05
253 | 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 (18) мм | т | 0.0001 | 9680
254 | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0078 | 108.4
255 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.02 | 35.63
256 | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.0008 | 665
257 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0001 | 4920
258 | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.0022 | 84.75
259 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.016 | 11.5
260 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0009 | 50.24
261 | 01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 18 мм | кг | 0.0005 | 29.37
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | 106%
|  | Сметная прибыль | 72%
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ячейка | 2
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка автотрансформатора АТ 330/150/НН, мощность 250МВА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2 |  |  | 1 фазн. компл.
3 |  |  | 1 фазн. компл.
4 |  |  | 1 фазн. компл.
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 км
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Т2-07-3 | УНЦ ячейки трансформатора 150 - 500 кВ
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.Ю. Нефедова
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.8 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.308 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31