## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка двухобмоточного трансформатора Т220/НН, мощность 25 МВА
Сопоставимый уровень цен: 1 кв. 2016 г.
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Усть-Кут (МЭС Сибири)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Иркутская область
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Трансформатор трехфазный маслянный 220/25000
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 2489.9
6.2 | оборудование и инвентарь | 30400.98
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 1 кв. 2016 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 кв. 2016г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Трансформатор трехфазный маслянный 220/25000 | 02-07-01 | Конструктивные решения Фундамент под установку силового трансформатора Т1 (Т1) ПС 500 кВ Усть-Кут
|  | 02-07-02 | Приобретение и монтаж оборудования. Силовой трансформатор Т1 (Т1) ПС 500 кВ Усть-Кут
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2016г:
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка двухобмоточного трансформатора Т220/НН, мощность 25 МВА
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 2113.19 | 9.62
2 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 479.3042 | 9.18
3 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 375.2627 | 9.07
4 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 406.5912 | 7.5
5 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 361.6003 | 7.8
6 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 249.1533 | 8.53
7 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 150.1711 | 9.4
8 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) | чел.-ч | 165.671 | 8.38
9 |  | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7) | чел.-ч | 96.2409 | 9.29
10 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 93.0379 | 9.51
11 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 56.0897 | 8.64
12 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 53.8376 | 8.97
13 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 40.72 | 11.09
14 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | 40.8401 | 8.17
15 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 15.15 | 9.4
16 |  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) | чел.-ч | 11.5649 | 8.46
17 |  | 1-4-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6) | чел.-ч | 8.5963 | 10.5
18 |  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) | чел.-ч | 7.868 | 8.31
19 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 3.3828 | 8.86
20 |  | 1-1-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8) | чел.-ч | 1.1332 | 7.68
21 |  | 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) | чел.-ч | 0.70028 | 10.21
Затраты труда машинистов
22 |  | 2 | Затраты труда машинистов(справочно) | чел.-ч | 666 |  | 9131.71
Машины и механизмы
23 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 131.322 | 111.99
24 |  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 127.4274 | 115.27
25 |  | 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 136.3738 | 87.49
26 |  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 72.4721 | 160.03
27 |  | 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 81.2678 | 103.16
28 |  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 78.9041 | 94.05
29 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 68.8065 | 90
30 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 45.8647 | 79.07
31 |  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 24.4 | 133.97
32 |  | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 18.12 | 142.7
33 |  | 91.21.22-438 | Установка передвижная цеолитовая | маш.-ч | 66.63 | 38.65
34 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 34.0904 | 65.71
35 |  | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 51.53 | 38.87
36 |  | 91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 22.74 | 77.03
37 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 17.6707 | 96.89
38 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 10.1642 | 86.4
39 |  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 29.875 | 26.32
40 |  | 91.19.12-021 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.-ч | 125.2 | 6.28
41 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 74.7055 | 8.1
42 |  | 91.21.18-031 | Установка «Суховей» | маш.-ч | 42 | 13.49
43 |  | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 6.3916 | 87.6
44 |  | 91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.-ч | 2.8999 | 190.94
45 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 13.1539 | 29.6
46 |  | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 90.3 | 3.82
47 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 8.4317 | 30
48 |  | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 0.65664 | 286.56
49 |  | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 1.2127 | 152.5
50 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.9609 | 89.99
51 |  | 91.02.03-022 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.-ч | 2.8999 | 56.77
52 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.3778 | 115.4
53 |  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 3.4655 | 27.11
54 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.24 | 74.61
55 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 81.6362 | 0.9
56 |  | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 0.23861 | 226.54
57 |  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 3.9724 | 12.39
58 |  | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 7.8678 | 5.59
59 |  | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 16.24 | 2.67
60 |  | 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 14.57 | 2.7
61 |  | 120902 | Катки дорожные самоходные вибрационные типа DYNAPAC, HAMM, BOMAG, 2,2 т | маш.-ч | 0.46592 | 77.43
62 |  | 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 0.2471 | 140.95
63 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 59.9523 | 0.55
64 |  | 31910 | Люлька | маш.-ч | 0.6032 | 53.87
65 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 12.704 | 1.9
66 |  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час 2,3 | маш.-ч | 21.53 | 0.9
67 |  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.16503 | 110
68 |  | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 9.05 | 1.82
69 |  | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 0.078424 | 176.03
70 |  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.11172 | 123
71 |  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.12302 | 102.84
72 |  | 91.06.06-048 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38059 | 31.26
73 |  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.4638 | 5.13
74 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.45801 | 12.31
75 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.1842 | 0.5
76 |  | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.04136 | 89.54
77 |  | 91.08.07-011 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0.0312 | 116.64
78 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.81 | 1.2
79 |  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.03456 | 83.1
80 |  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.315 | 6.9
81 |  | 91.08.09-001 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.031773 | 60
82 |  | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.12302 | 12
83 |  | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0.43051 | 3.27
84 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.06249 | 6.82
85 |  | 91.05.02-005 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.003333 | 120.24
86 |  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0.03456 | 8
87 |  | 91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0.002205 | 115.24
88 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.022464 | 6.66
89 |  | 91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0.002056 | 62.3
90 |  | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.018568 | 6.7
Оборудование
91 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор трехфазный маслянный 5000 кВА 230/10,5 кВ ХЛ1 | шт. | 1 | 7009345.79
93 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПНп-220/680/198-10-III УХЛ1 | 1-ф компл. | 3 | 25247.9
94 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | 1-ф компл. | 3 | 5981.31
Материалы
95 |  | 23.6.02.01-0036 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом раструбные под резиновое уплотнительное кольцо, с наружным антикоррозионным и внутренним цементно-песчаным покрытиями, под раструбное соединение, номинальный диаметр 300 мм | м | 1050 | 430.13
96 |  | 23.6.02.03-0008 | Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | 525 | 492.8
97 |  | 18.1.05.03-0005 | Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм | шт. | 12 | 8077.19
98 |  | 08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | т | 10.0055 | 7917
99 |  | 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт. | 7 | 5240.6
100 |  | 20.5.04.05-0001 | Зажим ответвительный ОА-400-1 | 100 шт. | 6 | 5933
101 |  | 04.1.02.05-0048 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) | м3 | 30.2454 | 805.05
102 |  | 04.3.02.09-0821 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 364.3915 | 78.95
103 |  | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. | 58 | 362.1
104 |  | 20.1.01.02-0054 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-400-2 | 100 шт. | 4 | 4986
105 |  | 05.1.01.09-0002 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм | м | 31.0291 | 589.56
106 |  | 20.1.01.02-0066 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2 | 100 шт. | 3 | 6080
107 |  | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 2.4329 | 7997.23
108 |  | 08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 32 | 569.52
109 |  | 04.1.02.01-0010 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) | м3 | 20.6248 | 665.7
110 |  | 18.1.06.07-0011 | Клапан термозапорный КТЗ 001-200-Ф, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | шт. | 4 | 3039.47
111 |  | 23.6.02.03-0006 | Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 40 | 293.8
112 |  | 103-8046 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 200 мм (ТУ 14-154-23-90) | м | 80 | 131.59
113 |  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.21922 | 30030
114 |  | 04.1.02.05-0040 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 11.9299 | 535.46
115 |  | 05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт. | 29 | 215.48
116 |  | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 4.3611 | 1382.9
117 |  | 04.3.02.09-0824 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 2.3073 | 2500
118 |  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 9.3675 | 592.76
119 |  | 05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт. | 29 | 175.57
120 |  | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт. | 58 | 78.56
121 |  | 05.1.05.16-0011 | Сваи железобетонные (40.30-1,2,3, объем 0,37 м3,) (бетон В30) | м3 | 1.9055 | 1954.9
122 |  | 23.8.03.11-0661 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт. | 24 | 152
123 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.82942 | 3390
124 |  | 05.1.01.09-0068 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 1302.09
125 |  | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 0.079 | 32758.86
126 |  | 301-1585 | Насос грязевый, тип ГНОМ 50-25 | шт. | 1 | 2375.54
127 |  | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 408.9509 | 5.71
128 |  | 20.2.09.04-0010 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 | шт. | 3 | 776.69
129 |  | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 42.1487 | 55.26
130 |  | 05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт. | 3 | 647.77
131 |  | 05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт. | 4 | 429.96
132 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.984 | 519.8
133 |  | 04.1.02.05-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) | м3 | 2.7535 | 545.6
134 |  | 01.7.19.04-0011 | Пластины на основе каучука СКФ-32 из резины ИРП-1225 (Бетонитовый шнур на основе каучука) | т | 0.0072 | 143928.1
135 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3.84 | 266.67
136 |  | 05.1.01.09-0003 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | 1.2246 | 806.47
137 |  | 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 94.0308 | 10.2
138 |  | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 29 | 31.43
139 |  | 01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм | т | 0.0134 | 66860
140 |  | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 9.072 | 98.6
141 |  | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.016 | 53400
142 |  | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.07162 | 11255
143 |  | 23.8.03.11-0659 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 8 | 100
144 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 1.6284 | 485.9
145 |  | 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0.0516 | 15323
146 |  | 05.1.06.09-0008 | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | шт. | 2 | 391.02
147 |  | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т | 0.091329 | 8102.64
148 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.51399 | 1287
149 |  | 13.2.03.01-0011 | Камень булыжный | м3 | 2.828 | 203.4
150 |  | 20.1.01.02-0087 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1 (Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1) | шт. | 4 | 136.52
151 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 4.3032 | 108.4
152 |  | 05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 462.83
153 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 12.8079 | 35.53
154 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.42716 | 1056
155 |  | 23.5.01.01-0021 | Трубы стальные сварные, наружным диаметром 245 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 1.2 | 323.7
156 |  | 05.1.06.09-0003 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 387.63
157 |  | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.056416 | 6800
158 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.035592 | 10315.01
159 |  | 07.2.05.01-0032 | Стремянки СТ-1 | т | 0.0476 | 7571
160 |  | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.25094 | 1383.1
161 |  | 01.4.01.10-0016 | Шнек диаметром 135 мм | шт. | 0.43645 | 597
162 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.021267 | 11978
163 |  | 07.2.07.12-0019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.02811 | 8060
164 |  | 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 0.46621 | 459.91
165 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | кг | 33.3 | 6.4
166 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 7.04 | 28.6
167 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 81.5973 | 2.44
168 |  | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0343 | 5763
169 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 21.69 | 9.04
170 |  | 01.1.02.08-0006 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 0.012 | 15270.7
171 |  | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 3.0273 | 57.63
172 |  | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0164 | 10045
173 |  | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.039732 | 4041.7
174 |  | 01.7.16.03-0011 | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт. | 0.15742 | 1010
175 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.14336 | 1100
176 |  | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.020706 | 7418.82
177 |  | 01.7.16.04-0013 | Опалубка металлическая | т | 0.038385 | 3938.2
178 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.03 | 5000
179 |  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 334.95 | 0.4
180 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.050939 | 2606.9
181 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1.541 | 79.1
182 |  | 04.2.02.01-0013 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 0.26689 | 455.39
183 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 19.7395 | 6.09
184 |  | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.055658 | 2156
185 |  | 02.2.05.04-1573 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 3 | м3 | 0.81862 | 145.8
186 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный | м3 | 18.7792 | 6.22
187 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.84 | 63
188 |  | 01.4.01.03-0153 | Долота шнековые диаметром 250 мм | шт. | 0.16385 | 699.6
189 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.024512 | 4455.2
190 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 10.33 | 10.57
191 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.19424 | 519.8
192 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 20 | 5
193 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 2 | 50
194 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.010299 | 9424
195 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 7.6 | 12.6
196 |  | 12.2.05.06-0023 | Плиты пенополистирольные М50 | м3 | 0.050918 | 1755.41
197 |  | 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0.72 | 118.6
198 |  | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.008 | 10100
199 |  | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.082 | 684
200 |  | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.1306 | 395
201 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.076968 | 558.33
202 |  | 02.2.01.02-1045 | Гравий М 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.3708 | 113.2
203 |  | 01.7.11.07-0056 | Электроды диаметром 6 мм Э46 | т | 0.004267 | 9793
204 |  | 01.1.02.08-0004 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | 0.004 | 10374
205 |  | Приложение 40 табл.1 и 2. Общие положения | Добавляется на водонепроницаемость бетона до W., бетон В30 401-0011 (3%) | м3 | 1.906 | 21.51
206 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.005888 | 5989
207 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.044376 | 734.5
208 |  | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.053549 | 497
209 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.001827 | 14312.87
210 |  | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0025 | 9670
211 |  | 11.1.03.06-0002 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0.0148 | 1410
212 |  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.24118 | 84.75
213 |  | 01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.00192 | 10578
214 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.00175 | 11524
215 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.65 | 25.8
216 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.000943 | 17500
217 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.3 | 47.57
218 |  | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.006691 | 1554.2
219 |  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.072 | 120
220 |  | 408-0042 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 0.043 | 198.73
221 |  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0043 | 1820
222 |  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.017718 | 412
223 |  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.188 | 38.51
224 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.000694 | 10200
225 |  | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.07 | 94
226 |  | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 5763
227 |  | 08.4.03.02-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.00072 | 6210
228 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные (1%) | кг | 0.476 | 9.04
229 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0005 | 8475
230 |  | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.002243 | 1487.6
231 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000357 | 7826.9
232 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0006 | 4488.4
233 |  | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.0875 | 28.05
234 |  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.00019 | 10749
235 |  | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0.0016 | 665
236 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.135 | 6.67
237 |  | 14.4.02.04-0142 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | кг | 0.037 | 15.12
238 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 9.2e-05 | 4920
239 |  | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 4.8e-05 | 7712
240 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки Р-4 | т | 2.9e-05 | 9420
241 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 3e-05 | 8105.71
242 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 1.5e-05 | 15620
243 |  | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 5e-06 | 37900
244 |  | 14.2.06.03-0517 | Жидкость гидрофобизирующая Типром К люкс | л | 0.0025 | 55.89
245 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 4.9e-05 | 1700
246 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.00089 | 50.24
247 |  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 8e-05 | 346
248 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.014696 | 1.82
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка двухобмоточного трансформатора Т220/НН, мощность 25 МВА
Единица измерения — 1 ячейка
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы | 443000.03
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ А.П. Николаева
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ячейка двухобмоточного трансформатора Т220/НН, мощность 25 МВА
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,4) | чел.-ч. | 4782.7213 | 8.97
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 666 |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 131.322 | 111.99
4 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 127.4274 | 115.27
5 | 91.14.03-002 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 136.3738 | 87.49
6 | 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 72.4721 | 160.03
7 | 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | маш.-ч | 81.2678 | 103.16
8 | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 78.9041 | 94.05
9 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 68.8065 | 90
10 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 45.8647 | 79.07
11 | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 24.4 | 133.97
12 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 18.12 | 142.7
13 | 91.21.22-438 | Установка передвижная цеолитовая | маш.-ч | 66.63 | 38.65
Итого основные машины и механизмы
14 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 34.0904 | 65.71
15 | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 51.53 | 38.87
16 | 91.21.22-432 | Установка вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 22.74 | 77.03
17 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 17.6707 | 96.89
18 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 10.1642 | 86.4
19 | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 29.875 | 26.32
20 | 91.19.12-021 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.-ч | 125.2 | 6.28
21 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 74.7055 | 8.1
22 | 91.21.18-031 | Установка «Суховей» | маш.-ч | 42 | 13.49
23 | 91.04.01-021 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т | маш.-ч | 6.3916 | 87.6
24 | 91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.-ч | 2.8999 | 190.94
25 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 13.1539 | 29.6
26 | 91.21.22-091 | Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 90.3 | 3.82
27 | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 8.4317 | 30
28 | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 0.65664 | 286.56
29 | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 1.2127 | 152.5
30 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.9609 | 89.99
31 | 91.02.03-022 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.-ч | 2.8999 | 56.77
32 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.3778 | 115.4
33 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 3.4655 | 27.11
34 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.24 | 74.61
35 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 81.6362 | 0.9
36 | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 0.23861 | 226.54
37 | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 3.9724 | 12.39
38 | 91.21.01-014 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 7.8678 | 5.59
39 | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 16.24 | 2.67
40 | 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 14.57 | 2.7
41 | 120902 | Катки дорожные самоходные вибрационные типа DYNAPAC, HAMM, BOMAG, 2,2 т | маш.-ч | 0.46592 | 77.43
42 | 91.04.01-032 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 кВт (90 л.с.), глубина бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 0.2471 | 140.95
43 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 59.9523 | 0.55
44 | 31910 | Люлька | маш.-ч | 0.6032 | 53.87
45 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 12.704 | 1.9
46 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час 2,3 | маш.-ч | 21.53 | 0.9
47 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.16503 | 110
48 | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 9.05 | 1.82
49 | 91.08.03-015 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 0.078424 | 176.03
50 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.11172 | 123
51 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.12302 | 102.84
52 | 91.06.06-048 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38059 | 31.26
53 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.4638 | 5.13
54 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.45801 | 12.31
55 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 11.1842 | 0.5
56 | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 0.04136 | 89.54
57 | 91.08.07-011 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0.0312 | 116.64
58 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.81 | 1.2
59 | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.03456 | 83.1
60 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.315 | 6.9
61 | 91.08.09-001 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.031773 | 60
62 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.12302 | 12
63 | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0.43051 | 3.27
64 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.06249 | 6.82
65 | 91.05.02-005 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.003333 | 120.24
66 | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 0.03456 | 8
67 | 91.08.02-002 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0.002205 | 115.24
68 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.022464 | 6.66
69 | 91.13.01-051 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0.002056 | 62.3
70 | 41400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.018568 | 6.7
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
71 | БЦ.8.225 | Трансформатор, двухобмоточный масляный 220 кВ, мощностью 25 МВА | шт. | 1 |  |  |  | 96226415.09
Итого основное оборудование
72 | БЦ.60.59 | Ограничитель перенапряжения 220 кВ | 1-ф компл. | 3 |  |  |  | 141802.5
73 | БЦ.60.28 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | 1-ф компл. | 3 |  |  |  | 8320
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
74 | 23.6.02.01-0036 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом раструбные под резиновое уплотнительное кольцо, с наружным антикоррозионным и внутренним цементно-песчаным покрытиями, под раструбное соединение, номинальный диаметр 300 мм | м | 1050 | 430.13
75 | 23.6.02.03-0008 | Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | 525 | 492.8
76 | 18.1.05.03-0005 | Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 300 мм | шт. | 12 | 8077.19
77 | 08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | т | 10.0055 | 7917
78 | 22.2.01.07-0001 | Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1 | шт. | 7 | 5240.6
79 | 20.5.04.05-0001 | Зажим ответвительный ОА-400-1 | 100 шт. | 6 | 5933
80 | 04.1.02.05-0048 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) | м3 | 30.2454 | 805.05
81 | 04.3.02.09-0821 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 364.3915 | 78.95
82 | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. | 58 | 362.1
83 | 20.1.01.02-0054 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-400-2 | 100 шт. | 4 | 4986
84 | 05.1.01.09-0002 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм | м | 31.0291 | 589.56
85 | 20.1.01.02-0066 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-300-2 | 100 шт. | 3 | 6080
Итого основные материалы
86 | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 2.4329 | 7997.23
87 | 08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 32 | 569.52
88 | 04.1.02.01-0010 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В30 (М400) | м3 | 20.6248 | 665.7
89 | 18.1.06.07-0011 | Клапан термозапорный КТЗ 001-200-Ф, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | шт. | 4 | 3039.47
90 | 23.6.02.03-0006 | Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 40 | 293.8
91 | 103-8046 | Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 200 мм (ТУ 14-154-23-90) | м | 80 | 131.59
92 | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.21922 | 30030
93 | 04.1.02.05-0040 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 11.9299 | 535.46
94 | 05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт. | 29 | 215.48
95 | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 4.3611 | 1382.9
96 | 04.3.02.09-0824 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 2.3073 | 2500
97 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 9.3675 | 592.76
98 | 05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт. | 29 | 175.57
99 | 05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт. | 58 | 78.56
100 | 05.1.05.16-0011 | Сваи железобетонные (40.30-1,2,3, объем 0,37 м3,) (бетон В30) | м3 | 1.9055 | 1954.9
101 | 23.8.03.11-0661 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | шт. | 24 | 152
102 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.82942 | 3390
103 | 05.1.01.09-0068 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 1302.09
104 | 21.2.01.02-0094 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39 | т | 0.079 | 32758.86
105 | 301-1585 | Насос грязевый, тип ГНОМ 50-25 | шт. | 1 | 2375.54
106 | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 408.9509 | 5.71
107 | 20.2.09.04-0010 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 | шт. | 3 | 776.69
108 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 42.1487 | 55.26
109 | 05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт. | 3 | 647.77
110 | 05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт. | 4 | 429.96
111 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 2.984 | 519.8
112 | 04.1.02.05-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) | м3 | 2.7535 | 545.6
113 | 01.7.19.04-0011 | Пластины на основе каучука СКФ-32 из резины ИРП-1225 (Бетонитовый шнур на основе каучука) | т | 0.0072 | 143928.1
114 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3.84 | 266.67
115 | 05.1.01.09-0003 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | 1.2246 | 806.47
116 | 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 94.0308 | 10.2
117 | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 29 | 31.43
118 | 01.1.02.09-0021 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм | т | 0.0134 | 66860
119 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 9.072 | 98.6
120 | 01.7.19.04-0003 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.016 | 53400
121 | 07.2.07.12-0003 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.07162 | 11255
122 | 23.8.03.11-0659 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 8 | 100
123 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 1.6284 | 485.9
124 | 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0.0516 | 15323
125 | 05.1.06.09-0008 | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | шт. | 2 | 391.02
126 | 08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т | 0.091329 | 8102.64
127 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.51399 | 1287
128 | 13.2.03.01-0011 | Камень булыжный | м3 | 2.828 | 203.4
129 | 20.1.01.02-0087 | Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1 (Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1) | шт. | 4 | 136.52
130 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 4.3032 | 108.4
131 | 05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 462.83
132 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 12.8079 | 35.53
133 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.42716 | 1056
134 | 23.5.01.01-0021 | Трубы стальные сварные, наружным диаметром 245 мм толщина стенок 6,5 мм | м | 1.2 | 323.7
135 | 05.1.06.09-0003 | Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 387.63
136 | 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.056416 | 6800
137 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.035592 | 10315.01
138 | 07.2.05.01-0032 | Стремянки СТ-1 | т | 0.0476 | 7571
139 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.25094 | 1383.1
140 | 01.4.01.10-0016 | Шнек диаметром 135 мм | шт. | 0.43645 | 597
141 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.021267 | 11978
142 | 07.2.07.12-0019 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.02811 | 8060
143 | 410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 0.46621 | 459.91
144 | 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические | кг | 33.3 | 6.4
145 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 7.04 | 28.6
146 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 81.5973 | 2.44
147 | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0343 | 5763
148 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 21.69 | 9.04
149 | 01.1.02.08-0006 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | 0.012 | 15270.7
150 | 11.2.13.04-0012 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 3.0273 | 57.63
151 | 07.2.07.12-0006 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0164 | 10045
152 | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.039732 | 4041.7
153 | 01.7.16.03-0011 | Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт. | 0.15742 | 1010
154 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.14336 | 1100
155 | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.020706 | 7418.82
156 | 01.7.16.04-0013 | Опалубка металлическая | т | 0.038385 | 3938.2
157 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.03 | 5000
158 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 334.95 | 0.4
159 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.050939 | 2606.9
160 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1.541 | 79.1
161 | 04.2.02.01-0013 | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 0.26689 | 455.39
162 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 19.7395 | 6.09
163 | 11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.055658 | 2156
164 | 02.2.05.04-1573 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 3 | м3 | 0.81862 | 145.8
165 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический газообразный | м3 | 18.7792 | 6.22
166 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1.84 | 63
167 | 01.4.01.03-0153 | Долота шнековые диаметром 250 мм | шт. | 0.16385 | 699.6
168 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.024512 | 4455.2
169 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 10.33 | 10.57
170 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.19424 | 519.8
171 | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 20 | 5
172 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 2 | 50
173 | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.010299 | 9424
174 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 7.6 | 12.6
175 | 12.2.05.06-0023 | Плиты пенополистирольные М50 | м3 | 0.050918 | 1755.41
176 | 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0.72 | 118.6
177 | 08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0.008 | 10100
178 | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.082 | 684
179 | 04.3.01.03-0001 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.1306 | 395
180 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.076968 | 558.33
181 | 02.2.01.02-1045 | Гравий М 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.3708 | 113.2
182 | 01.7.11.07-0056 | Электроды диаметром 6 мм Э46 | т | 0.004267 | 9793
183 | 01.1.02.08-0004 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | 0.004 | 10374
184 | Приложение 40 табл.1 и 2. Общие положения | Добавляется на водонепроницаемость бетона до W., бетон В30 401-0011 (3%) | м3 | 1.906 | 21.51
185 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.005888 | 5989
186 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.044376 | 734.5
187 | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.053549 | 497
188 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.001827 | 14312.87
189 | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0025 | 9670
190 | 11.1.03.06-0002 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0.0148 | 1410
191 | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.24118 | 84.75
192 | 01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.00192 | 10578
193 | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.00175 | 11524
194 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.65 | 25.8
195 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.000943 | 17500
196 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.3 | 47.57
197 | 01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.006691 | 1554.2
198 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.072 | 120
199 | 408-0042 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 0.043 | 198.73
200 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0043 | 1820
201 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.017718 | 412
202 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.188 | 38.51
203 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0.000694 | 10200
204 | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная 40 мм | 100 м | 0.07 | 94
205 | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 5763
206 | 08.4.03.02-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.00072 | 6210
207 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные (1%) | кг | 0.476 | 9.04
208 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0005 | 8475
209 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 0.002243 | 1487.6
210 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000357 | 7826.9
211 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0006 | 4488.4
212 | 23.3.06.04-0011 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.0875 | 28.05
213 | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.00019 | 10749
214 | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0.0016 | 665
215 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 0.135 | 6.67
216 | 14.4.02.04-0142 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | кг | 0.037 | 15.12
217 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 9.2e-05 | 4920
218 | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 4.8e-05 | 7712
219 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки Р-4 | т | 2.9e-05 | 9420
220 | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 3e-05 | 8105.71
221 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 1.5e-05 | 15620
222 | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 5e-06 | 37900
223 | 14.2.06.03-0517 | Жидкость гидрофобизирующая Типром К люкс | л | 0.0025 | 55.89
224 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 4.9e-05 | 1700
225 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.00089 | 50.24
226 | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 8e-05 | 346
227 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.014696 | 1.82
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 55564
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 34134
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ячейка | 1
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка двухобмоточного трансформатора Т220/НН, мощность 25 МВА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
3
4
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Т4-09-4 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.247 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31