## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка двухобмоточного трансформатора Т35/НН, мощность 32 МВА
Сопоставимый уровень цен: 1 кв. 2016 г.
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 500 кВ Усть-Кут (МЭС Сибири)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Иркутская область
3 | Климатический район и подрайон | IД
4 | Мощность объекта | 1
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Трансформатор ТДНС-32000/35/10 У1
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 2489.9
6.2 | оборудование и инвентарь | 8697.27
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты
7 | Сопоставимый уровень цен | 1 кв. 2016 г.
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 1 кв. 2016г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Трансформатор ТДНС-32000/35/10 У1 | 02-07-01 | Конструктивные решения Фундамент под установку силового трансформатора Т1 (Т1) ПС 500 кВ Усть-Кут
|  | 02-07-02 | Приобретение и монтаж оборудования. Силовой трансформатор Т1 (Т1) ПС 500 кВ Усть-Кут
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 1 кв. 2016г:
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Сметная стоимость ресурсов принята на основании данных по объекту - представителю в ценах на 01.01.2000
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка двухобмоточного трансформатора Т35/НН, мощность 32 МВА
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 897.42 | 9.62
2 |  | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 320.18 | 8.53
3 |  | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) | чел.-ч | 210.91 | 8.17
4 |  | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 129.73 | 9.18
5 |  | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2) | чел.-ч | 144.26 | 7.94
6 |  | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 98.47 | 9.51
7 |  | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 95.35 | 9.07
8 |  | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 77.08 | 9.4
9 |  | 1-2-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) | чел.-ч | 76.69 | 8.46
10 |  | 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 81.74 | 7.5
11 |  | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 51.86 | 8.64
12 |  | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 40.37 | 11.09
13 |  | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 52.36 | 7.8
14 |  | 1-4-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8) | чел.-ч | 29.68 | 10.79
15 |  | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 35.61 | 8.86
16 |  | 1-4-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9) | чел.-ч | 24.12 | 10.94
17 |  | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4) | чел.-ч | 23.53 | 8.97
18 |  | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 15.8 | 9.76
19 |  | 1-2-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8) | чел.-ч | 13.13 | 8.38
20 |  | 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) | чел.-ч | 9.77 | 8.31
21 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 6.08 | 8.74
22 |  | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7) | чел.-ч | 2.85 | 10.65
23 |  | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 2.24 | 9.92
24 |  | 1-1-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,0) | чел.-ч | 1.09 | 7.19
Затраты труда машинистов
25 |  | 2 | Затраты труда машинистов(справочно) | чел.-ч | 311.99 |  | 3820.37
Машины и механизмы
26 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 61.37 | 111.99
27 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 38.1 | 90
28 |  | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 24.52 | 131.44
29 |  | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 9.65 | 287.99
30 |  | 91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 14.18 | 190.94
31 |  | 91.04.01-077 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, грузоподъемность до 4 т | маш.-ч | 7.94 | 219.82
32 |  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 11.77 | 133.97
33 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 15.86 | 96.89
34 |  | 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 55.63 | 27.2
35 |  | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 14.18 | 70.67
36 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 15.05 | 65.71
37 |  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 7.24 | 100
38 |  | 91.05.08-006 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5.52 | 131.16
39 |  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3.95 | 160.03
40 |  | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 3.53 | 152.5
41 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 5.11 | 85.84
42 |  | 91.21.18-011 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 9.28 | 38.87
43 |  | 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | 13.61 | 26.5
44 |  | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 4.51 | 74.24
45 |  | 91.19.06-011 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.-ч | 7.56 | 32.71
46 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16.13 | 12.31
47 |  | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 2.06 | 94.05
48 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 6.16 | 31.26
49 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 6.18 | 29.6
50 |  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.18 | 110
51 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15.01 | 8.1
52 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 1.37 | 86.4
53 |  | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.19 | 89.99
54 |  | 91.19.04-004 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 7.94 | 9.73
55 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.78 | 79.07
56 |  | 91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 1.53 | 38.65
57 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 60.35 | 0.9
58 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 89.13 | 0.55
59 |  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 1.86 | 26.32
60 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 2.78 | 14
61 |  | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.36 | 102.84
62 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.47 | 74.61
63 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.35 | 90.4
64 |  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 61.45 | 0.5
65 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.56 | 6.82
66 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.72 | 30
67 |  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 2.84 | 6.66
68 |  | 91.19.10-031 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 6.38 | 1.82
69 |  | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 5.79 | 1.9
70 |  | 91.21.18-051 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 3.48 | 2.67
71 |  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0.34 | 27.11
72 |  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.05 | 115.4
73 |  | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.36 | 12
74 |  | 91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1.62 | 2.16
75 |  | 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0.24 | 6.7
76 |  | 91.09.02-002 | Вагонетки неопрокидные, вместимость до 1,5 м3 | маш.-ч | 2.19 | 0.5
77 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.9 | 1.2
78 |  | 91.21.06-011 | Дрель ручная электрическая, мощность 260 Вт | маш.-ч | 1.77 | 0.13
79 |  | 91.21.15-508 | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.) | маш.-ч | 0.02 | 5.72
80 |  | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/час | маш.-ч | 0.09 | 0.9
81 |  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0.01 | 4.91
82 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 1.7
Оборудование
83 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор трехфазный ТМН- 6300/35 У1 цена=7000000/3,48 | шт | 1 | 2011494.26
84 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 35кВ ОПНп-35/40,5-10/250(1) III | шт. | 3 | 3429.69
85 |  | Прайс из СД ОП | Ограничитель перенапряжения 35кВ ОПНп-35/40,5-10/250(1) III | шт. | 3 | 3429.69
Материалы
86 |  | 07.5.01.01-0013 | Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов, без арматуры, с цилиндрической поверхностью | т | 4.58 | 10093.5
87 |  | 05.1.05.16-0011 | Сваи железобетонные | м3 | 7.416 | 1954.9
88 |  | 02.2.01.02-1099 | Гравий М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 74.24 | 173
89 |  | 04.1.02.05-0077 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 20.4 | 600
90 |  | 05.1.05.16-0221 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 5.05 | 1597.37
91 |  | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 5.403 | 1382.9
92 |  | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 12.24 | 548.3
93 |  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 0.2966 | 12500
94 |  | 07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.3395 | 10508
95 |  | 08.1.02.06-0034 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 5 | 596.04
96 |  | 04.1.02.05-0041 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 5.202 | 542.24
97 |  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4.753 | 592.76
98 |  | 12.1.02.03-0052 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 | 49.7 | 45.2
99 |  | 21.2.01.02-0102 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64 | т | 0.05556 | 35127.27
100 |  | 14.2.01.01-0004 | Композиция органо-силикатная ОС-51-03 | т | 0.0232 | 81720
101 |  | 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 3.4915 | 490
102 |  | 20.2.04.04-0022 | Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1/0,2-2) | шт | 4 | 423.95
103 |  | 04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 2.652 | 600
104 |  | 20.2.09.08-0012 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12-СЕЕ01 | к-т | 1 | 1249.83
105 |  | 20.2.09.08-0012 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12-СЕЕ01 | к-т | 1 | 1249.83
106 |  | 24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 10 | 124.92
107 |  | 05.1.02.05-0002 | Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0.68 | 1739
108 |  | 25.2.01.06-0111 | Зажим хомутовый (КС-039) | шт | 20 | 57.5
109 |  | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.04 | 560
110 |  | 21.2.01.02-0090 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19 | т | 0.027 | 32762.18
111 |  | 08.3.07.01-0056 | Сталь полосовая:60х6 мм, марка Ст3сп | т | 0.1132 | 7396.23
112 |  | 68.1.01.01-0001 | Электронасос центробежный погружной для загрязненных вод, типоразмер ГНОМ 10-10Тр | комплект | 1 | 785.06
113 |  | 07.2.07.12-0011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0.06749 | 11255
114 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 2.8 | 266.67
115 |  | 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 1.218 | 590.7
116 |  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | т | 0.010537 | 68050
117 |  | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.4 | 1752.6
118 |  | 20.1.01.02-0088 | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-16-1 | шт | 5 | 140
119 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6 | 108.4
120 |  | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0.1142 | 5500
121 |  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.0788 | 7571
122 |  | 20.1.01.02-0089 | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-20-1 | шт | 4 | 148.12
123 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 2.08 | 266.67
124 |  | 20.1.01.02-0087 | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-12-1 | шт | 4 | 136.52
125 |  | 20.2.09.08-0031 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | к-т | 1 | 542.5
126 |  | 23.8.03.11-0623 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт | 4 | 133.05
127 |  | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0612 | 7590
128 |  | 20.2.09.08-0026 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | к-т | 1 | 444.72
129 |  | 08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0.053 | 8014.15
130 |  | 20.5.04.05-0001 | Зажим ответвительный ОА-400-1 | 100 шт. | 0.07 | 5933
131 |  | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.5 | 12.6
132 |  | 01.4.01.03-0124 | Долота трехшарошечные | шт. | 0.1848 | 1985.9
133 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.7495 | 485.9
134 |  | 20.1.01.02-0054 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-400-2 | 100 шт. | 0.07 | 4986
135 |  | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0.66 | 518.57
136 |  | Прайс из СД ОП | Арматура для не паянного присоединения заземляющего провода EAKT 1658 Raychem | К-Т | 2 | 170.42
137 |  | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.022304 | 14830
138 |  | 14.1.02.03-0002 | Клей ПВА | кг | 20.8 | 15.9
139 |  | 11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 5.7 | 57.63
140 |  | 07.2.07.12-0003 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0274 | 11255
141 |  | 01.1.02.06-0015 | Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 1,5 мм | кг | 5 | 58.59
142 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 32.234 | 9.04
143 |  | 23.3.01.04-0048 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0.42 | 677.51
144 |  | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 0.408 | 665
145 |  | 01.4.01.03-0123 | Долота лопастные | шт. | 0.1848 | 1434.26
146 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0768 | 3390
147 |  | 20.1.01.02-0067 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт. | 0.04 | 6505
148 |  | 01.7.15.12-0047 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм | т | 0.0192 | 13388.69
149 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.51 | 485.9
150 |  | 14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759 белая | т | 0.0082 | 26640
151 |  | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0.0072 | 30090
152 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 7.14 | 28.6
153 |  | 08.1.02.13-0010 | Рукава металлические диаметром: 27 мм РЗ-Ц-Х (d=38 мм) | м | 15 | 13.56
154 |  | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.035 | 5763
155 |  | 20.1.01.02-0050 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-150-2 | 100 шт. | 0.07 | 2695
156 |  | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.008 | 22050
157 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0347 | 5000
158 |  | 20.1.01.07-0003 | Зажим опорный 2АА-6-3 | шт | 4 | 42.77
159 |  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0054 | 30030
160 |  | 20.1.01.02-0062 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-150-2 | 100 шт. | 0.06 | 2695
161 |  | 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 0.001 | 161000
162 |  | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 2.768 | 55.26
163 |  | 05.2.02.01-0037 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 1 | 151.28
164 |  | 01.2.03.03-0007 | Мастика битумная | т | 0.043 | 3316.55
165 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 23 | 6.09
166 |  | 01.7.15.10-0052 | Скобы: двухлапковые | 10 шт. | 11.77 | 11.89
167 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0092 | 11978
168 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.221 | 485.9
169 |  | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0028 | 37517
170 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0066 | 15620
171 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.097 | 1056
172 |  | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0107 | 9424
173 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 15 | 6.67
174 |  | 07.2.07.12-0021 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.014 | 7008.5
175 |  | 02.2.05.04-1822 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0.6 | 155.94
176 |  | 10.3.02.04-0001 | Роли свинцовые марки С1 толщиной: 1,0 мм | т | 0.0023 | 40600
177 |  | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт. | 0.33 | 277.5
178 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0084 | 10315.01
179 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 13.34 | 6.4
180 |  | 02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 0.54 | 155.94
181 |  | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.011 | 7418.82
182 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0079 | 10315
183 |  | 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0.0083 | 9550.01
184 |  | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0.0068 | 11524
185 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 1.8576 | 35.53
186 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.1167 | 558.33
187 |  | Прайс из СД ОП | Зажимы ответвительный прессуемый ОА-150-1 цена=92,92/6,06 | шт | 4 | 15.34
188 |  | 11.1.03.06-0002 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0.0432 | 1410
189 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 15.73 | 3.62
190 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 55.1586 | 1
191 |  | 25.2.01.01-0015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.375 | 142.5
192 |  | 23.8.03.11-0617 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 2 | 26.2
193 |  | 01.2.03.03-0107 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.013 | 3960
194 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 21.02 | 2.44
195 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.8 | 63
196 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 10 | 5
197 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0053 | 9420
198 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 7.9 | 6.22
199 |  | 01.7.15.07-0003 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 11.59 | 4.16
200 |  | 01.1.02.08-0022 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт | 0.004 | 11995.07
201 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 4.4707 | 10.57
202 |  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 2.8 | 15.14
203 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0321 | 1287
204 |  | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0.6 | 59.99
205 |  | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0.99 | 35.53
206 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3.67 | 9.04
207 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.007 | 4455.2
208 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.384 | 79.1
209 |  | 01.7.07.10-0001 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0.1159 | 253.8
210 |  | 08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т | 0.0023 | 12242
211 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.0497 | 6.22
212 |  | 01.7.15.12-0041 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т | 0.001824 | 13387.08
213 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 9.9408 | 2.44
214 |  | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.24 | 100.8
215 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0039 | 5989
216 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0027 | 7826.9
217 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0077 | 2606.9
218 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 18.5408 | 1
219 |  | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0024 | 7712
220 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.001 | 17500
221 |  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2.4 | 6.67
222 |  | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0052 | 3039.7
223 |  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0013 | 11978
224 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.3 | 50
225 |  | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0138 | 1056
226 |  | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0015 | 9670
227 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0113 | 1100
228 |  | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0014 | 8105.71
229 |  | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0919 | 120
230 |  | 14.5.09.10-0001 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.0026 | 3922
231 |  | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.0201 | 497
232 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0011 | 7640
233 |  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.0138 | 558.33
234 |  | 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.0054 | 1412.5
235 |  | 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт | 2.04 | 3.5
236 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.15 | 47.57
237 |  | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.0051 | 1383.1
238 |  | 01.1.02.08-0018 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт | 0.002 | 3489.1
239 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0093 | 734.5
240 |  | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 5763
241 |  | 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.000368 | 15323
242 |  | 20.2.08.07-0033 | Скоба У1078 | шт. | 0.88 | 6.17
243 |  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм | т | 0.0004 | 12430
244 |  | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.004 | 1100
245 |  | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.006 | 684
246 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2.182 | 1.82
247 |  | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.0003 | 12430
248 |  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0008 | 4455.2
249 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0007 | 4920
250 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.5366 | 6.09
251 |  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0003 | 10749
252 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0058 | 519.8
253 |  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.075 | 39
254 |  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.032 | 86
255 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3 | 9.04
256 |  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0064 | 412
257 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.085 | 25.8
258 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0016 | 1287
259 |  | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0026 | 602
260 |  | 20.2.08.03-0001 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.078 | 19.5
261 |  | 14.4.02.04-0142 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | кг | 0.1 | 15.12
262 |  | 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 0.112 | 10.2
263 |  | 20.2.09.05-0012 | Муфты соединительные | шт. | 1.5 | 0.71
264 |  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.0033 | 270
265 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6х50 мм | т | 0.0001 | 8475
266 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0001 | 7826.9
267 |  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.001 | 734.5
268 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0003 | 1700
269 |  | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0001 | 5000
270 |  | 02.2.05.04-1777 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0044 | 108.4
271 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.016 | 28.6
272 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0081 | 50.24
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка двухобмоточного трансформатора Т35/НН, мощность 32 МВА
Единица измерения — 1 ячейка
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 3,9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ А.П. Николаева
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ячейка двухобмоточного трансформатора Т35/НН, мощность 32 МВА
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,4) | чел.-ч. | 2462.1293 | 8.97
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 311.99 |  |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 61.37 | 111.99
4 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 38.1 | 90
5 | 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 24.52 | 131.44
6 | 91.10.01-002 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 9.65 | 287.99
7 | 91.02.02-002 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 14.18 | 190.94
8 | 91.04.01-077 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, грузоподъемность до 4 т | маш.-ч | 7.94 | 219.82
9 | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 11.77 | 133.97
10 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 15.86 | 96.89
11 | 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 55.63 | 27.2
12 | 91.02.03-024 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.-ч | 14.18 | 70.67
13 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 15.05 | 65.71
14 | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 7.24 | 100
15 | 91.05.08-006 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5.52 | 131.16
Итого основные машины и механизмы
16 | 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 3.95 | 160.03
17 | 91.10.05-005 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 3.53 | 152.5
18 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 5.11 | 85.84
19 | 91.21.18-011 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 9.28 | 38.87
20 | 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | 13.61 | 26.5
21 | 91.21.22-447 | Установки электрометаллизационные | маш.-ч | 4.51 | 74.24
22 | 91.19.06-011 | Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш.-ч | 7.56 | 32.71
23 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16.13 | 12.31
24 | 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 2.06 | 94.05
25 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 6.16 | 31.26
26 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.-ч | 6.18 | 29.6
27 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.18 | 110
28 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15.01 | 8.1
29 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 1.37 | 86.4
30 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.19 | 89.99
31 | 91.19.04-004 | Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м | маш.-ч | 7.94 | 9.73
32 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.78 | 79.07
33 | 91.21.22-438 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 1.53 | 38.65
34 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 60.35 | 0.9
35 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 89.13 | 0.55
36 | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 1.86 | 26.32
37 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч | 2.78 | 14
38 | 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.36 | 102.84
39 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.47 | 74.61
40 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0.35 | 90.4
41 | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 61.45 | 0.5
42 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.56 | 6.82
43 | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.72 | 30
44 | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 2.84 | 6.66
45 | 91.19.10-031 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 6.38 | 1.82
46 | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 5.79 | 1.9
47 | 91.21.18-051 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 3.48 | 2.67
48 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0.34 | 27.11
49 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.05 | 115.4
50 | 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 0.36 | 12
51 | 91.21.22-443 | Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 1.62 | 2.16
52 | 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0.24 | 6.7
53 | 91.09.02-002 | Вагонетки неопрокидные, вместимость до 1,5 м3 | маш.-ч | 2.19 | 0.5
54 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.9 | 1.2
55 | 91.21.06-011 | Дрель ручная электрическая, мощность 260 Вт | маш.-ч | 1.77 | 0.13
56 | 91.21.15-508 | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.) | маш.-ч | 0.02 | 5.72
57 | 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/час | маш.-ч | 0.09 | 0.9
58 | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0.01 | 4.91
59 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.02 | 1.7
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
60 | БЦ.8.160 | Трансформатор, двухобмоточный масляный 35 кВ, мощностью 32 МВА | шт | 1 |  |  |  | 77358490.57
Итого основное оборудование
61 | БЦ.60.41 | Ограничитель перенапряжения 35кВ | шт. | 3 |  |  |  | 34170
62 | БЦ.60.26 | Ограничитель перенапряжения 10кВ | шт. | 3 |  |  |  | 2132.87
Итого прочее оборудование
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
63 | 07.5.01.01-0013 | Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов, без арматуры, с цилиндрической поверхностью | т | 4.58 | 10093.5
64 | 05.1.05.16-0011 | Сваи железобетонные | м3 | 7.416 | 1954.9
65 | 02.2.01.02-1099 | Гравий М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 74.24 | 173
66 | 04.1.02.05-0077 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 20.4 | 600
67 | 05.1.05.16-0221 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ | м3 | 5.05 | 1597.37
68 | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 5.403 | 1382.9
69 | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 12.24 | 548.3
70 | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 0.2966 | 12500
71 | 07.2.07.04-0011 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.3395 | 10508
72 | 08.1.02.06-0034 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 5 | 596.04
73 | 04.1.02.05-0041 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 5.202 | 542.24
74 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4.753 | 592.76
75 | 12.1.02.03-0052 | Изопласт: К ЭКП-4,5 | м2 | 49.7 | 45.2
76 | 21.2.01.02-0102 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64 | т | 0.05556 | 35127.27
77 | 14.2.01.01-0004 | Композиция органо-силикатная ОС-51-03 | т | 0.0232 | 81720
78 | 04.1.02.01-0006 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 3.4915 | 490
79 | 20.2.04.04-0022 | Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1/0,2-2) | шт | 4 | 423.95
80 | 04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 2.652 | 600
81 | 20.2.09.08-0012 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12-СЕЕ01 | к-т | 1 | 1249.83
82 | 20.2.09.08-0012 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: ЕРКТ0031-L12-СЕЕ01 | к-т | 1 | 1249.83
83 | 24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 10 | 124.92
84 | 05.1.02.05-0002 | Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м3 | м3 | 0.68 | 1739
85 | 25.2.01.06-0111 | Зажим хомутовый (КС-039) | шт | 20 | 57.5
86 | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.04 | 560
87 | 21.2.01.02-0090 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19 | т | 0.027 | 32762.18
Итого основные материалы
88 | 08.3.07.01-0056 | Сталь полосовая:60х6 мм, марка Ст3сп | т | 0.1132 | 7396.23
89 | 68.1.01.01-0001 | Электронасос центробежный погружной для загрязненных вод, типоразмер ГНОМ 10-10Тр | комплект | 1 | 785.06
90 | 07.2.07.12-0011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 0.06749 | 11255
91 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт | 2.8 | 266.67
92 | 04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 1.218 | 590.7
93 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | т | 0.010537 | 68050
94 | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.4 | 1752.6
95 | 20.1.01.02-0088 | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-16-1 | шт | 5 | 140
96 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6 | 108.4
97 | 23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0.1142 | 5500
98 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.0788 | 7571
99 | 20.1.01.02-0089 | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-20-1 | шт | 4 | 148.12
100 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 2.08 | 266.67
101 | 20.1.01.02-0087 | Зажим аппаратный штыревой: АШМ-12-1 | шт | 4 | 136.52
102 | 20.2.09.08-0031 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | к-т | 1 | 542.5
103 | 23.8.03.11-0623 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт | 4 | 133.05
104 | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0612 | 7590
105 | 20.2.09.08-0026 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | к-т | 1 | 444.72
106 | 08.4.03.03-0031 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0.053 | 8014.15
107 | 20.5.04.05-0001 | Зажим ответвительный ОА-400-1 | 100 шт. | 0.07 | 5933
108 | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.5 | 12.6
109 | 01.4.01.03-0124 | Долота трехшарошечные | шт. | 0.1848 | 1985.9
110 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.7495 | 485.9
111 | 20.1.01.02-0054 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-400-2 | 100 шт. | 0.07 | 4986
112 | 02.2.02.02-0001 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0.66 | 518.57
113 | Прайс из СД ОП | Арматура для не паянного присоединения заземляющего провода EAKT 1658 Raychem | К-Т | 2 | 170.42
114 | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.022304 | 14830
115 | 14.1.02.03-0002 | Клей ПВА | кг | 20.8 | 15.9
116 | 11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 5.7 | 57.63
117 | 07.2.07.12-0003 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.0274 | 11255
118 | 01.1.02.06-0015 | Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 1,5 мм | кг | 5 | 58.59
119 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 32.234 | 9.04
120 | 23.3.01.04-0048 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0.42 | 677.51
121 | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 0.408 | 665
122 | 01.4.01.03-0123 | Долота лопастные | шт. | 0.1848 | 1434.26
123 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.0768 | 3390
124 | 20.1.01.02-0067 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-400-2 | 100 шт. | 0.04 | 6505
125 | 01.7.15.12-0047 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм | т | 0.0192 | 13388.69
126 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.51 | 485.9
127 | 14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759 белая | т | 0.0082 | 26640
128 | 10.1.02.03-0001 | Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм | т | 0.0072 | 30090
129 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 7.14 | 28.6
130 | 08.1.02.13-0010 | Рукава металлические диаметром: 27 мм РЗ-Ц-Х (d=38 мм) | м | 15 | 13.56
131 | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.035 | 5763
132 | 20.1.01.02-0050 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-150-2 | 100 шт. | 0.07 | 2695
133 | 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124 голубая | т | 0.008 | 22050
134 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0347 | 5000
135 | 20.1.01.07-0003 | Зажим опорный 2АА-6-3 | шт | 4 | 42.77
136 | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0054 | 30030
137 | 20.1.01.02-0062 | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-150-2 | 100 шт. | 0.06 | 2695
138 | 01.1.02.01-0003 | Асботекстолит марки Г | т | 0.001 | 161000
139 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 2.768 | 55.26
140 | 05.2.02.01-0037 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 1 | 151.28
141 | 01.2.03.03-0007 | Мастика битумная | т | 0.043 | 3316.55
142 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 23 | 6.09
143 | 01.7.15.10-0052 | Скобы: двухлапковые | 10 шт. | 11.77 | 11.89
144 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0092 | 11978
145 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.221 | 485.9
146 | 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0028 | 37517
147 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0066 | 15620
148 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.097 | 1056
149 | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.0107 | 9424
150 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 15 | 6.67
151 | 07.2.07.12-0021 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.014 | 7008.5
152 | 02.2.05.04-1822 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0.6 | 155.94
153 | 10.3.02.04-0001 | Роли свинцовые марки С1 толщиной: 1,0 мм | т | 0.0023 | 40600
154 | 18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт. | 0.33 | 277.5
155 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0084 | 10315.01
156 | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 13.34 | 6.4
157 | 02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 0.54 | 155.94
158 | 08.4.03.02-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.011 | 7418.82
159 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0079 | 10315
160 | 14.4.03.03-0102 | Лак БТ-577 | т | 0.0083 | 9550.01
161 | 01.7.11.07-0040 | Электроды диаметром: 4 мм Э50А | т | 0.0068 | 11524
162 | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 1.8576 | 35.53
163 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.1167 | 558.33
164 | Прайс из СД ОП | Зажимы ответвительный прессуемый ОА-150-1 цена=92,92/6,06 | шт | 4 | 15.34
165 | 11.1.03.06-0002 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0.0432 | 1410
166 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 15.73 | 3.62
167 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 55.1586 | 1
168 | 25.2.01.01-0015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.375 | 142.5
169 | 23.8.03.11-0617 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 2 | 26.2
170 | 01.2.03.03-0107 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0.013 | 3960
171 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 21.02 | 2.44
172 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0.8 | 63
173 | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт. | 10 | 5
174 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0053 | 9420
175 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 7.9 | 6.22
176 | 01.7.15.07-0003 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 11.59 | 4.16
177 | 01.1.02.08-0022 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт | 0.004 | 11995.07
178 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 4.4707 | 10.57
179 | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг | кг | 2.8 | 15.14
180 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0321 | 1287
181 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 0.6 | 59.99
182 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0.99 | 35.53
183 | 01.7.15.03-0042 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3.67 | 9.04
184 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.007 | 4455.2
185 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.384 | 79.1
186 | 01.7.07.10-0001 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0.1159 | 253.8
187 | 08.3.03.05-0017 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм | т | 0.0023 | 12242
188 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 4.0497 | 6.22
189 | 01.7.15.12-0041 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т | 0.001824 | 13387.08
190 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 9.9408 | 2.44
191 | 20.1.02.06-0001 | Жир паяльный | кг | 0.24 | 100.8
192 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0039 | 5989
193 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0027 | 7826.9
194 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0077 | 2606.9
195 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 18.5408 | 1
196 | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0024 | 7712
197 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.001 | 17500
198 | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2.4 | 6.67
199 | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0052 | 3039.7
200 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0013 | 11978
201 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.3 | 50
202 | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0138 | 1056
203 | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0015 | 9670
204 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.0113 | 1100
205 | 01.3.01.05-0009 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0014 | 8105.71
206 | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.0919 | 120
207 | 14.5.09.10-0001 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 0.0026 | 3922
208 | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.0201 | 497
209 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0011 | 7640
210 | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.0138 | 558.33
211 | 01.2.01.02-0031 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.0054 | 1412.5
212 | 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт | 2.04 | 3.5
213 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.15 | 47.57
214 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.0051 | 1383.1
215 | 01.1.02.08-0018 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт | 0.002 | 3489.1
216 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0093 | 734.5
217 | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.001 | 5763
218 | 01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0.000368 | 15323
219 | 20.2.08.07-0033 | Скоба У1078 | шт. | 0.88 | 6.17
220 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм | т | 0.0004 | 12430
221 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.004 | 1100
222 | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.006 | 684
223 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2.182 | 1.82
224 | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.0003 | 12430
225 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0008 | 4455.2
226 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0007 | 4920
227 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.5366 | 6.09
228 | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0003 | 10749
229 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0058 | 519.8
230 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 0.075 | 39
231 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.032 | 86
232 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3 | 9.04
233 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0064 | 412
234 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.085 | 25.8
235 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0016 | 1287
236 | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0026 | 602
237 | 20.2.08.03-0001 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.078 | 19.5
238 | 14.4.02.04-0142 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | кг | 0.1 | 15.12
239 | 01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 0.112 | 10.2
240 | 20.2.09.05-0012 | Муфты соединительные | шт. | 1.5 | 0.71
241 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.0033 | 270
242 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6х50 мм | т | 0.0001 | 8475
243 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0001 | 7826.9
244 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.001 | 734.5
245 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0003 | 1700
246 | 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0001 | 5000
247 | 02.2.05.04-1777 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0044 | 108.4
248 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.016 | 28.6
249 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0081 | 50.24
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы |  |  |  | 27264
|  | Сметная прибыль |  |  |  | 17865
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | 1 ячейка | 1
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка двухобмоточного трансформатора Т35/НН, мощность 32 МВА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
2
3
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7 Расчет пок.
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Т4-10-1 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ
Составил ______________________ А.П. Николаева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 3.9%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.4 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.247 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31