## Прил.1 Сравнит табл
Приложение № 1
Сравнительная таблица отбора объекта-представителя
Данный показатель относится к группе "Актуализация УНЦ" (п.8 Методики). Данная РМ актуализирована на базе согласованной РТМ из УНЦ, утвержденных приказом Минэнерго №10 от 17.01.2019 года. Выбор (замена) объекта-представителя не производился
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка трансформатора малошумного энергоэффективного, двухобмоточного масляного 20 кВ, 2000 кВА
Сопоставимый уровень цен: 4 квартал 2010 года
Единица измерения — 1 ячейка
№ п/п | Параметр | Объект-представитель
1 | Наименование объекта-представителя | ПС 35 кВ Ужовка-2 (МРСК Центра и Приволжья)
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | Нижегородская обл.
3 | Климатический район и подрайон | IIB
4 | Мощность объекта | 2
5 | Краткие характеристики конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты) | Трансформатор ТМГ 20 кВ 2000 кВА
6 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в текущем уровне цен по заключению (тыс. руб.), в т.ч.:
6.1 | строительно-монтажные работы | 0.34
6.2 | оборудование и инвентарь | 890.49
6.3 | пусконаладочные работы
6.4 | прочие и лимитированные затраты | 184.66
7 | Сопоставимый уровень цен | 4 квартал 2010 года
8 | Сметная стоимость строительства/ реконструкции/ технического перевооружения/ модернизации в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
9 | Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 8/строку 4)
10 | Примечание
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.2 Расч стоим
Приложение № 2
Расчет стоимости основных видов работ для выбора объекта-представителя
№ п/п | Перечень конструктивных элементов сооружения (фундаменты, сваи, опоры, металлоконструкции и другие элементы характеризующие объекты-аналоги) и прочих затрат | Объект-представитель 1
|  | Номер сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость в уровне цен 4 кв. 2010 г., тыс. руб.
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочее | Всего
1 | Трансформатор ТМГ 20 кВ 2000 кВА | 01.02-01-06 | Установка трансформаторов и РУ 10 кВ на ПС 35 кВ Ужовка 2. Электротехнические решения
Всего по объекту:
Всего по объекту в сопоставимом уровне цен 4 кв. 2010 г:
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 3
Приложение № 3
Объектная ресурсная ведомость
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ - Ячейка трансформатора малошумного энергоэффективного, двухобмоточного масляного 20 кВ, 2000 кВА
п/п | №ЛСР | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во единиц по данным объекта-представителя | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[6 empty] | на ед.изм. | общая
1 |  | 2 | З | 4 | 5 | 6 | 7
Затраты труда рабочих
1 |  | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 2583.8493 | 8.74
Затраты труда машинистов
2 |  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 262.3435 | 0 | 3211.08
Машины и механизмы
3 |  | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 103.2325 | 111.99
4 |  | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 46.0106 | 90
5 |  | 91.19.08-004 | Насосы, мощность 4 кВт | маш.-ч | 695.3065 | 2.96
6 |  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 13.6129 | 120.04
7 |  | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 15.6341 | 96.89
8 |  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 17.4531 | 65.71
9 |  | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.-ч | 22.0661 | 38.87
10 |  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 7.5376 | 100
11 |  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 9.9868 | 70.01
12 |  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 6.1823 | 90.4
13 |  | 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 17.3461 | 27.2
14 |  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 7.8705 | 59.47
15 |  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.8534 | 83.1
16 |  | 91.06.09-061 | Подмости самоходные высотой подъема: 12 м | маш.-ч | 4.2563 | 35.3
17 |  | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 4.8983 | 29.6
18 |  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 1.6288 | 86.4
19 |  | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 10.3435 | 12.31
20 |  | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12.1268 | 8.1
21 |  | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1.1176 | 74.61
22 |  | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 2.7701 | 30
23 |  | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.-ч | 1.7834 | 38.65
24 |  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 62.5125 | 0.9
25 |  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 102.21 | 0.55
26 |  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.64201 | 79.07
27 |  | 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 1.2365 | 39.49
28 |  | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.53501 | 89.99
29 |  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 6.0634 | 6.82
30 |  | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.-ч | 15.1704 | 1.82
31 |  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.82034 | 29.67
32 |  | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.-ч | 8.2748 | 2.67
33 |  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 18.321 | 1.2
34 |  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 0.99868 | 12.39
35 |  | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.64201 | 14
36 |  | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 0.11889 | 75
37 |  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.0938 | 6.9
38 |  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.059445 | 120.24
39 |  | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.0172 | 1.2
40 |  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.047556 | 110
41 |  | 91.08.09-001 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.071334 | 60
42 |  | 91.03.19-092 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1.6407 | 2.19
43 |  | 91.06.03-052 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 0.34478 | 9.21
44 |  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.095112 | 31.26
45 |  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0.107 | 27.11
46 |  | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 0.74901 | 2.7
47 |  | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 3.9234 | 0.5
48 |  | 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | 0.071334 | 26.5
49 |  | 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0.22589 | 6.7
50 |  | 91.17.02-101 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 0.11889 | 12.24
51 |  | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.011889 | 89.54
52 |  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0.011889 | 85.84
53 |  | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0.14267 | 3.12
54 |  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0.023778 | 15.4
55 |  | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.-ч | 0.071334 | 2.36
56 |  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.071334 | 1.7
Оборудование
57 |  | Прайс из СД ОП | Трансформатор собственных нужд трехфазный ТМГ 10/0,4 кВ, 100 кВА Цена=115574,15/3,14 | 1 шт. | 2 | 36807.05
Материалы
58 |  | 07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.454 | 10046
59 |  | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 136.7239 | 55.26
60 |  | 02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 38.6394 | 155.94
61 |  | 05.2.02.01-0037 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-5-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 38.0449 | 151.28
62 |  | 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг | шт | 19.0225 | 243.6
63 |  | 07.5.01.02-0021 | Лазы круглые | т | 0.21995 | 13189.34
64 |  | 14.4.04.11-0005 | Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой | т | 0.057305 | 48307
65 |  | 23.1.02.06-0112 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные | т | 0.12365 | 20008.68
66 |  | 08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт | 3.5667 | 569.52
67 |  | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.4481 | 1382.9
68 |  | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 0.15575 | 12500
69 |  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3.0614 | 592.76
70 |  | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм | т | 0.18844 | 8213.72
71 |  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.11604 | 11500
72 |  | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 4.9458 | 266.67
73 |  | 05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 14.2668 | 90.53
74 |  | 25.1.01.04-0012 | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II | шт | 23.7781 | 42.6
75 |  | 12.1.02.01-0011 | Гидроизол ГИ-Г | м2 | 113.8494 | 8.6
76 |  | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные: легкие | шт | 2.3778 | 375
77 |  | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.10177 | 7712
78 |  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1.3111 | 519.8
79 |  | 14.4.01.09-0428 | Грунтовка: ЭП-057 | т | 0.0099868 | 67340
80 |  | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 6.315 | 87.8
81 |  | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.084055 | 5763
82 |  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 128.0587 | 2.44
83 |  | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 48.3646 | 6.4
84 |  | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.021281 | 14312.87
85 |  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0096301 | 30030
86 |  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.038045 | 7571
87 |  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.57495 | 485.9
88 |  | 02.2.05.04-0056 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 2.0211 | 134.02
89 |  | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.071334 | 3390
90 |  | 02.2.05.04-0072 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 10-20 мм | м3 | 2.0818 | 106.3
91 |  | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 23.0647 | 9.04
92 |  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 192.0871 | 1
93 |  | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.028415 | 6143.8
94 |  | 01.3.05.23-0181 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0.062655 | 2734.6
95 |  | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.017477 | 9040.01
96 |  | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2.6227 | 60
97 |  | 01.7.07.13-0011 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0.12519 | 1234
98 |  | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 22.8373 | 6.22
99 |  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 23.3207 | 6.09
100 |  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0078468 | 15620
101 |  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 1.9022 | 63
102 |  | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт | 23.7781 | 5
103 |  | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.083104 | 1383.1
104 |  | 19.2.02.02-0013 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 315 мм | шт | 1.1889 | 90.7
105 |  | 14.5.09.04-0114 | Отвердитель: № 3 | т | 0.00071334 | 123650
106 |  | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 8.3223 | 10.57
107 |  | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0079657 | 9420
108 |  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 20.4491 | 3.62
109 |  | 01.7.11.07-0066 | Электроды диаметром: 8 мм Э46 | т | 0.007609 | 9503
110 |  | 01.3.05.23-0102 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0.0093923 | 7062.5
111 |  | 05.1.05.16-0001 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0.038045 | 1410
112 |  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0052312 | 10200
113 |  | 14.5.09.04-0115 | Отвердитель: амино-фенольный АФ-2 | т | 0.00107 | 48600
114 |  | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.6111 | 79.1
115 |  | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.087028 | 497
116 |  | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.062417 | 688.8
117 |  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.023065 | 1836
118 |  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0070145 | 5989
119 |  | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0073712 | 4920
120 |  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4.0066 | 9.04
121 |  | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.71334 | 50
122 |  | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0035667 | 9670
123 |  | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.99868 | 28.6
124 |  | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0026156 | 10315.01
125 |  | 25.1.01.05-0025 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт | 0.36095 | 68
126 |  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0085601 | 2606.9
127 |  | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.35667 | 47.57
128 |  | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.0095112 | 1525.5
129 |  | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0023778 | 5763
130 |  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0017834 | 7640
131 |  | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00035667 | 37900
132 |  | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0015456 | 6667
133 |  | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.014267 | 684
134 |  | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0049934 | 1690
135 |  | 01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | 0.00035667 | 20600
136 |  | 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.0022589 | 3219.2
137 |  | 01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.00059445 | 9765
138 |  | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0030911 | 1700
139 |  | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.071334 | 73.65
140 |  | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.0040423 | 1160
141 |  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00059445 | 7826.9
142 |  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.069908 | 50.24
143 |  | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.00023778 | 10749
144 |  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0059445 | 412
145 |  | 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0.53192 | 4.5
146 |  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.00047556 | 4488.4
147 |  | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00011889 | 17500
148 |  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00023778 | 8475
149 |  | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.071334 | 25.8
150 |  | 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.00023778 | 7716.7
151 |  | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00011889 | 10362
152 |  | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.010581 | 108.4
153 |  | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.00083223 | 1287
154 |  | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.00095112 | 665
155 |  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.27939 | 1.82
156 |  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.13506 | 2.15
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.4 РМ
Приложение № 4
Ресурсная модель
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка трансформатора малошумного энергоэффективного, двухобмоточного масляного 20 кВ, 2000 кВА
Единица измерения — 1 ячейка
Наименование | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.) | Удельный вес, (в СМР) | Удельный вес, % (от всего по РМ)
Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин основных
Эксплуатация машин прочих
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
в том числе зарплата машинистов
Материалы основные
Материалы прочие
МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
ИТОГО
Сметная прибыль, руб.
Сметная прибыль, %
Накладные расходы, руб.
Накладные расходы, %
ВСЕГО СМР с НР и СП
ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
стоимость оборудования технологического
ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ, в том числе
Временные здания и сооружения - 2,5%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%
Пусконаладочные работы
Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно | 0
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства | 0
Затраты на перебазировку машин с базы механизации на строительную площадку и обратно, по которым данные затраты не включены в сметную цену эксплуатации машин и механизмов
Строительный контроль и содержание службы заказчика - 2,14%
Авторский надзор - 0,2%
ИТОГО (СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР., УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛЕМ)
Непредвиденные расходы
ВСЕГО:
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
Составил ____________________________ Д.А. Самуйленко
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ____________________________ А.В. Костянецкая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.5 Расчет СМР и ОБ
Приложение №5
Расчет стоимости СМР и оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ |  |  | Ячейка трансформатора малошумного энергоэффективного, двухобмоточного масляного 20 кВ, 2000 кВА
Единица измерения — 1 ячейка
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.) |  | Удельный вес, % | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2023 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая |  | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Затраты труда рабочих-строителей
1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда (3,2) | чел.-ч. | 2583.8493 | 8.74
|  | Итого по разделу "Затраты труда рабочих-строителей" | чел.-ч. |  |  |  | 100%
Затраты труда машинистов
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 262.3435 | 12.24 |  | 100%
Машины и механизмы
Основные машины и механизмы
3 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 103.2325 | 111.99
4 | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 46.0106 | 90
5 | 91.19.08-004 | Насосы, мощность 4 кВт | маш.час | 695.3065 | 2.96
6 | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.час | 13.6129 | 120.04
7 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 15.6341 | 96.89
8 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 17.4531 | 65.71
9 | 91.21.18-011 | Маслоподогреватель | маш.час | 22.0661 | 38.87
10 | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.час | 7.5376 | 100
Итого основные машины и механизмы
11 | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.час | 9.9868 | 70.01
12 | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т | маш.час | 6.1823 | 90.4
13 | 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т | маш.час | 17.3461 | 27.2
14 | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 7.8705 | 59.47
15 | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2.8534 | 83.1
16 | 91.06.09-061 | Подмости самоходные высотой подъема: 12 м | маш.час | 4.2563 | 35.3
17 | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.час | 4.8983 | 29.6
18 | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 1.6288 | 86.4
19 | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 10.3435 | 12.31
20 | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 12.1268 | 8.1
21 | 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 1.1176 | 74.61
22 | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 2.7701 | 30
23 | 91.21.22-438 | Установка: передвижная цеолитовая | маш.час | 1.7834 | 38.65
24 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 62.5125 | 0.9
25 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.час | 102.21 | 0.55
26 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.64201 | 79.07
27 | 91.17.04-011 | Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.час | 1.2365 | 39.49
28 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.53501 | 89.99
29 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 6.0634 | 6.82
30 | 91.19.10-031 | Станция насосная для привода гидродомкратов | маш.час | 15.1704 | 1.82
31 | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.час | 0.82034 | 29.67
32 | 91.21.18-051 | Шкаф сушильный | маш.час | 8.2748 | 2.67
33 | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 18.321 | 1.2
34 | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 0.99868 | 12.39
35 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.час | 0.64201 | 14
36 | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.час | 0.11889 | 75
37 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.0938 | 6.9
38 | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.059445 | 120.24
39 | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 5.0172 | 1.2
40 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.047556 | 110
41 | 91.08.09-001 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 0.071334 | 60
42 | 91.03.19-092 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.час | 1.6407 | 2.19
43 | 91.06.03-052 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.час | 0.34478 | 9.21
44 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.095112 | 31.26
45 | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 0.107 | 27.11
46 | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.час | 0.74901 | 2.7
47 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 3.9234 | 0.5
48 | 91.07.08-011 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.час | 0.071334 | 26.5
49 | 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.22589 | 6.7
50 | 91.17.02-101 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.час | 0.11889 | 12.24
51 | 91.14.03-001 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.час | 0.011889 | 89.54
52 | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.час | 0.011889 | 85.84
53 | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 0.14267 | 3.12
54 | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.час | 0.023778 | 15.4
55 | 91.21.19-031 | Станок: сверлильный | маш.час | 0.071334 | 2.36
56 | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.071334 | 1.7
Итого прочие машины и механизмы
|  | Итого по разделу «Машины и механизмы» |  |  |  |  | 100%
Оборудование
Основное оборудование
57 | БЦ.8_1.39 | Трансформатор малошумный энергоэффективный, двухобмоточный масляный 20 кВ, 2000 кВА | шт. | 2 |  |  |  | 3549130.4
Итого основное оборудование
|  | Итого прочее оборудование |  |  |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу «Оборудование»
в том числе технологическое оборудование
Материалы
Основные материалы
58 | 07.2.07.04-0014 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1.454 | 10046
59 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 136.7239 | 55.26
60 | 02.2.05.04-1822 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | 38.6394 | 155.94
61 | 05.2.02.01-0037 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-5-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 38.0449 | 151.28
62 | 05.2.02.01-0051 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг | шт | 19.0225 | 243.6
63 | 07.5.01.02-0021 | Лазы круглые | т | 0.21995 | 13189.34
64 | 14.4.04.11-0005 | Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой | т | 0.057305 | 48307
65 | 23.1.02.06-0112 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные | т | 0.12365 | 20008.68
66 | 08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт | 3.5667 | 569.52
67 | 05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1.4481 | 1382.9
68 | 22.2.02.07-0003 | Конструкции стальные порталов ОРУ | т | 0.15575 | 12500
69 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 3.0614 | 592.76
70 | 08.4.03.03-0029 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм | т | 0.18844 | 8213.72
71 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.11604 | 11500
72 | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 4.9458 | 266.67
73 | 05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 14.2668 | 90.53
74 | 25.1.01.04-0012 | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II | шт | 23.7781 | 42.6
75 | 12.1.02.01-0011 | Гидроизол ГИ-Г | м2 | 113.8494 | 8.6
Итого основные материалы
76 | 08.1.02.06-0041 | Люки чугунные: легкие | шт | 2.3778 | 375
77 | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.10177 | 7712
78 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1.3111 | 519.8
79 | 14.4.01.09-0428 | Грунтовка: ЭП-057 | т | 0.0099868 | 67340
80 | 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | 6.315 | 87.8
81 | 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.084055 | 5763
82 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 128.0587 | 2.44
83 | 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 48.3646 | 6.4
84 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.021281 | 14312.87
85 | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0096301 | 30030
86 | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.038045 | 7571
87 | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0.57495 | 485.9
88 | 02.2.05.04-0056 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 2.0211 | 134.02
89 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.071334 | 3390
90 | 02.2.05.04-0072 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 10-20 мм | м3 | 2.0818 | 106.3
91 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 23.0647 | 9.04
92 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб. | 192.0871 | 1
93 | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.028415 | 6143.8
94 | 01.3.05.23-0181 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0.062655 | 2734.6
95 | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.017477 | 9040.01
96 | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2.6227 | 60
97 | 01.7.07.13-0011 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 0.12519 | 1234
98 | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 22.8373 | 6.22
99 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 23.3207 | 6.09
100 | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0078468 | 15620
101 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 1.9022 | 63
102 | 20.2.09.13-0011 | Муфта | шт | 23.7781 | 5
103 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.083104 | 1383.1
104 | 19.2.02.02-0013 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 315 мм | шт | 1.1889 | 90.7
105 | 14.5.09.04-0114 | Отвердитель: № 3 | т | 0.00071334 | 123650
106 | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 8.3223 | 10.57
107 | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0079657 | 9420
108 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм | м2 | 20.4491 | 3.62
109 | 01.7.11.07-0066 | Электроды диаметром: 8 мм Э46 | т | 0.007609 | 9503
110 | 01.3.05.23-0102 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0.0093923 | 7062.5
111 | 05.1.05.16-0001 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 0.038045 | 1410
112 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0052312 | 10200
113 | 14.5.09.04-0115 | Отвердитель: амино-фенольный АФ-2 | т | 0.00107 | 48600
114 | 01.7.20.08-0031 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0.6111 | 79.1
115 | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.087028 | 497
116 | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.062417 | 688.8
117 | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.023065 | 1836
118 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0070145 | 5989
119 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.0073712 | 4920
120 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4.0066 | 9.04
121 | 01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.71334 | 50
122 | 07.2.01.01-0003 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные | т | 0.0035667 | 9670
123 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.99868 | 28.6
124 | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0026156 | 10315.01
125 | 25.1.01.05-0025 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт | 0.36095 | 68
126 | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0085601 | 2606.9
127 | 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0.35667 | 47.57
128 | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.0095112 | 1525.5
129 | 08.3.08.02-0052 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0023778 | 5763
130 | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0017834 | 7640
131 | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00035667 | 37900
132 | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0015456 | 6667
133 | 11.1.03.05-0085 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.014267 | 684
134 | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0049934 | 1690
135 | 01.3.01.06-0023 | Смазка № 9 | т | 0.00035667 | 20600
136 | 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.0022589 | 3219.2
137 | 01.7.11.07-0044 | Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.00059445 | 9765
138 | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0030911 | 1700
139 | 01.7.20.08-0102 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | 0.071334 | 73.65
140 | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.0040423 | 1160
141 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0.00059445 | 7826.9
142 | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.069908 | 50.24
143 | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.00023778 | 10749
144 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0059445 | 412
145 | 01.7.07.08-0003 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 0.53192 | 4.5
146 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.00047556 | 4488.4
147 | 01.3.01.06-0050 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0.00011889 | 17500
148 | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00023778 | 8475
149 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.071334 | 25.8
150 | 14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.00023778 | 7716.7
151 | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00011889 | 10362
152 | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.010581 | 108.4
153 | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.00083223 | 1287
154 | 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.00095112 | 665
155 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.27939 | 1.82
156 | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.13506 | 2.15
Итого прочие материалы
Итого по разделу «Материалы»
ИТОГО ПО РМ
|  | Накладные расходы | 98%
|  | Сметная прибыль | 65%
Итого СМР (с НР и СП)
ВСЕГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ. | ячейка | 2
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.6 Расчет ОБ
Приложение №6
Расчет стоимости оборудования
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ — Ячейка трансформатора малошумного энергоэффективного, двухобмоточного масляного 20 кВ, 2000 кВА
№ пп. | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость в ценах на 01.01.2000 (руб.)
[5 empty] | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | ИТОГО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1
ИТОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Всего по разделу «Оборудование»
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил.7
Приложение №7
Расчет показателя УНЦ
Наименование разрабатываемого показателя УНЦ -
Единица измерения — 1 ячейка
Код показателя | Наименование показателя | Наименование РМ, входящих в состав показателя | Норматив цены на 01.01.2023, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4
Т5.2-13-2 | УНЦ ячейки трансформатора 6 - 35 кВ
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## Прил. 10
Приложение № 10
Используемые индексы изменений сметной стоимости и нормы сопутствующих затрат
Наименование индекса / норм сопутствующих затрат | Дата применения и обоснование индекса / норм сопутствующих затрат | Размер индекса / норма сопутствующих затрат
1 | 2 | 3
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОЗП | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 44.29
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ЭМ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 13.47
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. МАТ | Письмо Минстроя России от 30.03.2023г. №17106-ИФ/09 прил.1 | 8.04
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2023 года. ОБ | Письмо Минстроя России от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09 прил.6 | 6.26
Временные здания и сооружения | п.22 Приложения №1 Методики орпределения затрат на строительство временных зданий и сооружений по приказу Минстроя РФ №332/пр от 19.06.2020 | 2.5%
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | п.37 Приложения №1 Методики орпределения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по приказу Минстроя РФ №325/пр от 25.05.2021 | 2.1%
Пусконаладочные работы* |  | Расчет
Строительный контроль | Постановление Правительства РФ от 21.06.10 г. № 468 | 2.14%
Авторский надзор - 0,2% | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | 0.2%
Непредвиденные расходы | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | 3%
Составил ______________________ Д.А. Самуйленко
Составил ______________________ Е.А. Князева
(подпись, инициалы, фамилия)
Проверил ______________________ А.В. Костянецкая
(подпись, инициалы, фамилия)

## ФОТр.тек.
Расчет размера средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.)
Составлен в уровне цен на 01.01.2023 г.
№ пп. | Наименование элемента | Обозначение | Формула | Величина элемента | Наименования обосновывающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1 | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для соответствующего субъекта РФ (частей субъекта РФ) или части территории РФ (включающей 2 или более субъектов РФ), руб. | С1ср | - | 47872.94 | Расчёт среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на 1 квартал 2022 года с учётом фактических данных об уровне доплат и надбавок за 2021 г.
1.2 | Среднегодовое нормативное число часов работы одного рабочего в месяц, часы (ч.) | tср | 1973ч/12мес. |  | Производственный календарь 2023 год (40-часов.неделя)
1.3 | Коэффициент увеличения | Кув | - | 1
1.4 | Средний разряд работ |  |  | 3.2 | РТМ
1.5 | Тарифный коэффициент среднего разряда работ | КТ | - | 1.217 | Методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда в строительстве, утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 №515/пр, табл.2
1.6 | Коэффициент инфляции, определяемый поквартально | Кинф | - | 1.139 | Прогноз социально-экономического развития РФ, публикуемый Министерством экономического развития РФ, по строке "Индекс потребительских цен в среднем в год" на текущий год | https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
1.7 | Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен (ФОТр.тек.), руб/чел.-ч | ФОТр.тек. | (С1ср/tср*КТ*Т*Кув)*Кинф |  | Методика расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 №326/пр, п.31